# 电力储能电站 钠离子电池技术条件

目  次

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语、定义和符号	1

- 编码	3

- 技术要求	4

- 试验方法	12

- 检验规则	44

- 标志、包装、运输和贮存	51

附  录 A (规范性) 电池工作参数	53

附  录 B (资料性) 电池规格参数表	56

I

电力储能电站 钠离子电池技术条件

- 范围

本文件规定了电力储能电站用钠离子电池（简称“钠离子电池”）外观、尺寸和质量、电性能、环   境适应性、耐久性能、安全性能等要求，描述了相应的试验方法，规定了编码、正常工作环境、检验规   则、标志、包装、运输和贮存等内容。

本文件适用于电力储能电站用钠离子电池的设计、制造、试验、检测、运行、维护和检修。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，   仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划GB/T 4857（所有部分） 包装 运输包装件

| GB/T | 5398 | 大型运输包装件试验方法 |
| --- | --- | --- |
| GB/T | 16471 | 运输包装件尺寸与质量界限 |
| GB/T | 36276 | 电力储能用锂离子电池 |
| DL/T | 2528 | 电力储能基本术语 |

- 术语、定义和符号

  - 术语和定义

DL/T 2528界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

额定功率充放电循环次数 rated power charging-discharging cycles

规定条件下，电池以额定功率循环充放电时，充放电能量衰减至额定充放电能量时的循环次数保证

值。

3.1.2

电池标称电压 nominal voltage of battery

标志或识别一种电池的电压值。

3.1.3

初始化充电 initialized charging

规定条件下，电池放电至放电截止条件后，再充电至充电截止条件的过程。

1

3.1.4

初始化放电 initialized discharging

规定条件下，电池充电至充电截止条件后，再放电至放电截止条件的过程。

3.1.5

倍率充放电 rate charging and discharging

规定条件下，以高于额定功率的功率值对电池进行充放电的过程。

3.1.6

壳体 shell

用于防止电池单体内部材料和组件与外部直接接触的封装部件。

3.1.7

起火 fire

电池任何部位发生持续燃烧的现象。

注：起火不包括火花、闪燃及拉弧现象。

3.1.8

爆炸 explosion

壳体或电池模块外壳破裂，伴随响声，且有固体物质等主要成分抛射的现象。

3.1.9

漏液 liquid leakage

电池内部液体泄漏到壳体外部的现象。

3.1.10

绝热温升 adiabatic temperature rise

电池单体在绝热环境条件下，由其内部产生或从其外部吸收的热量使电池单体表面温度升高的现象。

  - 符号

下列符号适用于本文件。

Eic：初始充电能量，电池单体的单位为W·h，电池模块的单位为kW·h，电池簇的单位为kW·h或MW·h，电池系统的单位为kW·h或MW·h，数值小数点后位数不超过2位。

Eid：初始放电能量，电池单体的单位为W·h，电池模块的单位为kW·h，电池簇的单位为kW·h或MW·h，电池系统的单位为kW·h或MW·h，数值小数点后位数不超过2位。

Erc：额定充电能量，电池单体的单位为W·h，电池模块的单位为kW·h，电池簇的单位为kW·h或MW·h，电池系统的单位为kW·h或MW·h，数值等于额定充电功率与标称充电时间的乘积，数值小数点后位数不超过2位。

Erd：额定放电能量，电池单体的单位为W·h，电池模块的单位为kW·h，电池簇的单位为kW·h或MW·h，电池系统的单位为kW·h或MW·h，数值等于额定放电功率与标称放电时间的乘积，数值小数点后位数不超过2位。

2

t：标称充电时间，数值小数点后位数不超过2位。t'：标称放电时间，数值小数点后位数不超过2位。

Prc：额定充电功率，电池单体的单位为W，电池模块的单位为kW，电池簇的单位为kW或MW，电池系统的单位为kW或MW，数值小数点后位数不超过2位。

Prd：额定放电功率，电池单体的单位为W，电池模块的单位为kW，电池簇的单位为kW或MW，电池系统的单位为kW或MW，数值小数点后位数不超过2位。

Unom：标称电压，单位为V，数值小数点后位数不超过2位。

wvd：体积能量密度，单位为W·h/L，数值小数点后位数不超过2位。 wgd：质量能量密度，单位为W·h/kg，数值小数点后位数不超过2位。

- 编码

电力储能用钠离子电池编码规则见图 1：

EES-SIB-A1/A2-A3-A4-Level_Unom-Prc -Prd-Erc-Erd-A5-A6

13电池型号

12冷却方式

11额定放电能量

10额定充电能量

9额定放电功率

8额定充电功率

7标称电压

6电池层级

5壳体类型

4电解质类型

3电池正/负极材料

2钠离子电池

1电力储能用

标引序号说明：

- “EES”表示电力储能用；

- “SIB”表示钠离子电池；

- A1表示正极体系，包含：TMO—过渡金属氧化物类（C-铜基、M-锰基、F铁基、V-钒基、N-镍基、T-钛基、Cr-铬基、Co-钴基）、POM—聚阴离子类（P-磷酸盐类、MP-混合磷酸盐类、SiO-硅酸盐类、VO-钒酸盐类、S-硫酸盐类、P1-焦磷酸盐类、F1-氟取代类、F1O-氟氧取代类、M1O-钼盐酸类）、HCF—普鲁士蓝类（FHCF-铁基普鲁士蓝类、MHCF- 锰基普鲁士蓝类、NHCF-镍基普鲁士蓝类、CHCF-铜基普鲁士蓝类、C1HCF-钴基普鲁士蓝类）、ORG—有机类（CP-导电聚合物类、OH-共轭羟基化合物类）、X—其他；A2表示负极体系，包含：AC—无定型碳材料（HC-硬碳材料、SC- 软碳材料、HS-复合无定型材料、SVC-筛分型碳）、AM—合金类（P-磷、Sn-锡、Sb-锑、Bi-铋、Ge-锗、Si-硅）、ORG-有机类（CO-羰基化合物、RCN-席夫碱化合物、OFP-有机自由基化合物、CS-有机硫化物）、X-其他；

- A3表示电解质类型，包含：L—液态、S—固态、SL—固液混合；

- A4表示壳体类型，仅适用于电池单体，包含：HS—硬壳方形、HC—硬壳圆柱、SP—软包、X—其他；

- Level表示电池层级，包含：Cell—电池单体、Module—电池模块、Cluster—电池簇、System-电池系统；

- Unom表示标称电压，由数值和单位组成；

- Prc表示额定充电功率，由数值和单位组成；

3

- Prd表示额定放电功率，由数值和单位组成；

- Erc表示额定充电能量，由数值和单位组成；

- Erd表示额定放电能量，由数值和单位组成；

- A5表示电池冷却方式，仅适用于电池模块或电池簇，包含：AC—风冷、LC—液冷、ALC—风液组合、X—其他；

- A6表示电池型号，由4~15位字母、数字或符号组成。

图1 电力储能用钠离子电池编码规则

示例 1：

电力储能用钠离子电池，以铜、铁、锰基三元过渡金属氧化物为正极材料、软碳为负极材料、液态电解质的硬壳方形电池单体，标称电压3.2V，额定充电功率80W，额定放电功率160W，额定充电能量320W·h，额定放电能量300W·h， 型号为A1B2C3, 编码为：EES-SIB-CMF/SC-L-HS-Cell_3.2V-80W-160W-320W·h-300W·h-A1B2C3。

示例 2：

电力储能用钠离子电池，以镍、铁、锰基三元过渡金属氧化物为正极材料、硬碳为负极材料、固态电解质的硬壳圆柱形电池单体组成的风冷电池模块，标称电压48V，额定充电功率1.5kW，额定放电功率3kW，额定充电能量6kW·h，额 定放电能量5.8kW·h，型号为D1E2F3，编码为：EES-SIB-NFM/HC-S-Module_48V-1.5kW-3kW-6kW·h-5.8kW·h-AC-D1E2F3。

示例 3：

电力储能用钠离子电池，以锰基普鲁士蓝类为正极材料、软碳为负极材料、固液混合电解质的软包电池单体组成的液冷电池簇，标称电压650V，额定充电功率250kW，额定放电功率500kW，额定充电能量1000kW·h，额定放电能量950kW·h，型号为G1H2I3，编码为：EES-SIB-MHCF/SC-SL-Cluster_650V-250kW-500kW-1000kW·h-950kW·h-LC-G1H2I3。

示例 4：

电力储能用钠离子电池，以镍、铁、锰基三元过渡金属氧化物为正极材料、硬碳为负极材料、固态电解质的硬壳圆柱形电池单体组成的风冷电池系统，标称电压1000V，额定充电功率500kW，额定放电功率1000kW，额定充电能量1000kW·h，额	定	放	电	能	量	1000kW	·	h	，	型	号	为	J1K2L3	，	编	码	为	： EES-SIB-NFM/HC-S-System_1000V-500kW-1000kW-1000kW·h-1000kW·h-AC-J1K2L3。

- 技术要求

  - 正常工作环境

电池正常工作环境应满足下列要求：

a) 温度：-20 ℃～55 ℃；

    - 带电部位无凝露；

    - 海拔高度：不大于 2000 m；当大于 2000 m 时，满足本文件中高海拔性能要求；

    - 空气中不含有影响正常工作的沙尘及具有导电性、腐蚀性、爆炸性的颗粒和气体。

  - 外观、尺寸和质量

    - 电池单体

电池单体外观、尺寸和质量应满足下列要求：

      - 外观无划痕、变形及破损，正负极无锈蚀，标识正确、清晰；

      - 厚度绝对偏差不大于 2 mm，其他尺寸相对偏差不大于 1.0%；

      - 质量相对偏差不大于 1.5%；

      - 体积能量密度不小于体积能量密度标称值；

      - 质量能量密度不小于质量能量密度标称值。

4

    - 电池模

块

电池模块外观、尺寸和质量应满足下列要求：

- 外观无变形及破损，结构完整，铭牌和标识正确、清晰；

- 尺寸绝对偏差满足表 1 的要求；

- 质量相对偏差不大于 1.5%；

- 体积能量密度不小于体积能量密度标称值；

- 质量能量密度不小于质量能量密度标称值。

表 1 外形尺寸偏差要求

单位为毫米

| 外形尺寸 L | L≤200 | 200＜L≤500 | 500＜L≤2000 | L＞2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸绝对偏差 | 2 | 5 | 10 | 15 |

    - 电池簇

电池簇外观、尺寸应满足下列要求：

      - 外观无变形及破损，结构完整，铭牌和标识正确、清晰；

      - 尺寸绝对偏差满足表 1 的要求；

      - 体积能量密度不小于体积能量密度标称值。

    - 电池系统

电池系统外观、尺寸应满足下列要求：

      - 外观完整，无结构形变、剥落、锈蚀及裂痕等现象，铭牌和标识正确、清晰；

      - 尺寸绝对偏差满足表 1 的要求；

      - 体积能量密度不小于体积能量密度标称值。

  - 电性能

    - 初始充放电性能

      - 电池单体

电池单体在额定功率条件下初始充放电性能应满足下列要求：

        - 初始充电能量不小于额定充电能量；

        - 初始放电能量不小于额定放电能量；

        - -20 ℃条件下初始充放电能量效率不小于 80.0%；

        - 25 ℃条件下初始充放电能量效率不小于 93.0%；

        - 55 ℃条件下初始充放电能量效率不小于 93.0%；

        - 25 ℃条件下初始充电能量极差不大于初始充电能量平均值的 4.0%；

        - 25 ℃条件下初始放电能量极差不大于初始放电能量平均值的 4.0%。

      - 电池模块

电池模块在额定功率条件下初始充放电性能应满足下列要求：

        - 初始充电能量不小于额定充电能量；

        - 初始放电能量不小于额定放电能量；

5

        - -20 ℃条件下初始充放电能量效率不小于 85.0%；

        - 25 ℃条件下初始充放电能量效率不小于 94.0%；

        - 55 ℃条件下初始充放电能量效率不小于 94.0%；

        - 25 ℃条件下初始充电能量极差不大于初始充电能量平均值的 4.5%；

        - 25 ℃条件下初始放电能量极差不大于初始放电能量平均值的 4.5%。

      - 电池簇

电池簇在额定功率条件下初始充放电性能应满足下列要求：

        - 初始充电能量不小于额定充电能量；

        - 初始放电能量不小于额定放电能量；

        - 初始充放电能量效率不小于 95.0%；

        - 充电结束时电池单体电压极差不大于 250 mV；

        - 放电结束时电池单体电压极差不大于 300 mV；

        - 充电结束时电池单体温度极差不大于 6 ℃；

        - 放电结束时电池单体温度极差不大于 6 ℃；

        - 充电结束时电池模块电压极差不大于电池模块标称电压的 5.0%；

        - 放电结束时电池模块电压极差不大于电池模块标称电压的 5.0%。

      - 电池系统

电池系统在额定功率条件下初始充放电性能应满足下列要求：

        - 初始充电能量不小于额定充电能量；

        - 初始放电能量不小于额定放电能量；

        - 初始充放电能量效率不小于 90.0%；

        - 充电结束时电池单体电压极差不大于 350 mV；

        - 放电结束时电池单体电压极差不大于 400 mV；

        - 充电结束时电池单体温度极差不大于 8 ℃；

        - 放电结束时电池单体温度极差不大于 8 ℃；

        - 充电结束时电池模块电压极差不大于电池模块标称电压的 6.0%；

        - 放电结束时电池模块电压极差不大于电池模块标称电压的 6.0%。

        - 充电结束时电池簇电压极差不大于电池簇标称电压的 6.0%；

        - 放电结束时电池簇电压极差不大于电池簇标称电压的 6.0%。

    - 功率特性

      - 电池单体

电池单体功率特性应满足下列要求：

        - 不同充放电功率下充电能量不小于额定充电能量；

        - 不同充放电功率下放电能量不小于额定放电能量；

        - 不同充放电功率下能量效率不小于 93.0%。

      - 电池模块

电池模块功率特性应满足下列要求：

        - 不同充放电功率下充电能量不小于额定充电能量；

6

        - 不同充放电功率下放电能量不小于额定放电能量；

        - 不同充放电功率下能量效率不小于 94.0%。

    - 倍率充放电性能

      - 电池单体

电池单体倍率充放电性能应满足下列要求：

        - 2Prc充电能量相对于 Prc充电能量的能量保持率不小于 95.0%；

        - 2Prd放电能量相对于 Prd放电能量的能量保持率不小于 95.0%；

        - 2Prc、2Prd恒功率充放电能量效率不小于 90.0%。

      - 电池模块

电池模块倍率充放电性能应满足下列要求：

        - 2Prc充电能量相对于 Prc充电能量的能量保持率不小于 98.5%；

        - 2Prd放电能量相对于 Prd放电能量的能量保持率不小于 97.5%；

        - 2Prc、2Prd恒功率充放电能量效率不小于 90.0%。

    - 能量保持与能量恢复能力

      - 电池单体

电池单体在100%能量状态下静置30天后能量保持与能量恢复能力应满足下列要求：

        - 能量保持率不小于 95.0%；

        - 充电能量恢复率不小于 95.0%；

        - 放电能量恢复率不小于 95.0%。

      - 电池模块

电池模块在100%能量状态下静置30天后能量保持与能量恢复能力应满足下列要求：

        - 能量保持率不小于 95.0%；

        - 充电能量恢复率不小于 95.0%；

        - 放电能量恢复率不小于 95.0%。

  - 环境适应性

    - 高温适应性

      - 电池单体

电池单体从高温环境恢复至室温后充放电性能应满足下列要求：

        - 充电能量不小于额定充电能量；

        - 放电能量不小于额定放电能量；

        - 能量效率不小于 93.0%。

      - 电池模块

电池模块从高温环境恢复至室温后充放电性能应满足下列要求：

        - 充电能量不小于额定充电能量；

        - 放电能量不小于额定放电能量；

7

        - 能量效率不小于 94.0%。

    - 低温适应性

      - 电池单体

电池单体从低温环境恢复至室温后充放电性能应满足下列要求：

        - 充电能量不小于额定充电能量；

        - 放电能量不小于额定放电能量；

        - 能量效率不小于 93.0%。

      - 电池模块

电池模块从低温环境恢复至室温后充放电性能应满足下列要求：

        - 充电能量不小于额定充电能量；

        - 放电能量不小于额定放电能量；

        - 能量效率不小于 94.0%。

    - 高海拔初始充放电性能

高海拔环境下，电池单体在额定功率条件下初始充放电性能应满足下列要求：

- 初始充电能量不小于额定充电能量；

- 初始放电能量不小于额定放电能量；

- 能量效率不小于 93.0%。

  - 耐久性能

    - 贮存性能

      - 电池单体

电池单体在50%能量状态下贮存30天后应满足下列要求：

        - 充电能量恢复率不小于 96.5%；

        - 放电能量恢复率不小于 96.5%。

      - 电池模块

电池模块在50%能量状态下贮存30天后应满足下列要求：

        - 充电能量恢复率不小于 97.0%；

        - 放电能量恢复率不小于 97.0%。

    - 循环性能

      - 电池单体

电池单体在额定功率条件下循环性能应满足下列要求：

        - 单次循环充电能量损失平均值不大于基于额定充电能量的单次循环充电能量损失平均值；

        - 单次循环放电能量损失平均值不大于基于额定放电能量的单次循环放电能量损失平均值；

        - 所有充放电循环能量效率之间的极差不大于 2%。

      - 电池模块

8

电池模块在额定功率条件下循环性能应满足下列要求：

        - 单次循环充电能量损失平均值不大于基于额定充电能量的单次循环充电能量损失平均值；

        - 单次循环放电能量损失平均值不大于基于额定放电能量的单次循环放电能量损失平均值；

        - 所有充放电循环能量效率之间的极差不大于 2%；

        - 循环充放电过程中，充电结束时电池单体电压极差平均值不大于 250 mV；

        - 循环充放电过程中，放电结束时电池单体电压极差平均值不大于 350 mV。

  - 安全性能

    - 电气安全性能

      - 过充电性能

        - 电池单体

电池单体初始化充电后以Prc/Unom恒流充电至电压达到其充电截止电压的1.5倍或时间达到1 h，不应  起火、不应爆炸、不应在防爆阀或泄压点之外的位置发生破裂。

        - 电池模块

电池模块初始化充电后以Prc/Unom恒流充电至任一电池单体电压达到电池单体充电截止电压的1.5倍  或时间达到1 h，不应起火、不应爆炸。

      - 过放电性能

        - 电池单体

电池单体初始化放电后以Prd/Unom恒流放电至电压达到0 V或时间达到1 h，不应漏液、不应冒烟、不  应起火、不应爆炸、不应在防爆阀或泄压点之外的位置发生破裂。

        - 电池模块

电池模块初始化放电后以Prd/Unom恒流放电至任一电池单体电压达到0 V或时间达到1 h，不应漏液、  不应冒烟、不应起火、不应爆炸。

      - 过载性能

        - 电池单体

电池单体在4Prc、4Prd条件下充放电，不应漏液、不应冒烟、不应起火、不应爆炸、不应在防爆阀或 泄压点之外的位置发生破裂。

        - 电池模块

电池模块在4Prc、4Prd条件下充放电，不应漏液、不应冒烟、不应起火、不应爆炸。

        - 电池系统

电池系统在正常运行电压范围内，在 110％额定功率条件下，持续运行时间应不少于 10 min；在120％额定功率条件下，持续运行时间应不少于 1 min。

      - 短路性能

9

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/778074047074006032