储能用固态铅电池

OPzV Acid-free Solid State Battery

（征求意见稿）

年月日发布                                              年月日实施

中国化学与物理电源行业协会  发布

储 能 用 固 态 铅 电 池

## 范围

本文件规定了储能用固态铅电池（以下简称蓄电池）的分类、规格和应用条件、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本文件适用储能用固态铅电池。

## 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本使用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 19638.1  固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件

GB/T 19638.2  固定型阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格

GB/T 22473   储能用铅酸蓄电池

YD/T 1360    通信用阀控式密封胶体蓄电池

GB/T 36280   电力储能用铅碳电池

GB/T 2408    塑料 燃烧性能的测定水平法和垂直法

GB/T 2900.41 电工术语 原电池和蓄电池

GB/T 5048   防潮包装

GB/T 8166   缓冲包装设计

GB/T 9969   工业产品使用说明书 总则

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 14436  工业产品保证文件 总则

## 术语、定义、符号和缩略语

### 术语和定义

GB/T 2900.41界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

#### 固态铅电池

在全生命周期内，电池内部固态电解质在充放电过程中，固态电解质不会发生任何形态变化且固态电解质也不会发生任何液体析出。

#### 标称电压  nominal voltage

用以标志或识别一种蓄电池或一个电化学体系的适当的电压近似值。

#### 标称容量  nominal capacity

用以标志或识别蓄电池容量的适当的近似值。

#### 额定容量  rated capacity

在规定条件下测得的并由制造商宣称的蓄电池的容量值。

#### 蓄电池单体  cell

由极板、电解质、电池槽、端子，通常还有隔离层组成，将化学能转化为电能的基本功能单元。

#### 电池簇  battery cluster

由单体电池采用串联、并联或串并联连接方式，且与储能变流器及附属设施连接后实现独立运行的 电池组合体，还宜包括电池管理系统、监测和保护电路、电气和通讯接口等部件。

#### 蓄电池内阻  battery internal resistance

在规定条件下通过蓄电池的电压与相应的放电电流推导出的单位为欧姆的数值，又被称为表观内阻。蓄电池内阻根据测量方法的不同分为实验室测量内阻和现场测量内阻。

注1：实验室测量内阻采用7.3.20规定的方法，测量结果与短路电流的参考值相关。

注2：现场测量内阻的测量仪器为内阻测试仪，测量结果用于辅助评估蓄电池的健康状态，也称为评估内阻。

#### 完全充电  full charge

蓄电池所有可用的活性物质已经转变为满荷电状态。

#### 蓄电池组表面温度  surface temperature of battery string

蓄电池组中每只蓄电池负极端子处测量温度的平均值。

### 符号

下列符号和缩略语适用于本文件。

C10  ————10小时率标称容量，数值为1.00 C10，单位为安时（Ah）；

C5   ————5小时率标称容量，数值为0.85 C10，单位为安时（Ah）；

C3   ————3小时率标称容量，数值为0.75 C10，单位为安时（Ah）；

Ca ————基准温度25℃时容量，单位为安时（Ah）；

Ct————放电开始时蓄电池组表面温度为t时的实测容量，单位为安时（Ah）；

Cast———静止后换算成基准温度25℃时容量，单位为安时（Ah）；

I10   ————10小时率放电电流，数值为0.10 C10，单位为安培（A）；

I5    ————5小时率放电电流，数值为0.17 C10，单位为安培（A）；

I3    ————4小时率放电电流，数值为0.20C10，单位为安培（A）；

U————蓄电池或蓄电池组的充电电压，单位为伏特（V）。

Ge    ————168h±0.1h析出的修正气体量，单位为毫升（ml）；

Ge’ ————48h±0.1h析出的修正气体量，单位为毫升（ml）；

Udc   ————蓄电池或蓄电池组的直流侧电压，单位为伏特（V）；

Rrf    ————荷电保持率，单位为百分比（%）；

## 型号编制

蓄电池型号的编制宜采用以下规则：

OPzV□□-□□□

标称电压标识

标称容量标识

示例：6个单体串联的标称容量为100Ah的蓄电池的型号可命名为OPzV12-100。

## 分类、规格和使用条件

### 产品规格

产品的品种规格如表1所示。

表 1  蓄电池的品种规格

| 型号 | 额定电压/V | 10h率额定容量/Ah | 最大外形尺寸/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 | 宽 | 高 |
| OPzV12-60 | 12 | 60 | 260 | 169 | 216 |
| OPzV12-80 | 12 | 80 | 328 | 172 | 220 |
| OPzV12-100 | 12 | 100 | 407 | 177 | 225 |
| OPzV12-120 | 12 | 120 | 483 | 170 | 241 |
| OPzV12-140 | 12 | 140 | 532 | 207 | 219 |
| OPzV12-160 | 12 | 160 | 532 | 207 | 219 |
| OPzV12-180 | 12 | 180 | 522 | 240 | 224 |
| OPzV12-200 | 12 | 200 | 521 | 268 | 225 |
| OPzV2-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 390 |
| OPzV2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 390 |
| OPzV2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 390 |
| OPzV2-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 505 |
| OPzV2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 505 |
| OPzV2-500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 505 |
| OPzV2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 680 |
| OPzV2-770 | 2 | 770 | 210 | 254 | 505 |
| OPzV2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 680 |
| OPzV2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 680 |
| OPzV2-1200 | 2 | 1200 | 276 | 210 | 680 |
| OPzV2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 830 |
| OPzV2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 805 |
| OPzV2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 805 |
| OPzV2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 805 |

### 应用条件

产品的应用条件如表2所示。

表 2  蓄电池的应用条件

| 适宜使用温度 | 湿度 | 适宜储运温度 | 海拔高度 | 安装使用位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -20℃〜50℃ | 小于90% | -20℃〜50℃ | 不超过4500m | 室内 室内屏柜内 有温度控制的室外机柜或预制舱内 |

蓄电池在环境温度25℃±5℃条件下正常使用，应达到C10额定容量。当温度低于上述温度时，蓄电池的C10容量随温度下降，不同温度下的容量修正系数见表3。

表3  不同温度下的容量修正系数（参考考温度20℃）

| 产品规格 | -20℃ | -10℃ | 0℃ | 5℃ | 10℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2V | 50% | 70% | 74% | 80% | 88% | 100% | 101% | 103% | 105% | 106% |
| 6V、12V | 60% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 102% | 104% | 106% | 107% |

## 技术要求

### 结构要求

#### 外观与极性

单体蓄电池、电池簇及电池系统设备、零部件外观应无变形、漏液、裂纹及污迹，排列整齐、连接可靠,且规格、警示标志清晰、正确。

正负电极极性正确、标志清晰、便于连接。

#### 隔板

应采用固态铅电池专用PVC隔板或符合生产企业规定的隔板。

#### 极板

固态铅电池应采用管式正极板和涂膏式负极板。

2V蓄电池正极板的厚度不低于8.5mm，12V蓄电池正极板厚度不低于5.0mm。

#### 蓄电池槽

蓄电池槽、盖、安全阀、极柱、极柱封口剂材料应符合产品图纸要求。

#### 固态电解质

应采用加入纳米级气相二氧化硅等材料的乳化状电解质，电解质应符合HG/T2692标准规定。

#### 重量

蓄电池的重量应不超出同组蓄电池平均值的±5%。

#### 端子

端子与连接条的接触面应平整光滑、表面无凹凸、毛刺和脏污。

端子与连接条的连接表面应与蓄电池壳面平行，端子的轴线应与蓄电池壳面垂直。

2V固态铅电池端子螺栓丝牙的深度应不低于20mm，其他电压等级固态铅电池端子螺栓丝牙的深度应不低于16mm。

#### 密封性

固态铅电池2V应能承受35kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

固态铅电池其他标称电压应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

### 安全性要求

#### 电池单体

##### 气体析出量

蓄电池按7.3.6试验，单体蓄电池平均每安时·小时对外释放出的气体量Ge、Ge′在标准状态下应符合下述规定值：

- 在25℃及单体蓄电池电压为2.30V的充电条件下，Ge应不超过0.04ml；

- 在25℃及单体蓄电池电压为2.40V的均衡充电条件下，Ge′应不超过1.70ml。

##### 大电流放电

蓄电池按7.3.7试验，试验后蓄电池的开路电压应不低于其标称电压，端子、极柱及汇流排不应熔化或熔断，槽、盖不应熔化或变形。

##### 防爆能力

蓄电池按7.3.8试验，当外遇明火时其内部不应发生燃烧或爆炸。

##### 安全阀

蓄电池按7.3.9试验，安全阀应在5kPa～35 kPa的范围内可靠开启，在3kPa～30 kPa的范围内可靠关闭。

蓄电池开阀压力最高值与最低值的差值应不大于10 kPa，蓄电池闭阀压力最高值与最低值的差值应不大于10 kPa。

##### 耐接地短路能力

蓄电池按7.3.10试验，试验过程中对地短路电流不应大于12mA，试验后蓄电池不应有渗电解质腐蚀、烧灼迹象，不应有槽、盖的碳化区域。

##### 材料的阻燃能力

蓄电池按7.3.11试验，蓄电池槽、盖应符合GB/T2408中的8.4.1HB（水平级）和9.4V-0（垂直级）的要求。

##### 抗机械破损能力

蓄电池按7.3.12试验，槽体不应有破损及电解质泄漏。

##### 耐寒耐热能力

蓄电池按7.3.13试验，在环境温度为-30℃和+65℃的环境中分别贮存6h，试验后槽、盖之间无分离迹象，槽盖封合处和端子与盖封合处无裂纹、渗漏及溢流。

#### 电池簇

##### 绝缘性能

电池簇各部分绝缘性能均不应小于2000Ω/V。

##### 耐压性能

电池簇不应发生绝缘击穿或闪络现象。

#### 电池系统

##### 绝缘性能

电池簇电池系统绝缘性能的较小值不应小于500Ω/V,正、负极接口分别对电池系统金属外壳的绝缘性能，按设备标称电压计算不应小于500Ω/Vo

##### 耐压性能

电池系统漏电流不应大于1 mA,不应发生绝缘击穿或闪络现象。

##### 电池管理系统监控与告警保护功能

###### 监控功能

电池管理系统监控系统应显示但不限于下列监测信息：

- 电池系统：电压、电流、通讯状态、充电/放电状态、荷电状态 (SOC)、健康状态(SOH)、绝缘状态、充/放电终止电压设定值、告警电压/电流设定值、保护电压/电流设定值、电池单体最大电压、电池单体最小电压电池单，电池单体最大温度、电池单体最低温度、异常告警状态等；

- 电池簇：电压、电流、通讯状态、充电/放电状态、荷电状态 (SOC)、健康状态(SOH)、绝缘状态、充/放电终止电压设定值、告警电压/电流设定值、保护电压/电流设定值、电池单体最大电压、电池单体最小电压电池单，电池单体最大温度、电池单体最低温度、异常告警状态等；

- 电池单体：电压、温度、充/放电终止电压设定值、告警电压/电流设定值、保护电压/电流设定值、告警温度设定值、保护温度设定值等。

###### 过压充电告警保护功能

电池系统中任一电池单体的电压分别达到充电告警电压限值和充电保护电压限值时，电池管理系统应分别发出过压充电告警信息/信号和过压充电保护信息/信号。

###### 过流充电告警保护功能

电池系统中任一电池簇的电流分别达到充电告警电流限值和充电保护电流限值时，电池管理系统应分别发出过流充电告警信息和过流充电保护信息/信号。

###### 欠压放电告警保护功能

电池系统中任一电池单体的电压分别达到放电告警电压限值和放电保护电压限值时，电池管理系统应分别发出欠压放电告警信息/信号和欠压放电保护信息/信号。

###### 过流放电告警保护功能

电池系统中任一电池簇的电流分别达到放电告警电流限值和放电保护电流限值时，电池管理系统应分别发出过流放电告警信息/信号和过流放电保护信息/信号。

###### 过温告警保护功能

电池系统中任一电池单体的温度分别达到告警温度限值和保护温度限值时，电池管理系统应分别发出过温告警信息/信号和过温保护信息/信号。

###### 通信功能

电池系统应具有通信接口，通讯协议应采用基于CAN、Modbus、IEC101、IEC104、IEC61850等通信协议。

### 使用性要求

#### 充电管理

应在充电管理范围内优先采用制造商推荐的充电参数。如表4所示。

表 4  蓄电池的充电管理

| 类型 | 充电电流 A | 25℃时充电电压 V·单体 | 25℃时均衡充电电压 V·单体 | 充电温度补偿系数 mV/℃·单体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 不大于3.0I10 | 2.25～2.35 | 2.35～2.45 | -3～-7 |
| 参考值 | 2.0I10 | 2.30 | 2.4 | -4 |

注：制造商提供的数据无法获得时，可采用参考值。

#### 容量性能

蓄电池组按7.3.14试验，在第一次循环时10h率容量应不低于0.95C10，第3次循环时应达到1.0C10；5小时率容量应达到1.0C5；3小时率容量应达到1.0C3。

不同放电率的放电电流和放电终止电压应符合表5规定。

表 5  蓄电池的容量性能参数

| 放电率 | 放电电流 A | 容量 Ah | 放电终止电V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标称电压为2V | 标称电压为12V |
| 4小时率 | 2.0I10 | 0.8C10 | 1.75 | 10.5 |
| 5小时率 | 1.7I10 | 0.85C10 | 1.75 | 10.5 |
| 10小时率 | 1.0I10 | 1.00C10 | 1.80 | 10.8 |

#### 荷电保持性能

蓄电池组按7.3.15试验，贮存28天后其荷电保持率Rrf应不低于96%。

#### 再充电性能

蓄电池按7.3.16试验，U（V）恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h应不低于85%，恒压充电168h的再充电能力因素Rbf168h应不低于100%。

#### 低温敏感性

蓄电池按7.3.17试验时，10h率放电容量应≥0.9C10；外观不应有破裂、过度膨胀及槽与盖分离现象。

#### 蓄电池间连接性能

电池簇按7.3.18试验，布置在同一平面的蓄电池间连接条电压降应不大于10mV。

### 电气一致性要求

#### 端电压均衡性

电池簇按7.3.19试验，电池簇电压一致性应符合下列要求

A）电池簇开路时，电池之间的端电压差值不应大于30mV（2V）、100mV(12V)；

B）电池簇放电时，电池之间的端电压差值不应大于200mV（2V）、600mV(12V)。

#### 内阻

蓄电池组按7.3.20试验，同组蓄电池内阻与平均值的偏差应不超过±10%，内阻上限宜由用户与制造商协商确定。

### 耐久性要求

#### 加速寿命试验一

蓄电池按 7.3.21试验时，蓄电池放电容量衰减不大于首次容量的 25% 。

#### 加速寿命试验二

蓄电池按 7.3.22试验时，对于2V蓄电池循环次数应不低于 2000 次，其他电压等级的蓄电池循环次数应不低于1200次。

注：上述循环能力耐久性试验为加速寿命试验，可任选其一进行试验。

#### 过放电敏感性

蓄电池按7.3.23试验，充电168h过程中负极端子表面温度不超出60℃，充电后10h率容量Caoc应不低于标称容量的100%。

#### 热失控敏感性

蓄电池按7.3.24试验，充电168h过程中负极端子表面温度不超出60℃，每24h之间电流的增长率∆I应不超出50%。

#### 标志、标记耐久性

蓄电池按7.3.25试验，标志、标记应耐久显示。

## 试验方法

### 测量仪器

#### 仪器要求

所用测量仪器的量程应满足测量需要，仪器引入的扩展不确定度（包含概率p=0.95）应不大于被测量允差绝对值的1/3。

#### 内阻测量

测量对地短路电流和实验室测量内阻的仪器应具有0.1级精度或6位半显示。

#### 电流测量

电流测量用的仪表准确度等级应不低于0.5级。

#### 温度测量

温度测量用的温度计应具有适当的量程，其分度值应不大于1℃,精度应不低于0.5℃。

#### 时间测量

时间测量用的仪表应按时、分、秒分度，至少应具有±1%的准确度。

#### 尺寸测量

尺寸测量用的量具，其分度值应不大于1 mm。

#### 密封性能测量

密封性能测量用的仪表，精度应不低于0.25级。

### 试验前的准备

#### 样品要求

样品应是近三个月内生产的合格产品，贮存条件应符合10.7的规定，检验前应将其完全充电。

#### 充电要求

样品在25℃±5℃环境温度下，以每单体2.4V限压、1.0I10限流，充电至电流在3h内不大于0.1I10，认为样品已经完全充电。

#### 试验要求

样品在试验前或试验过程中，不应进行任何维护。

### 电池单体试验

#### 外观与极性检查

目视检查蓄电池的外观与极性，应符合6.1.1的要求。

#### 内部检查

7.3.2.1目视检查蓄电池的隔板，应符合6.1.2的要求。

7.3.2.2目视检查蓄电池的极板，应符合6.1.3的要求。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/785341124334011042