中华人民共和国国家环境保护标准

HJ 2019-2012

钢铁工业废水治理及回用工程技术规范

Technical specifications for waste water treatment and reuse

of iron and steel industry

本电子版为发布稿。请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准。

2012-10-17 发布

2013-1-1 实施

环   境   保   护   部  发布

目   次

前  言 	 ii

1     适用范围 	 1

2     规范性引用文件 	 1

3     术语和定义 	 2

4     污染物与污染负荷 	 3

5     总体要求 	 4

6     工艺设计 	 5

7     主要工艺设备和材料 	 13

8     检测与过程控制 	 15

9     主要辅助工程 	 16

10   劳动安全与职业卫生 	 17

11   施工与验收 	 18

12   运行与维护 	 19

前  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《钢铁工业 水污染物排放标准》，规范钢铁工业废水治理及回用工程的建设与运行管理，环境污染，保 护环境和人体健康，制定本标准。

本标准规定了钢铁工业废水治理及回用工程的总体要求、工艺设计、主要工艺设备与材 料、检测与控制、施工、验收和运行等的技术要求。

本标准为首次发布。

本标准由环境保护部科技标准司组织制订。

本标准起草单位：中冶建筑研究总院有限公司

本标准由环境保护部 2012 年 10 月 17 日批准。

本标准自 2013 年 1 月 1 日起实施。

本标准由环境保护部解释。

钢铁工业废水治理及回用工程技术规范

1      适用范围

本标准规定了钢铁工业生产单元(不含焦化) 废水处理工程技术要求与回用原则， 以及 综合污水治理与回用工程的总体要求、工艺技术、设计参数、设备与材料、检测与控制、施 工、验收和运行等技术要求。

本标准适用于钢铁工业生产单元废水治理与回用的过程控制及综合污水治理与回用工 程， 可作为钢铁工业建设项目环境影响评价、环境保护设施设计与施工、建设项目竣工环境 保护验收及建成后运行与管理的技术依据。

2      规范性引用文件

本规范内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件， 其有效版本适用于本 规范。

| GB 12348 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
| --- | --- |
| GB 13456 | 钢铁工业水污染物排放标准 |
| GB 16297 | 大气污染物综合排放标准 |
| GB 50013 | 室外给水设计规范 |
| GB 50014 | 室外排水设计规范 |
| GB 50016 | 建筑设计防火规范 |
| GB 50019 | 采暖通风与空气调节设计规范 |
| GB 50040 | 动力机器基础设计规范 |
| GB 50050 | 工业循环冷却水处理设计规范 |
| GB 50052 | 供配电系统设计规范 |
| GB 50053 | 10kV 及以下变电所设计规范 |
| GB 50054 | 低压配电设计规范 |

| GB 50168 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 |
| --- | --- |
| GB 50194 | 工程施工现场供用电安全规范 |
| GB 50275 | 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 |
| GB 50303 | 建筑电气工程施工质量验收规范 |
| GB 50335 | 污水再生利用工程设计规范 |

GB 50506

GB 50672

GBJ 22

GBJ 87

GBZ 1

HJ/T 250

HJ/T 251

HJ/T 257

HJ/T 258

HJ/T 262

HJ/T 272

HJ/T 279

HJ/T 283

HJ/T 336

HJ/T 369

HJ/T 353

HJ/T 354

HJ/T 355

钢铁企业节水设计规范

钢铁企业综合污水处理厂工艺设计规范

厂矿道路设计规范

工业企业厂界噪声控制设计规范

工业企业设计卫生标准

| 环境保护产品技术要求 环境保护产品技术要求 环境保护产品技术要求 环境保护产品技术要求 环境保护产品技术要求 环境保护产品技术要求 环境保护产品技术要求 环境保护产品技术要求 环境保护产品技术要求 环境保护产品技术要求 | 旋转式细格栅 罗茨鼓风机 电解法二氧化氯协同消毒剂发生器 电解法次氯酸钠发生器 格栅除污机 化学法二氧化氯消毒剂发生器 推流式潜水搅拌机 厢式过滤机和板框过滤机 潜水排污泵 水处理用加药装置 |
| --- | --- |

水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)

水污染源在线监测系统验收技术规范

废水在线监测系统的运行维护技术规范

《钢铁工业给水排水设计手册》

《建设项目(工程)竣工验收办法》 (国家计委 计建设[1990]215  号)     《建设项目环境保护竣工验收管理办法》 (国家环境保护总局令 第 13  号)

3      术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1   钢铁工业废水  waste water from iron and steel industry

钢铁工业各生产单元及辅助设施产生的废水。

3.2   钢铁生产单元废水  waste water from the unit of iron and steel industry

钢铁生产过程中各生产工序(如原料、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等)产生的废水。

3.3   钢铁工业综合污水  synthetic sewage from iron and steel industry

由钢铁企业厂区内排水系统汇集和输送的，经总排口对外排放的废水。

3.4   浓含盐废水  concentrated salt-containing wastewater

含盐量大于或等于 2000mg/L 的工业废水。

3.5   一体化澄清池  all-in-one sediment tank

采用专用泥浆泵， 促使池中活性泥渣外循环， 并使污水中杂质颗粒与已形成的泥渣接触 絮凝和分离，集絮凝、澄清、沉淀和剩余泥浆增浓为一体的构筑物。

4      污染物与污染负荷

4.1   废水来源与主要污染物

钢铁工业废水来源于生产工艺过程用水、设备与产品冷却水、设备与场地清洗水等。废 水含有随水流失的生产用原料、中间产物和产品， 以及生产过程中产生的污染物。废水来源 与主要污染物见表 1。

表 1    钢铁工业废水来源与主要污染物

| 生产单元 | 废水种类 | 排放源 | 主要污染物及负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 原料场废水 | 卸料除尘、冲洗地坪 | SS |
| 烧结 | 冲洗胶带、地坪废水 | 冲洗混合料胶带、冲洗 地坪 | SS 浓度一般为 5000mg/L |
|  | 湿式除尘器废水 | 湿式除尘器 | 主要为 SS，浓度一般为 5000~10000mg/L， 其中 TFe 约占 40%~45% |
|  | 脱硫废液 | 烧结机烟气脱硫 | pH:4~6 ，SS 、Cl-高，汞、铅、砷、锌等 重金属离子 |
|  | 高炉煤气洗涤废水 | 高炉煤气洗涤净化系 统、管道水封 | SS 、COD 等， 含少量酚、氰、 Zn 、Pb、 硫化物和热污染。其中 SS 浓度为 1000~5000mg/L，氰化物 0. 1~10 mg/L，酚 0.05~3 mg/L |

| 炼铁 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 炉渣粒化废水 | 渣处理系统 | 主要为 SS，浓度为 600~1500mg/L，氰化 物 0.002~1mg/L，酚 0.01~0.08 mg/L |
|  | 铸铁机喷淋冷却废水 | 铸铁机 | 主要为 SS，浓度为 300~3500mg/L |
| 炼钢 | 转炉烟气湿法除尘废水 | 湿式除尘器 | 未燃法废水 SS 以 FeO 为主， 燃烧法废水 SS 以 Fe2O3 为主，SS 浓度一般为 3000~20000mg/L |
|  | 精炼装置抽气冷凝废水 | 精炼装置 | 主要为 SS，浓度为 150~1000mg/L |
|  | 连铸生产废水 | 二冷喷淋冷却、火焰切 割机、铸坯钢渣粒化 | 主要为 SS 、氧化铁皮、油脂， SS 浓度为 200~2000mg/L，油 20~50mg/L |
|  | 火焰清理机废水 | 火焰清理机、煤气清洗 | 主要为 SS 、氧化铁皮、油脂， SS 浓度为 400~1500mg/L |

| 生产单元 | 废水种类 | 排放源 | 主要污染物及负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轧钢 (热轧) | 热轧生产废水 | 轧机支撑辊、卷取机、 除鳞、辊道等冷却和冲 铁皮 | 主要为氧化铁皮、油脂， SS 浓度为 200~4000mg/L，油 20~50mg/L |
| 轧钢 (冷轧) | 冷轧酸碱废水 | 酸洗线、轧线 | 酸、碱 |
|  | 冷轧含油和乳化液废水 | 冷轧机组、磨辊间、带 钢脱脂机组及油库 | 润滑油和液压油 |
|  | 冷轧含铬废水 | 热镀锌机组、电镀锌、 电镀锡等机组 | 铬、锌、铅等重金属离子 |
| 自备电厂 | 高含盐废水 | 除盐站反洗水或软化站 再生排水 | 酸、碱 |

4.2   废水水量与污染负荷

4.2.1        钢铁生产单元废水产生量应按下列方法确定：

a )新建钢铁企业应按各生产单元的水量水质平衡计算，并通过类比验证确定；

b)改、扩建钢铁企业应按各生产单元给排水系统中设置的计量仪表实测数据确定；

c )当无计量仪表时，可根据类似产品品种、生产工艺、生产规模、工作制度和管理水 平的企业类比确定。

4.2.2        钢铁工业综合污水的水量应按各排水干管排水量之和计算。

4.2.3        钢铁生产单元废水的污染负荷可按相应生产单元的废水排放量及污染物浓度进行 估算；综合污水的污染负荷可根据现场连续取样测定或根据排水系统的水量水质进行估算。

5      总体要求

5.1   一般规定

5.1.1        钢铁工业废水治理及回用工程技术除应遵守本标准外， 还应符合国家现行有关标准

和规范的规定。

5.1.2        钢铁工业废水治理及回用工程应与钢铁企业生产发展总体规划、生产工艺合理配 套，并采用处理效率高、安全可靠的处理工艺，确保企业用水安全。

5.1.3        钢铁工业废水治理及回用工程应按照清洁生产的原则， 实行全过程控制， 并由以下 三个重要环节有机组成： 在生产单元用水源头采用减少或消除污染物进入水中的技术； 采用 有效的循环水处理系统；末端总排出口污水治理及回用。

5.1.4        钢铁工业废水治理及回用工程应设置相关在线检测仪表， 以保证废水处理系统安全

可靠、连续稳定运行。

5.1.5        钢铁企业各生产单元废水应收集处理后循环使用。新建企业的原料场、烧结、炼铁 生产单元应达到基本无废水外排。

5.1.6        钢铁企业应建设综合污水处理设施， 将综合污水收集并处理达到用户水质要求后回

用，外排水应满足 GB13456 要求。

5.1.7        钢铁企业各外排口应设污染源在线监测装置， 并按国家有关污染源监测技术规范的

规定执行。

5.2   工程项目构成

5.2.1        钢铁生产单元废水治理及回用的项目主体由循环水处理、废水处理、串级供水等主 体工艺及配套辅助设施组成。

5.2.2        综合污水处理设施由预处理工艺、主体工艺及配套辅助工程组成。

5.3   场址选择

5.3.1        废水治理及回用工程的场址选择应符合钢铁企业总体规划和给排水专业设计要求。

5.3.2        综合污水处理设施场址选择应符合 GB50672 规定。

5.4   总平面布置

5.4.1        总平面布置应综合考虑工艺流程的要求和场地条件， 遵循节约用地的原则， 使总图 布置紧凑，管道距离尽量简短。

5.4.2        工艺流程的竖向设计应力求降低能耗， 减少提升次数， 在满足排水顺畅的前提下减 小水头损失。

5.4.3        加药间、污泥处理间应设置在相对独立的区域，并靠近道路。

5.4.4        厂区道路的设置，应满足交通运输、消防、绿化及各种管线的敷设要求。

6      工艺设计

6.1   一般规定

冷却

循环水池

高炉冲渣补水

煤气洗涤废水

6.1.1        废水处理工艺流程的选择应根据废水水质及处理后水质的要求， 在实现综合利用或

达标排放的前提下， 选择成熟先进、运行稳定、经济合理的技术路线， 以尽量实现回收利用。

6.1.2        废水处理工艺的设计应考虑任一构筑物或设备因检修、清洗而停运时仍能保证产出 满足生产需求的合格水质及水量的要求。

6.2   废水收集设施

6.2.1        钢铁生产单元废水汇集应采用“清污分流”的分流制排水系统， 分别收集、处理后

回用。

6.2.2        各生产单元外排废水(冷轧废水、浓含盐废水除外) 应通过厂区排水系统收集后输 送至综合污水处理设施处理。

6.3   生产单元废水治理与回用

6.3.1        生产单元废水应遵循一水多用和综合利用的原则，与企业总体循环水系统相结合，

形成完整的节水型废水治理和回用的大循环系统。

6.3.2        各生产单元外排废水应由厂区排水系统收集并输送至综合污水处理设施处理。 6.3.3        原料场废水经沉淀处理后回用。

6.3.4        烧结厂废水经沉淀或浓缩处理后循环使用。

循环水池

沉淀或浓缩

上清液

循环使用

烧结厂废水

矿泥回收

图 1    烧结厂废水处理工艺流程图

6.3.5        炼铁厂废水宜采用以下处理工艺。

a )高炉煤气洗涤废水宜采用图 2 所示工艺处理后循环使用。循环水系统强制排污水应 作为高炉冲渣系统补充水。

絮凝剂

补水

絮凝沉淀

(余压发电不设)

图 2    高炉煤气洗涤废水处理工艺流程图

沉淀

渣水混合物

循环水池

冲渣点

渣水混合物

冷却

循环水池

冲渣点

渣水混合物

冷却

循环水池

冲渣点

渣水混合物

冷却

循环水池

冲渣点

循环水池

铸铁机

补水

b)高炉冲渣废水宜选用图 3~图6 所示工艺处理后循环使用。

补水

过滤(抓斗清渣)

图 3    高炉冲渣废水处理工艺流程图——沉淀过滤法

补水

过滤(抓斗清渣)

图 4    高炉冲渣废水处理工艺流程图——过滤法

补水

转鼓过滤(皮带出渣)

图 5    高炉冲渣废水处理工艺流程图——转鼓过滤法

补水

转鼓脱水(皮带出渣)

图 6    高炉冲渣废水处理工艺流程图——转鼓脱水法

c )铸铁机铸块喷淋冷却废水宜采用图 7 所示处理工艺后循环使用。

沉淀(抓斗清渣)

图 7    铸铁机喷淋冷却废水处理工艺流程图

6.3.6        炼钢厂废水宜采用以下处理工艺。

a )转炉烟气湿法净化除尘废水宜采用图 8 所示工艺处理后循环使用。少量循环水系统 强制排污水可作为高炉冲渣、钢渣处理、原料场的串级用水或排入综合污水处理设施。强制 排污水的 SS≤100mg/L，水温≤35℃。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/787042132111006043