# 数据机房装修施工工艺流程

# (一)建筑装饰装修工程施工方法

l.轻钢龙骨石膏板隔墙

- 工艺流程:放线→安装沿顶龙骨和沿地龙骨→安装竖向龙骨→安装横向龙骨+安装石膏板(罩面板)→石膏板(罩面板)面层施工。

- 操作要点。

- 放线。根据施工图纸，在隔断上、下基体连接处，按照龙骨的宽度弹线， 要求位置准确。

- 安装沿顶龙骨和沿地龙骨。沿弹线位置用射钉将沿顶龙骨与沿地龙骨固定于基体上，射钉的钉距不大于 I000mm，要求固定牢固。

- 安装竖向龙骨时:

- 竖向龙骨的间距应满足设计或龙骨生产厂商作业指导书的要求;当隔墙上设有门(窗)时，竖向龙骨应从门(窗)口向一侧或两侧排列。

- 调整竖向龙骨的垂直度，隔墙两侧竖向龙骨必须与基体连接牢固，除特殊要求外，竖向龙骨两端应与沿顶、沿地龙骨用铆钉固定。

- 竖向龙骨需要截断时，为保证冲孔位置在同一水平线上，应一律从竖向龙骨的上端开始截断。

- 安装横向龙骨时:

- 选用通贯系列的龙骨时，隔墙的高度低于 3m 时安装一道通贯龙骨;隔墙的高度在 3~5m 之间时安装两道通贯龙骨;隔墙的高度大于 5m 时，安装三道通贯龙骨。

- 当石膏板(或其他罩面板)横向接缝不在沿顶、沿地龙骨上时，应加装横向

支撑龙骨用以固定板缝。

- 安装石膏板(罩面板)时:

- 石膏板(罩面板)的安装条件是隔墙内其他专业的项目施工完毕，隐蔽工程验收合格。

- 石膏板使用自攻螺钉固定在龙骨上，安装的时候应该从板的中部开始;沿石膏板周边部分的螺钉间距应不大于 l00mm，中间部分的螺钉间距应不大于300mm;螺钉与板材边缘的距离应该控制在 10~16mm 之间;螺帽应埋人板内， 但不得损坏纸面，钉眼应用石膏腻子抹平。

- 轻钢龙骨两侧的石膏板应错缝排列，石膏板的下端与地面应留有10~l5mm 的缝隙。

- 质量标准。执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210 一 2001) 第 7.1 条和第 7.3 条规定，如罩面板的材质为石材、金属等饰面板时，还应该同时执行第 8 章的有关规定。

- 金属饰面板墙面

(1)工艺流程:放线→龙骨定位→龙骨安装→金属面板安装。(2)操作要点。

- 施工前，先将原墙面灰尘扫尽，在墙面弹出水平线。

- 根据设计图纸确定彩钢板铺设方向和先后顺序，在墙面进行龙骨定位、分格弹线。

- 龙骨安装:

- 龙骨固定件与墙体连接必须牢固，固定件的排布及间距应满足相关技术手册的要求。

- 固定龙骨，龙骨与固定件的连接必须牢固可靠。

- 使用 2m 的直尺检查龙骨的垂直度，垂直度的偏差应不大于直尺2mm;使用 2m 的靠尺和塞尺检查龙骨骨架的平整度，平整度的偏差应不大于 3mm。

- 金属面板安装:

- 金属面板的安装条件是面板与基体之间其他专业的项目施工完毕，隐蔽工程验收合格。

- 按照有关技术手册安装金属面板，面板与龙骨的连接必须牢固可靠。

(3)质量标准。执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210 一 2001) 第 8.1 条和第 8.2 条规定，如金属面板直接固定在轻钢龙骨等骨架上，还应该同时执行第 7.1 条和第 7.3 条的有关规定。

- 吊顶(条板或方板)工程

- 工艺流程:放线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装固定联结件→安装骨架甘安装金属装饰面板。

- 操作要点。1)放线:

- 根据设计标高沿墙面和柱面弹出吊顶标高线，弹线应清楚，位置准确，水平允许偏差士 5mm。

- 根据施工图纸，在结构顶棚上弹出主龙骨位置线并详细标注出吊挂点的位置。

2)安装主龙骨吊杆:

- 吊杆的规格应符合设计要求并在安装前做防锈处理。

- 用膨胀螺栓将吊杆固定到结构顶棚上，固定应结实牢固;吊杆间距应满足

设计要求，如无要求时应小于 1200mm。

- 吊杆距主龙骨端部距离不得大于 300mm。3)主龙骨安装:

a.主龙骨间距应满足设计要求，如无要求时应小于 1200mm。b.主龙骨安装后，及时校正其位置、标高和起拱高度。

- 次龙骨安装(中或小龙骨)。

- 吊顶骨架的校正与检查:

- 龙骨安装完毕后，全面校正各类龙骨的位置及整体的水平度。b.检查吊顶骨架，确保牢固可靠。

- 吊顶板安装:吊顶内其他专业的项目施工完毕，隐蔽工程验收合格后，进行吊顶板的安装作业。

- 质量标准。暗龙骨吊顶工程执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210 一 2001)第 6.1 条和第 6.2 条的规定;明龙骨吊顶工程执行第 6.1 条和第 6.3 条的规定。

- 玻 璃 隔 断 (1)施工方法。

- 玻璃隔断采用 80×40 方制作钢架，按现场尺寸下料，制作安装，焊接牢固，采用 8×80 金属膨胀螺栓固定，矫正水平、垂直后，表面刷防锈漆。

- 隔断采用 l2mm 铭单片火玻璃，玻璃周边采用白色玻璃胶固定和修饰。

- 角钢钢架上部、下部均间隔 1000~1500mm 采用 L25 角钢斜拉支撑，采用 8×80 金属膨胀螺栓固定。

- 内衬板采用 l2mm 中密度板，采用自攻钉固定。

- 无框玻璃隔断下部边框饰面采用 lmm 厚拉丝不锈钢板。(2)工艺要求。

- 金属结构支架采用电焊焊接。焊接必须牢固，焊缝整齐，不得有裂纹合固体夹杂，不得有松动、虚焊，不得有形状缺陷。

- 金属结构支架制作完成后，采用无损检验办法进行检验，检验合格后方可定位安装，并经除去锈斑、焊渣等杂物，涂刷红丹防锈漆(或银粉漆)。

- 隔断玻璃垂直方向接缝处均须磨边处理，隔断中部白色玻璃胶不得凸出。

- 玻璃隔断边框饰面必须粘贴平整，不得有凸凹。(3)质量标准。

l)隔断玻璃:垂直偏差<2mm/2m;平直度<3mm/2m;邻边高差之 lmm。

2)隔断边框:垂直偏差<2mm/2m;平直度<2mm/2m;接缝宽度之0.5mm;邻边高差<lmm。

- 涂饰工程(乳胶漆墙面)

- 工艺流程:基层处理→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→ 磨平→第二遍满刮腻子→磨平→打底胶斗第一道涂层→复补腻子→磨平→第二道涂层→局部再找平磨平→第三道涂层(面层)。

- 基层处理。

- 新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。

- 旧墙面在涂饰涂料前应清除舒松的旧装修层，并涂刷界面剂。

- 先将抹灰面的灰渣及疙瘩等杂物用铲刀铲除，然后用棕刷将表面灰尘污垢清除干净。表面清扫后，用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后，先用铲刀将多余腻子铲平，再用 1 号砂纸打磨平整。石膏板面拼缝一般

用纸面胶带贴缝。钉头面刷防锈漆，并用石膏腻子抹平。阴角用腻子嵌满贴上接缝带。对有特殊要求的缝隙、接缝按设计指定的方法处理。

- 操作要点。

- 第一道满刮腻子及打磨。当室内涂装面较大的缝隙填补平整后，使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮，以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时，应一刮顺一刮的沿着墙面横刮，尽量刮薄厚度 1~2mm， 不得漏刮，接头不得留搓，主要不要砧污门窗及其他物面。腻子干透后，用 1 号砂纸裹着平整小木板，将腻子渣及高低不平处打磨平整。注意用力均匀，保护棱角。磨后用棕扫帚清扫干净。

- 第二遍满刮腻子及打磨。第二遍满刮腻子方法同头遍腻子，但要求此遍腻子与前遍腻子刮抹方向垂直，将基层进一步刮满即打磨平整流畅、光滑为止。

- 第一遍乳胶漆。第一遍乳胶漆前必须将基层表面清扫干净，擦净浮灰。涂刷时宜用排笔，涂刷顺序一般是从上到下，从左到右，先横后竖，先边线、棱角、小面，后大面。阴角处不得有残乳胶漆，阳角处不得裹棱。如一次涂刷不能从上到底时，应多层次同时作业，相互配合协作，避免接搓、涂刷重叠现象。独立面每遍应用同一批乳胶漆，并一次完成。

- 复补腻子。第一遍乳胶漆干透后，应普遍检查一遍，如有缺陷应局部复补乳胶漆腻子一遍，并用牛角刮抹，以免损伤乳胶漆漆膜。

- 磨光。复补腻子干透后，应用细砂纸将乳胶漆面打磨平滑，注意用力应轻而匀，且不得磨穿漆膜，磨后将表面清扫干净。

- 第二遍涂刷及其磨光方法与第一遍相同。

- 第三遍乳胶漆采用喷涂。喷枪采用土号喷枪，喷枪压力调节 0.3 一

0.5N/mm2 喷嘴与饰面成 90°，距离为 40~50cm 为宜，喷涂时应喷点均匀， 移动距离全部适中。喷涂时一般从不显眼的一头开始，逐渐向另一头循序移动， 至不显眼处收刷为止，不得出现接搓，结束后，整个表面光滑一致、圆滑细腻， 无流坠泛色现象。

- 喷涂时，将墙面所有其他饰面全部用报纸遮盖严实，以免出现污染。

- 质量标准。乳液型涂料、无机涂料和水溶性涂料等执行 GB50210 一 2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》第 10.1 条和第 10.2 条的规定;丙烯酸醋涂料、有机硅丙烯酸涂料等执行第 10.1 条和第 10.3 条的规定。

- 地面保温

(1)工艺流程:清扫+铺设地面保温层寸铺设面层+放线+开孔+清扫。(2)操作要点。

- 根据施工图纸，对机房专用空调区域的地面进行认真清扫。

- 地面刷胶，铺满 20mm 厚橡塑保温海绵，确保粘结牢固。

- 橡塑海绵粘接缝处，用密封带进行密封处理，防止起尘。

- 橡塑海绵上用 0.5mm 厚镀锌铁板粘贴，接缝处做压接工艺处理，避免保温效果下降。

- 放线:根据施工图纸，在镀锌铁板的表面上弹出地板支架的位置线，弹线应清楚，位置应准确。

- 用开孔器在地板支架位置，按照支架的底盘直径开孔(尺寸比支架底盘大

2~5mm)。对开孔所产生的施工垃圾应及时清理。

- 活动地板铺设

(1)工艺流程:地面施工+放线斗地面除尘+安装柱脚+调平+安装地板十分项

验收。

2)施工工艺。

- 放线:在要铺设架高地板的地面上，根据架高地板的排板图和现场的轴线位置，放出架高地板的地面分格线。

- 基层修补:在排板横竖线交叉位置，即安装底座(支撑脚座)的位置处，为达到满意的支撑效果，可将底层地板磨平或进行填补。

- 基层清理:地面除尘，在开始安装前，用真空吸尘器将底层地面上的所有灰尘、土和施工碎片，全部清除干净。

- 安装支承脚:用粘接剂抹在支撑杆的底座上，并用锚固螺栓将地板支撑脚牢固的安装在底层地板上。

- 调整支撑脚标高:根据地面标高情况，调整支撑脚的高度，采用拧螺纹、套等部分进行升高或降低，达到标高要求，调整好后，在螺纹(或铝柱上)加一个调平螺母和带有防震动移位的调平螺母。

- 饰面板安装:在板面组装四周要画线，使其连接适配，板面与垂直面相接处的缝隙不大于 3mm。用便携式抬高器具铺设面板，随安随用真空吸尘器全面清理(包括所安面板、支座的背正面)半块板的切割不要在正在施工的房间内。

- 清理和饰面保护:铺设后的地面，用真空吸尘器全面清扫，然后报验收， 经检查合格后，用塑料布覆盖严密，防止灰尘的进人和被其他施工人员破坏。

(3)质量标准。执行 GB50209 一 2002《建筑地面工程施工质量验收规范》第 6.7 条的规定。

# (二)建筑电气工程施工方法

1.成套配电柜和动力、照明配电箱安装

(1)进场手续。配电柜和配电箱运到工地，经工程监理机构验收合格后，方准运人现场进行安装作业。

- 配电柜和配电箱进场验收的文件及记录。a.礼进场报审表。

- 进场清单。

- 资格文件(出厂合格证书、检测报告、强制认证报告等)。d.技术资料(如二次接线图等)。

e.开箱记录。

- 配电柜和配电箱允许进场的条件。                                      a．型号、规格、数量、内部主要器件符合设计文件和合同约定。b.资格文件及技术文件完整。

c.内部标识、接线符合规范要求，外观无损坏现象。(2)进场安装。

1)配电柜和配电箱的基础型钢。

- 基础型钢的制作应牢固可靠，尺寸应与配电柜和配电箱的尺寸相符，并做防锈处理。

- 基础型钢的安装位置应与施工图纸相符，安装应牢固可靠。c.基础型钢安装的允许偏差值应符合规范要求。

d.基础型钢必须有可靠的接地或接零。2)配电柜和配电箱的就位。

a.配电柜和配电箱与基础型钢用镀锌螺栓连接，防松零件齐全，连接应牢固

可靠。

b.配电柜和配电箱安装垂直度的允许偏差应符合规范要求。

c.同规格配电柜和配电箱并列安装时，其水平偏差、盘面偏差和盘间接缝宜

参照表 1 执行。

表 1	成列配电柜和配电箱安装的允许偏差值

项

目

允许偏差（mm）

水平偏差

盘面偏差

|  | 相邻两盘顶部 | < | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 成列盘顶部 | < | 5.0 |
|  | 相邻盘面 | < | 1.0 |
|  | 成列盘面 | < | 5.0 |
| 盘间接缝 |  | < | 2.0 |

(3)质量标准。执行 GB50303 一 2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

第 6 章的规定。

2.电线、电缆导管敷设

(1)进场手续。

1)电线、电缆导管进场验收的文件及记录。

a.进场报审表。

b.进场清单。

c.资格文件(出厂合格证书、检测报告、强制认证报告等)。

d.现场外观检查记录。

2)允许进场的条件。

a.型号、规格、数量、符合设计文件和合同约定。

b.资格文件完整。

c.外观无严重损坏现象。

(2)进场施工。

1)电线、电缆导管敷设。

a.根据设计要求，选择施工所用电线、电缆导管。为了便于配管，穿线前应

考虑导线的截面、根数和管径是否合适，丁般要求管内导线的总截面积(包括绝

缘层)不应超过管内径截面积的 40%。

b.在下列情况下，须设接线盒，否则应选用大一级直径的线管。

当无弯头时，管子全长在 30m。

当用一个弯头时，管子全长在 20m 处。

当用两个弯头时，管子全长在 l2m 处。

当用三处弯头时，管子全长在 8m 处。

垂直敷设的电线保护管遇下列情况之一时，应增设固定导线用的接线盒:管

内导线截面为 50mm2 及以下，长度每超过 30m;管内导线截面为 7gmm2，长

度每超过 20m。

c.为了便于穿线，明配时管子的弯曲半径不应小于管子直径的6 倍。管子的

弯曲部位不应有皱扁和裂缝现象，扁曲程度不应大于管子外径的 0.1 倍。钢管熄

弯可采用手动和液压顶管机进行。如果管径较大的，要采用热煤法。

d.线管敷设按设计进行配管，一般从配电箱处开始配至设备，也可由设备处

向配电箱处;钢管与配电箱本体、电器具箱盒均连接为一体。配电箱、盒进出线

端成排线管的连接，必须按要求保证每根线管口的焊接长度。管迸箱柜必须采用

丝扣连接、锁母固定。钢管暗敷墙体时保护层不应小于 l5mm。

2)钢管的连接方法。

a.管路连接:采用紧定螺钉连接，每端管口各进管箍的1/2，接头应牢固，紧

定螺钉处于可视部位，紧定螺钉的螺帽旋至脱落。

b.管路人箱盒时，"应用爪型根母连接，开孔应齐整，其孔径应与管外径相

符，并一管一孔，不得开长孔，管子人箱盒时，管口应齐整，管口进入盒箱内

2~3mm。

c.吊顶里的管路，应按明配管路做法，横平竖直，排列整齐，架的管卡应牢

固、平整，其固定点与箱盒边缘的距离 100~150mm，管路中间距离应符合规

范规定。

d.管口均需封闭，以防雨水侵人和其他物品掉人。

3)电线管的固定方法。

a.固定钢管用吊筋固定，吊筋用姻的钢筋，将 30×30(mm)的角钢切割厚

4cm 长小段,一个面钻孔

8，另一面与吊筋焊牢。吊筋长度在 lm 左右(根据现

场定)，固定管间的距离不应超过 2m，吊杆距盒间的距离为 0.2m 左右。

b.吊顶内敷设金属软管时，长度不得超过 lm。

c.敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。

(3)质量标准。执行《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)

第 14 章的规定。

3.线槽敷设

(1)进场手续。

1)线槽进场验收的文件及记录。

a.进场报审表。

b.进场清单。

c.资格文件(出厂合格证书、检测报告、强制认证报告等)。

d.现场外观检查记录。

2)允许进场的条件。

a.型号、规格、数量、符合设计文件和合同约定。

b.资格文件完整。

c.外观无严重损坏现象。

(2)进场施工。

1)线槽安装应保证外形平直，敷设前应清洗槽内杂物。

2)在同一线槽内的不同供电回路或不同控制回路的导线每隔 500mm 分别

捆扎成束，并加标记或编号以便检修。

3)沿墙垂直安装的线槽每隔 1~1.2m 用线卡将导线、电缆柬固定于线槽和线

槽接线盒上，以免由于导线电缆自重使接线端受力。

4)线槽内电线、电缆总截面积与线槽内横截面积的比值，应遵守国家现行规

程(电线总截面积占线槽内横截面积的 20%，电话线、电话电缆及同轴电缆总截

面积占线槽内横截面积的 33%)。

5)金属线槽的外壳仅作承载用，不得作为保护接地线(PE 线)用，但应用

6mm2 编织铜带跨接作等电位连接。

6)线槽内的导线或电缆不得有接头，接头应在接线箱内及分线盒内或出线口

内进行。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/787056016043006033