# 《农村地区新能源汽车私有充电桩质量及安装技术要求》

征求意见稿 编制说明

一、任务来源

日前， 国家发改委联合国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡 和乡村振兴的实施意见》。其中提到，支持地方政府结合实际开展县乡公共充电网络规划，并做好与国土 空间规划、配电网规划等的衔接，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖 ”、充电桩“ 乡

乡全覆盖 ”。

新能源汽车既是产业风口，也是消费风口。 当前我国一线城市新能源汽车渗透率已超 50%，但部分三 四线城市尤其是农村地区的渗透率不足 10%。而加快推进充电基础设施建设“下沉 ”，不仅可让新能源汽

车的下乡之路更顺畅，从而助力扩大内需，也是完善农村基础设施，更好促进乡村振兴的务实举措。

我国已连续数年推进新能源汽车下乡，但广大农村地区在公共充电基础建设上的滞后局面，仍制约着

农村地区新能源汽车消费潜力的释放，也切实影响到农村地区新能源汽车的使用便利。

比如，过去几年每逢春节，驾新能源汽车返乡人员遭遇充电难的话题都受到关注。因此，在继续推进 新能源汽车下乡的同时，有针对性地加快配套基础设施建设，早日实现适宜使用新能源汽车的地区充电站

“县县全覆盖 ”、充电桩“ 乡乡全覆盖 ”，可谓正当其时。

当然，具体落实上，这是一个系统工程。一方面，需要尽快完善相应的配套支持系统。意见就明确要   求，要统筹考虑乡村级充电网络建设和输配电网发展，加大用地保障等支持力度，并开展配套电网建设改   造，增强农村电网的支撑保障能力。这些基础支持有赖于不同部门协同配合，为充电站、充电桩的“ 落地 ” 扫清障碍。另一方面，既要加快建设，也要保障运维服务跟得上，防止出现“重建设轻运维 ”的弊端。像

作为新事物，新能源汽车在使用及充电过程中的安全问题，就需要格外注意。

随着政策对新能源行业的大力支持，私人充电桩的市场需求不断增长，在市场趋势展望方面，私人充 电桩市场有望持续迎来增长。新能源车的普及度将继续提高，越来越多的国家和地区推出政策鼓励电动汽 车的销售和使用，同时，续航里程的增加和充电速度的提升使得电动汽车更具竞争力。这将进一步推动私 人充电桩的需求。 目前，国家鼓励创新团体标准，制定一批具体示范作用高水准的团体标准，相关政策鼓

励新能源汽车私有充电桩的建设发展，规范农村地区新能源汽车私有充电桩的建设，科学引导私有充电桩 的建设，可以为接下来广大充电站施工企业、设备供应企业提供科学的标准支撑，让更多的新能源制造商

参与到充电站下乡标准的制定当中，发挥市场化、创新化的标准体系作用。

为贯彻落实《 “十四五 ”现代能源体系规划》 《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽

车下乡和乡村振兴的实施意见》等文件精神，规范私有充电桩下乡的科学建设，为农村新能源汽车私有充

电桩标准化建设提供依据，推动行业绿色低碳发展，制定《农村地区新能源汽车私有充电桩质量及安装技

术要求》势在必行。

# 二、起草单位和主要工作成员及其所作工作

# 1、起草单位

本标准由中国国际科技促进会标准化工作委员会提出，由中国国际科技促进会归口。本标准由杭州伽 加新能源有限公司、浙江晨泰科技股份有限公司、深圳市江机实业有限公司、深圳市鸿嘉利新能源有限公 司、宁波三星智能电气有限公司、广州蔚景科技有限公司、北京通标华信标准技术服务有限公司共同起草。

# 2、主要工作成员及其所作工作

本文件主要起草人及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 杭州伽加新能源有限公司、浙江晨泰科技股份 有限公司 | 项目主编单位主编人员，负责标准制定的统筹规划与安 排，标准内容和试验方案编制与确定，标准水平的把握 及标准编制运行的组织协调。人员中包括了私有充电桩 专业人员，私有充电桩行业管理人员。 |
| 北京政企联创信息咨询有限公司、北京通标华 信标准技术服务有限公司 | 标准化协调机构，负责协调标准制定过程中出现了各类 问题，提供国外的技术信息等。 |
| 深圳市江机实业有限公司、深圳市鸿嘉利新能 源有限公司、宁波三星智能电气有限公司、广 州蔚景科技有限公司 | 实际生产单位、负责汇报企业私有充电桩生产数据、试 验方法，参与标准编制。 |

# 三、标准的编制原则

标准起草小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的机械行业现 状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求

编制。

# 四、标准编制过程

2022年6月13日， 中国国际科技促进会正式批准《农村地区新能源汽车私有充电桩质量及安装技术要 求》立项。

2023年12月19日，《农村地区新能源汽车私有充电桩质量及安装技术要求》团体标准启动会正式召开， 中国国际科技促进会标准化工作委员会质量强国工作组主持了本次会议召开，中国国际科技促进会相关领 导出席会议，本次会议成立了编制组，编制组单位为杭州伽加新能源有限公司、浙江晨泰科技股份有限公 司、深圳市江机实业有限公司、深圳市鸿嘉利新能源有限公司、宁波三星智能电气有限公司、广州蔚景科 技有限公司、北京通标华信标准技术服务有限公司。

对草案稿进行了讨论，编制组根据讨论会意见形成了征求意见稿。

2024年1月17日，《农村地区新能源汽车私有充电桩质量及安装技术要求》 团体标准申请开始征求意 见。

# 五、标准主要内容

1  范围

本文件规定了农村地区新能源汽车充电桩的基本要求、技术要求、安装、试验方法、检验规则和标志、 包装、运输及贮存等。

本文件适用于农村地区新能源汽车私有充电桩。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文 件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3 环境试验 第2部分:试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表 (适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 4208 外壳防护等级 (IP 代码)

GB/T 9254 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 10963.1 电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器

GB/T 14048.3 低压开关设备和控制设备 第3部分：开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器

GB/T 14048.4 低压开关设备和控制设备 第4-1部分，接器和电动机起动器 机电式接触器和电动器 (含电动机保护器)

GB/T 16916.1 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分:一般规则

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击) 抗扰度试验)

GB/T 17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求

GB/T 20234.2 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口

GB/T 22794 家用和类似用途的不带和带过电流保护的F型和B型剩余电流动作断路器 GB/T 28569 电动汽车交流充电桩电能计量

NB/T 33008.2 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩

3  术语和定义

GB/T 18487.1-2015界定的术语和定义适用于本文件。

4  基本要求

4.1  设计研发

4.1.1  应使用三维设计软件对充电桩的结构与工艺进行分析和优化设计。

4.1.2  应采用信息化管理系统， 以实现对产品数据与文档管理、产品生命周期的过程管理、产品结构与 配置管理、产品开发项目管理、产品质量信息管理等。

4.1.3  应形成设计的策划输入、输出、评审、验证、确认等技术文件。

4.1.4  器件安装及线缆布线的空间应方便检修，与器件拆装、操作位置互不干涉。

4.1.5  充电桩应具备远程升级功能、远程配置、远程诊断功能。

4.2  元器件

4.2.1  开关和隔离开关

应符合GB/T 14048.3的要求，额定电流应不小于工作电路额定电流的1.25倍，其使用类别应不低于 AC-22A或DC-21A。

4.2.2  接触器

应符合GB/T 14048.4的要求，接触器的额定电流应不小于工作电路额定电流的1.25倍，其使用类别应 不低于AC-1或DC-1。

4.2.3  断路器

应符合GB/T 10963.1或GB/T 14048.2的要求，具备过载和短路保护功能。

4.2.4  剩余电流保护器

宜采用A型或B型，并符合GB/T 14048.2、GB/T 16916.1和GB/T 22794的要求。

当交流充电桩符合GB/T 20234.2要求的供电插座或车辆插头时，应具备防故障电流的保护措施： ——B 型的剩余电流保护器，或；

——A 型的剩余电流保护器，或；

——满足符合 A 型剩余电流保护功能的相关装置。

4.2.5  计量

带电能计量功能的交流充电桩，应符合GB/T 28569的要求。

4.2.6  印刷线路板

印刷线路板应进行三防（防潮湿、防霉变、防盐雾）处理，其中防盐雾腐蚀能力应能满足GB/T 4797.6 的要求。

4.2.7  外壳

铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护 膜或进行防氧化处理。

4.2.8  制造工艺

所有布线应做到层次分明、横平竖直、圆弧过渡、固定可靠、标识清晰、方便查找和维护。

5  技术要求

5.1  一般要求

5.1.1  应采用全封闭结构，密封性好，整体无外露锐角。表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、 不脱落。

5.1.2  外壳应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

5.1.3  应采用防盗设计。

5.2  电气绝缘性能

5.2.1  绝缘电阻

在交流充电桩非电气连接的各带电回路之间，各独立带电回路与地（金属外壳）之间按表 1 规定施加 直流电压进行试验，绝缘电阻应不小于 10MΩ。

表 1  绝缘试验的试验电压

| 额定绝缘电压U1 V | 绝缘电阻测试仪器的电压 V | 介电强度试验电压 V | 冲击耐压试验电压 kV |
| --- | --- | --- | --- |
| U1≤60 | 250 | 1000（1400） | 1 |
| 60＜U1≤300 | 500 | 2000（2800） | ±5 |
| 300＜U1≤700 | 1000 | 2500（3500） | ±6 |
| 700＜U1≤1000 | 1000 | 3500（4900） | ±8 |
| 注1：括号内数据为直流介电强度试验值。 注2： 出厂试验时，介电强度试验允许试验电压高于表中规定值的10%，试验时间1s。 |  |  |  |

5.2.2  介电强度

在交流充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳)之间按表1规定施加 1min工频交流电压（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍） ，试验过程中，试验部位 不应出现绝缘击穿或闪络现象。

5.2.3  冲击耐压

在交流充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳)之间按表1规定施加标 准雷电波的短时冲击电压。试验过程中，试验部位不应出现击穿放电。

5.2.4  接触电流

任一交流相线和彼此相连的可触及金属部分之间,以及和覆盖在绝缘外部材料上的金属箔之间的接触 电流，不应超出表2规定的值。试验电压应为额定电压的1.1倍。

表 2  接触电流限值

| 接触位置 | Ⅰ类供电设备a | Ⅱ类供电设备b |
| --- | --- | --- |
| 任一交流相线和彼此相连的可触 及金属部分之间，以及和覆盖在绝 缘外部材料上的金属箔之间 | 3.5mA | 0.25mA |
| 任一交流相线和通常为非活性的 金属不可触及部分之间(双重绝 缘) | 不适用 | 3.5mA |

| 彼此相连的不可触及和可触及的 部分和覆盖在绝缘外部材料上的 金属箔之间(附加绝缘) | 不适用 | 0.5mA |
| --- | --- | --- |
| a采用基本绝缘作为基本防护措施，采用保护联结作为故障防护措施。 b采用基本绝缘作为基本防护措施，和采用附加绝缘作为故障防护措施，或采用能提供基本防护和故障 防护功能的加强绝缘。 |  |  |

5.2.5  电气间隙和爬电距离

交流充电桩内两带电导体之间， 以及带电导体与裸露的不带电导体之间的最小距离，应符合表3规定 的最小电气间隙与爬电距离的要求。

表 3  电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压U1 V | 电气间隙 mm | 爬电距离 mm |
| --- | --- | --- |
| U1≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜U1≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜U1≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 700＜U1≤1000 | 14.0 | 16.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额 定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压 选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之 间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |

5.2.6  电击防护

应符合GB/T 18487.1-2015第7条的要求。

5.3  安全要求

5.3.1  过流保护

充电运行状态下， 出现输出过流故障，交流充电桩应立即切断输出电源。

5.3.2  急停功能

应安装急停装置来切断交流充电桩和电动汽车之间的联系，以防电击、起火或爆炸。并具备防止误操 作的措施。

5.3.3  输出短路保护

充电运行状态下， 出现输出短路故障，交流充电桩应立即切断输出电源并发出告警提示。

5.3.4  带载分合电路

带载分合电路时，应能正常工作。不应出现损坏、死机、复位的现象。

5.4  系统功能

5.4.1  显示功能

能显示相关信息，显示字符清晰、完整、没有缺损。

5.4.2  充电设定方式

充电设定方式应具有自动和手动两种充电模式：

a)  自动设定方式：

在充电过程中，充电桩依据蓄电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作完成充 电过程。

b)  手动设定方式：

由操作人员手动设置充电参数，充电桩根据设定参数执行相应操作，充电桩应能正确响应。充电桩 采用手动设定方式时，应具有明确的操作指示信息。

5.4.3  通信功能

应采用数字通信以实现车辆对电动汽车充电桩的控制，在充电过程中，应随时响应上级监控系统数据召 唤和远程控制，及时获得充电参数和充电实时数据。

5.4.4  计量功能

带电能计量功能的交流充电桩。对照电能表采集的数据和充电桩的显示数据，计量数据应一致。符合GB/T 18487.1-2015中10.2.5条的要求。

5.4.5  充电接口兼容性

交流充电接口兼容性应满足GB/T 20234.2的规定。

5.4.6  控制导引功能

交流充电控制导引应满足GB/T 18487.1-2015的规定

5.5  电磁兼容性

5.5.1  抗扰度要求

5.5.1.1  静电放电抗扰度

应能承受GB/T 17626.2中规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

5.5.1.2  射频电磁场辐射抗扰度

应能承受GB/T 17626.3中规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

5.5.1.3  电快速暖变脉冲群抗扰度

应能承受GB/T 17626.4中规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

5.5.1.4  浪涌(冲击)抗扰度

应能承受GB/T 17626.5中规定的试验等级为3级的浪涌(冲击)抗扰度试验

5.5.1.5  射频场感应的传导骚扰抗扰度

应能承受GB/T 17626.6规定的试验等级为3级的感应传导骚扰抗扰度试验

5.5.2  无线电骚扰限值

5.5.2.1  辐射骚扰限值

辐射骚扰限值应符合表4规定的要求。

表 4  在 10m 测量距离处的辐射骚扰限值

| 频率范围 MHz | 准峰值限值 dB( μV/m） |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/788050023072006027