# 临时用电施工方案

临时用电施工方案    一、编制依据

1、《110～500kV 架空送电线路施工及验收规范》 (GB50233-

2005);

2、《110kV-500kV 架空送电线路工程施工质量及评定规程

(DL/T5168-2002)》;

3、《高压架空电力线路基础施工技术规定》;

4、《电力建设安全工作规程第2 部分：架空电力线路》

(DL5009.2-2004);

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002)

6、《钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)》

二、 工程概况

三、 冬季质量施工技术措施

3.1土方工程的冬季施工

3.1.1地基土的保温防冻

采用翻松耙平防冻法。入冬前先确定冬季挖土的地面上，将 表土翻松耙平。翻耕的深度，根据土质和当地气候条件而定， 一

般不小于0 .3m, 其宽度不小于冻后深度的两倍与基坑底宽之和。

3.1.2冬季回填土施工

施工回填基槽(坑)或管沟时按下列规定执行：

a)室外的基槽(坑)或管沟时可用含有冻土块的土回填，但冻 土块体积不得超过填土总体积的15%,且冻土块的粒径应小于

150mm;

b)回填土工作应连续进行，防止基土或已填土层受冻。

c)冬季大面积填方应符合下列要求

1)填土前应清除其表面冰雪，填土中严禁冰雪混入；

2)填方边坡表面1m 内，不得用冻土；

每层填土厚度应比常温季节施工规定标准少20-30%,预留沉

降量适当增加；

3)上层应用未冻的或透水性好的土质，其厚度应符合设计要

求；

4)室外平均气温在-5℃以上时，填方高度不受限，平均气温

在-5℃--10℃时，填方高度不宜超过4.5m。

3.1.3钢筋工程的冬季施工

3.1.3.1基本要求

a) 在负温条件下，钢筋的力学性能要发生变化：屈服点和抗

拉强度增加，伸长率和抗冲击韧性降低，脆性增加。

b)在负温条件下使用的钢筋，施工过程中要加强管理和检查。

钢筋在运输过程中要注意防止撞击，刻痕等缺陷。

3.1.3.2钢筋负温的冷拉和冷弯

a) 钢筋负温冷拉方法可采用控制应力方法或控制冷拉率方法。

b)在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时，由于伸长率 随温度降低而减少，如控制应力不变，则伸长率不足，钢筋强度 将达不到设计要求，因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高。 而冷拉率的确定应与常温施工相同。钢筋冷拉设备仪表和液压工  作系统油液应根据环境温度选用，并应在使用温度条件下进行配

套校验。

3.2砼工程

3.2.1砼结构工程的冬季施工需采取措施的原因：

混凝土的温度降至0℃时，其抗压强度不得低于抗冻临界强 度.砼抗冻临界强度如下： a 矿渣硅酸盐水泥或普通水硅酸盐水泥 配制的混凝土，标准强度的30%;b 矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土， 为标准强度的40%,但C10 及 C10 以下的混凝土，不得低于5Mpa。  所以《砼结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 规定：室 外日平均气温连续5 天稳定低于5℃时，砼结构工程的施工应采 取冬期施工措施。可以取第一个出现连续5 天稳定低于5℃的初 日作为冬期施工的起始日期。同样， 当气温回升时，取第一个连

续5天稳定高于5℃的末日作为冬期施工的终止日期。

日平均气温系指 一 天内2,8,14,20时等4次室外气温观测

结果的平均气温。这是在地面以上1.5m处，并远离热源的`地方

测定的 。

3.2.2防止砼早期冻害的措施：

a) 早期增强：主要提高砼早期强度，使其尽快达到受冻临界 强度。具体措施有：使用早强水泥或超早强水泥；掺早强剂或早强

型减水剂；早期保温蓄热等。

b) 改善砼内部结构：具体做法是增加砼的密实度，排除多余 的游离水或掺用减水剂，提高砼抗冻能力。还可以掺用防冻剂，

降低砼的冰点温度。

3.2.3砼冬季施工的工艺要求

砼在浇筑前，应清除模板、钢筋上的冰雪和污垢，尽量加快 砼的浇筑速度，防止热量散失过快。砼拌合物的出机温度不宜低 于10℃,入模温度不得低于5℃。在施工操作上要加强砼的振捣， 尽可能提高砼的密实度。冬季振捣砼要采用机械振捣，振捣时间

适当延长。

施工时，应要满足下列要求：

a)当温度为负温时，严禁浇水且外露表面必须覆盖.

b)当拆模后砼的表面温度与环境温度差大于15℃时，应采用

保温材料覆盖。

c) 砼的初期养护温度，不得低于防冻剂的规定温度，达不到

规定温度时，应立即采取保温措施。

3.2.4砼冬季施工方法

根据砼强度增长特性，可以确定砼冬季施工主要解决问题是 砼从拌合到达抗冻临界强度的养护保温措施。根据本线路途径地 区气象资料、工程特点及现场条件，砼养护可先选用黑塑料布覆 盖法或辅以外加剂法，严禁使用拢火法。除了保温养护措施做好 外，关键要控制好砼浇筑完毕的初温，要控制砼浇筑完毕的#39;

初温得先控制砼拌合前骨料及砼出料的温度。

3.2.5砼拌合过程需注意事项：

3.2.5.1 主要采用加热水(可达80℃)拌合，需先与骨料拌合 均匀后才能加入水泥及外加剂，当热水拌合的方法仍达不到出机 温度时，还需要对砂，石进行加热，保证据砼的出机温度(温度不 宜超过35℃),但任何情况下均不得对水泥加热或直接用火焰烧

烤砂石料。

3.2.5.2水泥使用普通硅酸盐水泥(P.O),  使用不低于42.5的

普通水泥。掺用防冻剂的混凝土，严禁使用高铝水泥。

3.2.5.3 掺外加剂法：是在混凝土中加入一定数量的化学抗 冻、早强剂，使其早期强度迅速增长，在冻结前达到要求强度， 或增强抗冻性，使混凝土在负温下强度继续增长和不受冻结.具有

施工简便，费用较低，大小工程都可使用等优点，但混凝土强度

增长缓慢，有些抗冻外加剂对混凝土性能尚有一定的副作用。本 工程中考虑使用能降低砼冰点、提高早期强度，对钢筋无腐蚀作 用的外加防冻剂如：硫酸钠复合早强剂及三乙醇胺复合早强剂(三

乙醇胺0.05%+氯化钠0.5%+亚硝酸钠0.5～1%)。

四、 冬季施工安全措施

4.1一般管理要求：冬季施工期间，工地应加强现场安全专项 督查。定期、不定期的进行冬季安全施工专项检查，各施工队应

每周进行一次安全检查。

4.2大风、大雪、大雾、冷雨等恶劣天气时，必须停止露天高 处作业，重新开始工作前，应组织有关人员对脚手架、托木、施 工平台、钢丝绳、铁塔缆风绳、走道等所有防护设施进行全面检 查。发现有倾斜、变形、松动等现象，必须及时修整、加固，经复

查验收后，方可重新使用。

4.3 防滑跌安全措施

4.3.1对脚手架、临时平台和走道，应及时清除积水、霜雪，

并采取防滑措施(如铺设砂石垫等)。

4.3.2 钢架上的高空作业，结冰、结霜后应有相应的防滑措

施，通道栏杆应完善

4.3.3现场道路在气温低于5℃时，应停止洒水灭尘，并及时

清除积水、霜雪，防止路面积冰。

4.3.4基坑周边、浇砼使用的临时平台、托木、公路、铁塔钢

架、抱杆底脚滑轮、走道等施工应认真检查，防止滑跌坠落。

4.4防冰冻安全措施

4.4.1 施工机械及汽车应加注冬季专用机械油，水箱应加注 防冻液。油料冻结时，应采用热水或蒸汽化冻，严禁用火烤化。 雨、雪、雾气候条件出车时，应减速慢行。冰雪路面行驶时应有

防滑措施(装防滑链等)。

4.4.2  如遇氧、乙炔(氢)气瓶、管道结冻，只可用40℃以下 的温水解冻，严禁火烤。乙炔(氢)管道冻结或堵塞，严禁用氧气

吹扫。

4.4.3 对消防器具应定期进行全面检查，对消防设施应做好

保温防冻措施。

4.4.4当气温急剧降低后，应对脚手架紧固件进行检查，避免

因温度变化而使紧固件松动。

4.5冬季用电安全措施

4.5.1对施工、生活用电定期进行全面检查，加强用电管理，

确保供电设备、线路的正常运行。

4.5.2 施工配电盘必需装设漏电保护器，临时电源只能从漏

电保护器后接引。

4.5.3加强电动工具管理，严防电动工具受潮，雨雪天气使用

的电动工具，必须符合相应防护等级的安全技术要求。

4.5.4 各施工队应注意冬季电取暖防止触电和引发火灾的措

施。

4.6夜晚加班安全措施

4.6.1尽量避免夜间高处作业，如确需进行，必须配备足够的

照明，并有防寒、防滑措施(注：主要对砼浇筑)。

4.6.2寒冷天气高处作业，除应做好防寒、防冻、防滑措施外，

作业人员必须配备御寒劳动保护用品。

4.6.3基坑周边应使用砂、石铺垫做为防滑措施。

4.7冬季防火安全措施

4.7.1施工作业人员进山入林严禁乱扔、乱丢烟头、山林和施

工点烧火。

4.7.2加强动火管理、及时清除火源周围的易燃物，动火区布

置一定数量的灭火器。

4.7.3供应存放的特殊设备、材料，应尽量室内存放，确需室 外存放的，必须采取必要的防潮、防冻措施。供应库内严禁明火

取暖。

4.7.4禁止在密闭的房间内避寒、取暖，避寒、取暖设施必需

保证通风良好。

4.7.5严禁使用焊、割炬取暖、照明。

临时用电施工方案

本工程工期有限，整个工程要历经秋季、冬季，为确保工程

的施工质量，特编制以下冬季季节性施工方案。

(一)、雨季施工方案

1、 管理措施

(1)雨期施工前认真组织有关人员分析雨期施工生产计划，根

据雨期施工项目编制

雨期施工措施，编制施工措施时，要根据雨期施工的特点， 不宜在雨期施工的分项工程提前或拖后安排。对必须在雨期施工

的工程制定有效的措施。所需材料要在雨期施工前准备好。

(2)夜间设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记

录，同时要设置天气

预报员，负责收听和发布天气情况。

(3)组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作，包

括临时设施、临电、机械设备防雨、防护等各项工作。

(4)原材料、成品、半成品的防雨。水泥应放在室内按先收先

发后收后发的原则，避免久存受潮而影响水泥的活性。

(5)备足排水需用的水泵及有关器材，准备适量的塑料布，油

毡等防雨材料。

2、 分部(分项)措施

(1)混凝土施工

a、砼施工应尽量避免在雨天进行。大雨和暴雨天不得浇筑砼，

新浇砼应覆盖，以防雨水冲刷。防水砼严禁雨天施工。

b、 雨期施工，在浇筑板、柱砼时，可根据实际情况调整坍落

度。

c 、浇筑板、柱砼时，可适当减少坍落度。梁板同时浇筑时应 沿次梁方向浇筑，此时如遇雨停止施工，可将施工缝留在次梁和

板上，从而保证主梁的整体性。

(2)钢筋工程

a 、现场钢筋堆放应垫高，以防钢筋泡水锈蚀。有条件的应将

钢筋堆放在钢筋骨架上。

b、雨后钢筋视情况进行除锈处理，不得把锈蚀严重的钢筋用

于结构上。

c、 下雨天避免钢筋焊接的施工，以免影响施工质量。

(二)、冬季施工

冬季施工一般是指连续五天日平均气温低于五度时进入冬期 施工，特别是混凝土基础应采取冬季施工措施，并应及时采取气

温突然下降的防冻措施。

一 、冬季气候条件对工程施工所造成的主要影响

1、 冬季对工程施工安全所造成的主要影响

1.1、 施工队驻地、基础浇制现场架设火炉，易引发火灾和煤

气中毒；

1.2、 寒冷的工作环境将对施工人员健康造成损害；

1.3、施工人员因受冷易造成肢体麻木，从而引起机械操作事

故；

1.4、霜冻下雪天道路及塔材湿滑，易引发交通安全及高空作

业事故；

1.5、 机械设备受冻不能正常运转而影响正常施工；

1.6、施工人员使用电热器取暖，电热器漏电及电源线漏电引

发触电事故；

1.7、 野外生火取暖引起的火灾事故；

1.8、 事故人员受寒或饮食不卫生引发身体疾病问题。

2、 冬季对工程施工质量所造成的主要影响：

2.1、 砼浇制和养护没有采取正确的防冻措施，对基础混凝土

强度及铁塔保护帽强度造成影响，引发质量隐患，造成质量缺陷；

2.2、 雾雪、大风天气弧垂观测不便造成质量缺陷；

2.3、施工人员施工时因寒冷而手脚不便造成的安装质量缺陷

问题。

3、 其他方面的影响：

3.1、 管理人员在恶劣气候条件下的检查、监督不到位；

3.2、 后勤保障和服务问题；

3.3、 针对冬季特点，全线以及各个作业点任务安排问题。

二、 针对冬季气候对工程施工所造成的主要影响应采取的措

施

1、 冬季施工准备

1. 1技术准备

1、施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安

全为前提，具有一定的技术可靠性和经济合理性。

2、 制定的施工技术方案(措施)中，应具有以下内容：施工部 署(进度安排)、施工程序、施工方法、机具与材料调配计划、施 工人员技术培训(测温人员、掺外加剂人员)与劳动计划、保温材 料与外加剂材料计划、操作要点，质量控制要点、检测项目等方

面。

1.2生产准备

根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作。如现 场供水管道的保温防冻，搅拌机棚的保温，场地的整平及临时道

路的设置。

1.3、 资源准备

根据制定的计划组织好外加剂材料，保温材料，施工仪表(测

温剂),职工劳动保护用品等的准备工作。

2、 冬季施工主要的技术措施

2.1、 土方工程

1、 基础土方工程应尽量避开在冬季施工，如需在冬季施工， 则应制定详细的施工计划，合理的施工方案及切实可行的技术措

施，同时组织好施工管理，争取在短时间内完成施工。

2、施工现场的道路要保持畅通，运输车辆及行驶道路均应增

设必要的防滑措施。

3、在相邻建筑侧边开挖土方时，要采取对旧建筑物地基土免

受冻害的措施。施工时，尽量做到快挖快填，以防止地基受冻。

4、 基坑槽内应做好排水措施，防止生产积水，造成由于土壁

下部受多次冻融循环而形成塌方。

5、开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施，如保留脚泥或

铺设草包。

6、 土方回填前，应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净。

7、基坑或电缆沟可用含冻土块的土回填，但冻土块体积不超

过填土总体积的15%。

8、回填采用人工回填时，每层铺土厚度不超过20cm, 夯实厚

度为10-15cm。

9、 回填土工作应连续进行，防止基土或填土层受冻。

2.2、 钢筋工程

1、 钢筋冷拉

(1)钢筋负温冷拉时、可采用控制应力或控制冷拉率方法。对

于不能分清炉批的热轧钢筋冷拉，不宜采用控制冷拉率的方法。

(2)在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时，由于伸长率 随温度降低而减少，如控制应力不变，则伸长率不足，钢筋强度

将达不到设计要求，因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高。

2、 钢筋负温焊接

(1)从事钢筋焊接施工人员必须持有焊工上岗证，才可上岗操

作。

(2)负温下钢筋焊接施工，可采用闪光对焊，电弧焊(帮条、

搭接、坡口焊)及电渣压力焊等焊接方法。

(3)焊接钢筋应尽量安排在室内进行，如必须在室外焊接，则 环境温度不宜太低，在风雪天气时，还应有一定的遮蔽措施。焊

接未冷却的接头，严禁碰到冰雪。

(4)焊接时必须防止产生过热，烧伤、咬肉和裂纹等缺陷，在

构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。

(5)为防止接头热影响区的温度突然增大，进行帮条、搭接电 弧焊，应采用分层控温施焊。帮条焊时帮条与主筋之间用四点定 位焊固定。搭接焊时用两点固定，定点焊缝离帮条或搭接端部20mm

以上。

(6)坡口焊时焊缝根部，坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应

融合良好。

2.3、 混凝土工程

1、 基础要求

(1)冬季施工的混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥， 水泥标号不宜低于32.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于 300kg, 水灰比不应大于0.6,并加入早强剂。有必要时应加入防冻

剂(根据气温情况确定)。

(2)为减少冻害，应将配合比中的用水量降至最低限度，办法

是：控制坍落度，加入减水剂，优先选用高效减水剂。

(3)模板和保温层，应在混凝土冷却到5℃后方可拆除。当混 凝土与外界温差大于20℃时，拆模后的混凝土表面，应临时覆盖，

使其缓慢冷却。

(4)未冷却的混凝土有较高的脆性，所以结构在冷却前不得遭

受冲击荷载或动力荷载的作用。

2、 混凝土的搅拌

(1)搅拌混凝土用的骨料必须清洁，不得含有冰雪和冻块，以 及易冻裂的物质，在掺有含钾、纳离子的外加剂时，不得使用活 性骨料。在有条件的时候，砂石筛洗应抢在零上温度时做，并用

塑料纸，油布盖好。

(2)拌制掺外加剂的混凝土时，如外加剂为粉剂，可按要求掺 量直接撒在水泥上面和水泥同时投入。如外加剂为液态，使用时 应先配制成规定浓度溶液，然后根据使用要求，用规定浓度溶液 配制成施工溶液。各溶液要分别置于有明显标志的容器中，不得

混淆。每班使用的外加剂溶液应一次配成。

(3)当施工期处于0℃左右时，可在混凝土中添加早强剂，掺 量应符合使用要求及规范规定，且应注意在添加前应做好模拟实 验，以核实有关技术措施；对于有限期拆模要求的混凝土，还应适

当提高混凝土设计等级。

(4)混凝土中添加防冻剂时，严禁使用高铝水泥。

(5)严格控制混凝土水灰比，由骨料带入的水分及外加剂溶液

中的水分均应从拌合水中扣除。

(6)搅拌掺有外加剂的混凝土时，搅拌时间应取常温搅拌时间

的1 . 5倍。

(7)混凝土拌合物的出机温度不低于10℃,入模温度不得低

于5℃。

(8)冬季拌制混凝土时应采用加热水的方法，水及骨料的加热

温度不得超过，水≤80℃,骨料≤60℃。

(9)水泥不应直接加热，宜在使用前运入暖棚放置。

3、 混凝土的运输和浇筑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/788063074051006041