# 污水管网施工方案

污水管网施工方案(通用10篇)

为了确保事情或工作安全顺利进行，时常需要预先开展方案准备  工作，方案是在案前得出的方法计划。制定方案需要注意哪些问题呢?

以下是小编整理的污水管网施工方案，欢迎大家分享。

污水管网施工方案篇1

(一)给水管施工流程

测量放线→机械开槽→槽底平整夯实→管道垫层→管道安装→阀

门井砌筑、抹面→水压试验→沟槽回填

(二)施工方法

1.土方施工

(1)给水管道工程的放线与测量前完成定位和高程的测量布点工作， 并对基准点采用保护措施，应作出明显标记；施工测量应沿管道线路   设置于观测的临时水准点和管道轴线控制桩，应采取保护措施，在管   道线路与原有地下管道、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置明显

标记；

(2)管沟开挖深度按设计图管线标高的要求，塑料管深度应超出管 底200mm,  其他管挖至管底标高；沟槽深度的控制：当挖土深度接近 沟槽底标高时，应在沟槽壁上距设计底标高300～500mm 处，用水准 仪布设水平标桩，间距不大于10m, 最后挖土时，操作人员可椐其拉

水平线，用300～500mm  样棒作为清底找平，铲除脚泥的标准。

(3)沟槽每侧临时堆土或施加其他载荷时，不得影响建筑物、各种 管道和其他设施的安全；堆土或材料的高度不宜超过1.5米，距沟槽边

缘宜不小于0.8米，堆土不得掩埋测量标志、消防栓、阀门等设施；

(4)压力管道水压试验前，除接口外，应回填管道两侧及管顶以上

0.5m 的土方，水压试验合格后，及时回填其余土方。

(5)土回填时，沟槽内应无积水、无杂物，且回填土料含水率不得 过高；槽底至管顶以上0.5米范围内，回填土料不得含有机物、冻土以

及大于50mm 砖、石等硬块。

2.井室施工

(1)阀门井、仪表井、消火栓井室内装拆部件与井壁和井底的距离

宜不小于300mm。

(2)穿过井壁的管子与井壁应严密、不漏水；井室穿壁的钢套管应

按照设计要求制作。

(3)砖砌井室应符合以下要求：

a.砖缝砂浆应饱满，抹面应压光，不得有裂纹、空鼓等缺陷；

b.井梯、踏步安装前应做好防腐，随砌随安装。

3.管道敷设组装

(1)管道在组装前须将内部清理干净，敷设后，在管沟内不得有应

力弯曲现象；管道敷设中断时，应将管口临时封堵。

(2)塑料管在敷设时，管底部垫100mm  厚中砂基础层，当土质较

差是，可采用铺垫厚度不小于200mm  的砂砾基础层。

(3)管道采用柔性接口在橡胶圈安装就位后不得扭曲。当用探尺检

查时，沿周围各点应与承口端面等距，其允许偏差应为±3mm。

4.阀门安装

1)、按照阀门位置，进行截管下料套丝安装已拆除的阀门及连接

管。

2)、核对阀门的规格、型号，并确定安装方向。

3)、连接的阀门在关闭下安装。

4)、安装前检查阀门是否灵活，存在的问题在安装前处理好。

5)、阀门安装要便于操作、维修，符合安全及需方要求。

6)、先将阀门放到井下，然后再在井下把改制的阀门及连接管安

装到位，将阀门在合适的位置安装，对好位置上好。

7)、检查阀门是否牢固。

5.消火栓安装

1)、室外地下式消火栓应安装在消火栓井内，消火栓井一般用 mu7.5 红砖、 m7.5 水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1米。井内

应设爬梯以方便阀门的'维修。

2)、消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座，坻座时应

设混凝土支墩，支墩与三通，弯头底部用7.5m水泥砂浆抹成八字托座。

3)、消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m, 消火栓顶部 至井盖底距离最小不应小于0.2m,   冬季室外温度低于-20℃的地区，

地下消火栓井口需作保温处理。

4)、室外消火栓安装前，管件内外壁均涂沥青冷底子油两遍，外 壁需另回热沥青两遍，面漆一遍，埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底 子油两遍，外壁需另加热沥青两遍，面漆一遍，埋入土中的法兰盘接 口涂沥青冷底子油两遍，外壁需另加热沥青两遍，面漆一遍，埋入土 中的法兰盘接口涂沥青冷底子油及热沥青两遍，并用沥青麻布包严，

消火栓井内铁件也应涂热沥青防腐。

6.管道试验及冲洗

(1)管道安装完毕后须进行试验：所有给水管道做强度压力试验

(2)管道试验前，所有管道的连接工作已结束，混凝土部件的养护

期已符合要求；

(3)管道上水应从低点处缓慢灌入，试验管段的高点及末端应设排

气阀，使管内气体排放尽；

(4)埋地管道试验、防腐检查验收后，应进行竣工复测，填写测量

记录与隐蔽工程记录，经监理工程师确认后，及时回填并夯实；

(5)压力试验时，与管道相连的设备、仪表部件、消防部件等应予

以隔离；

(6)管道进行强度压力试验时，应分级升压(10%,50%),每一级  应检查管端堵板、后背支撑、支墩、管身及接口，当无异常时，再继  续升压，水压升至试验压力后，保压10min, 检查接口、管身无破损、

无漏水为强度试验合格；

(7)管道强度压力试验合格后方可进行严密性压力试验，将压力降

至设计压力，保压10min, 压降不大于0.05mpa 为合格；

(8)给水管道系统冲洗应在试压合格后进行，水冲洗应连续进行， 流速应不小于1.0m/s, 以目测排出口的水色和透明度与进口水一致为

合格。

污水管网施工方案篇2

# 一、编制依据

为了保证住宅小区室外排水工程施工现场的合理布置及管理维护， 同时保证该建设工地达到环保、节约、文明和谐工地的标准，实现  “质量安全文明达到标准化合格工地”的目标，使施工现场符合安全、 卫生、适用、文明的基本要求，将以下国家标准和规范及城市管理条

例，作为住宅小区室外排水工程的编制依据。

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003。

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008。

《室外排水设计规范》GB50014-2006。

《城市排水工程规划规范》GB50318-2000。

《天津市市政工程施工技术规范(排水工程部分)》DB29-76-

2004。

# 二、施工设计说明

1.本工程是为了解决居住区的污水排放而修建的管道工程。

2.排水出户连接管采用 UPVC 波纹排水管道。

3.化粪池之前的排水管道均采用 D300 混凝土承插口管，化粪池之

后的排水管道均采用 D200UPVC  波纹管接口。

# 三、施工工艺流程：

略

# 四、施工工艺说明

1.施工放线：依据施工图纸进行放线，确定检查井的位置。

2.开槽：依据图纸考虑到管道埋深，本次工程开槽将使用人机配 合的方式。槽内如有横跨、斜穿的上下管道、电缆等地下物时给以加

固保护。

3.基坑排水：施工场地积水需排除，在沟槽底部两侧分别设置排

水沟，每隔一定距离设置水窝子，水窝子及时抽水以免泡槽。

4.清槽：槽底出现积水、异物、软泥、流砂等及时清理，保证槽

底清洁。

5.砂石基础：槽底高程及槽宽符合施工图纸规定及规范要求。砂

石基础在管道承插口部位予留凹槽，以便接口作业，管道安装后，凹

槽随即用砂填实。凹槽尺寸视管材直径选定，以便于操作为宜。

6.管道安装：

1)管材进场后安装前，对管口、直径等进行检查，必要时逐个检

测。

2)管材在现场应按类型、规格、生产厂地分别分层堆放。每层管 身间在1/4处用支垫隔开，上下支垫对齐，承插端的`朝向，应按层次

交错排列。

3)管材在下管前须进行检查，应无露筋、裂缝、脱皮、碰伤等情 况。对在允许修补范围内，又不影响使用、闭水合格的管材，经质量

主管部门认可进行修补。

4)吊车下管，在架空高压输电线路附近作业时，应严格遵守电业

部门的有关规定，确保起吊安全。

5)下管时尽量做到下管一次就位，减少在槽下移动管子，扰动垫

层基础。禁止在砂石垫层上直接拖运管材。

6)管道安装，应将插口顺水流方向，承口逆水流方向，由低向高 处依次安装。管道安装对口时，应保持两管同心插入，安装时橡胶圈

可采用肥皂水或聚氨脂润滑剂润滑。

7)橡胶圈的型式、截面尺寸、压缩率及材料性能，均要符合规定，

并与管材相配套。橡胶圈环内径为管材插口外径的0.9倍。

8)接口完成后，橡胶圈应位于插口小台内，与承口贴紧，平顺无 扭曲。接口外力解除后，应无回弹，如有回弹应采取锁管措施。可将 已就位的最末端的2---3节管用绳锁紧，或是在管底两侧加填砂石料，

增大摩阻力，以减少回弹。

7.砌筑检查井：

1)砌井前检查基础尺寸及高程，是否符合图纸规定。

2)用水冲净基础后，先铺一层砂浆，再压砖砌筑，必须做到满铺

满挤，砖与砖间灰缝保持1cm, 砂浆应拌合均匀，严禁水冲浆。

3)本工程图纸中所涉及到的检查井井身均为圆形，采用丁砖砌法， 外缝应用砖渣嵌平，平整大面向外，砌完一层后，灌一次砂浆，使缝

隙内砂浆饱满，后再铺浆砌筑上一层砖，上下两层砖间竖缝应错开。

4)检查井砌至收口部分时，应按坡度将砖头打成坡茬，以便于井

里顺坡抹面。

5)井内壁砖缝应采用缩口灰，抹面时能抓得牢。井身砌完后，应

将表面浮灰残渣扫净。

6)井壁与砼管接触部分，必须座满砂浆，砖面与管外壁留1--- 1.5cm, 用砂浆堵严，并在井壁外抹管箍，以防漏水，管外壁抹箍处

应提前刷洗干净。

7)井身砌完后，外壁应用砂浆搓缝，使所有外缝严密饱满，然后

将灰渣清扫干净。

8)检查井砌完后，应立即安装井盖，防止行人、土块、杂物落入

井内。

8.回填：

1)沟槽基坑必须在管道验收合格并达到回填要求的强度时方可进

行。

2)回填采用的材料尽量就地取材，根据管道及回填上部工程对回 填的要求和保护作业区影响围内地上、地下管线和建筑物安全的要求

选用。

3)回填前将槽内杂物淤泥清除干净，保持排水畅通。槽内不得有

积水。

4)回填时必须分层并始终保持管道两侧的高度相等使其受压均匀。 两侧的高差不得大于20cm。 回填每层的厚度不宜大于30cm。 当回填

密实度达到要求后方可回填上层土。

5)雨季回填时，不得长期亮槽并将松铺的土料及时夯、压密实，

达到要求的密实度。

6)回填用土不得堆存在沟槽附近。应随填随运。

# 五、现场节能减排及文明施工

1.配备专人管理，进行巡检、维修，保证施工现场的文明。

2.文明施工，着装整齐，所有施工人员均要配戴安全帽，施工人

员戴好安全帽，下水穿水鞋。

3.施工过程严格遵守排水工程各项施工规范、规程。施工过程严

格遵守排水工程各项施工规、规程。用电设备及施工机械由持证人员

操作。

4.材料、工具堆放有序，不得阻碍交通和影响其他施工单位人员

工作。

5.夜间施工要尽量减少噪音，尽量安排日间施工。

6.加强精神文明建设，提高职工思想政治素质和业务素质，共创

良好企业形象。

# 六、施工现场安全措施

由于本工程施工现场作业面大，战线长，平面施工作业现场可能 出现与其他市政项目交叉作业，为减少和避免安全事故的发生，要通 盘考虑，细致周到。在做好本项目安全施工的同时，兼顾兄弟单位的

施工进度和安全。

1.作业段开工之前向业主和总承包方报送该段的封闭拦护方案，

获得批准后即进行施工。

2.沟槽开挖前，根据业主提供的详细地下管线资料，进行与施工 有关管线埋深和走向的刨查，采用开挖探坑的方法，查明其情况并标

注警示。

3.所有进入施工现场的人员必须戴安全帽。

4.沟槽内上下要备有安全爬梯，需搭便桥的地方应搭设便桥。

5.机械开槽时，要有专人负责指挥，机械回转半径范围内不得站

人；机械挖槽要满足或大于标准坡度。

6.沟槽内如有滞水，挖清槽时，沟边应设专人来回巡查，以免塌

方伤人。

7.人工下管应选用质地坚固、不断股、不腐朽、无夹心的大绳，

以免断裂。

8.下管时槽上、槽下人员要统一信号，统一指挥，相互配合，防

止砸伤。

9.管子下槽后应及时进行加固，防止其滚动伤人。稳管时应注意

相互配合，以免挤手压脚。

10.使用电夯前需经检查，严禁带病作业。蛙式打夯机必须使用单

向开关，主操作手和助手必须戴好绝缘手套，穿绝缘鞋；作业时保持 安全距离，按操作要求进行，严禁在夯机运转时清除积土，夯机用后

应切断电源收回。

11.使用机械回填土方，必须有专人负责指挥，掌握周围环境，加

强对各种管线及构筑物的保护。

12.合理安排起运土方的车辆和机械进出场的路线，保证人员和来

往车辆的安全。

13.夜间施工，照明设备必须齐全，沟槽边要求设红灯和防护栏杆，

同时，槽边要设专人负责，防止机械或人员发生意外。

14.槽边严禁长期成垛堆置机砖、管材。

15.机械挖槽要满足或大于标准坡度，只准一侧堆土，堆土坡脚距 槽边1.5米以外，堆土高度不超过2米，堆土坡度不陡于自然休止角。

在沟槽边沿每侧各设立一道防护栏杆。

16.特种作业工种须持证上岗，严禁无证操作。

17.各种作业机械须遵守交规，进入施工现场低速行驶；使用前细

心检查，保证最佳状态。

18.用电线路经常检查，保证安全使用；小型机具用前进行遥测。

19. 非本项目部人员，严禁进入施工现场。

# 七、成品保护措施

1.为创出精品工程，向业主上交合格产品，制定如下措施：

2.组织所有人员进行成品保护教育，制定成品保护措施，划分责

任区，落实到具体人。

3.施工管理人员要加强监督和检查，发现问题及时纠正解决。施

工过程中进行下一道工序时必须认真保护上一道工序的成品。

4.配合业主(监理)及各专业管理单位作好交叉作业的配合，杜

绝各工种相互破坏成品的现象。

5.有条件完全封闭围挡的作业段均应搭设围挡，进行封闭施工， 防止社会人员误入造成损坏。其它只能采用拦护围挡作业区的施工工

序如沥青砼摊铺等，作业中应加强看护，严禁社会人员进入损坏半成

品。

污水管网施工方案篇3

一、工程概况：

因工程施工至#号井，管道基础土方开挖遇流沙层，造成无法施工。 我施工单位自80号井至终点井首先在管道两侧进行井点降水，然后挖  机先挖至沙层，待管道沟槽两侧采用钢管式木板挡土墙施工完成后再

进行管道小沟槽开挖施工。

# 二、施工机械：

反铲挖掘机，铁锹，镐蛙式打夯机手推车，振动棒。

# 三、污水管道施工工艺流程如下：

测量放线→布置井点降水→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺

设管道→稳管浇砼→污水井施工→闭水试验→沟槽回填

1)测量放线：

1、 为施工测量使用方便，从现场永久水准点处，引临时性水准点，

其精度要求符合规范要求，水准点闭喝误差不大于4mm/km

2、 用经纬仪定出管道中心线位置，标出管线的起点，终点和转角

点，作为中心控制桩

2)井点降水

3)沟槽开挖及支护

本次开挖的宽度和深度较大，既采用反铲挖掘机开挖，首先清除 开挖范围内不可利用土方全部挖至流沙层，再配合钢管木板挡土墙开 挖管道沟槽。管道沟糟开挖应严格控制标高，防止糟底超挖或对糟底 土的扰动，机械挖土留0.2～0.3 厚土层，待铺管前用人工清挖至设计

标高。

沟槽开挖采用以机械开挖为主

(1)管槽的开挖形式，采用梯形槽，上口以管中心线各向外4M,

下口以管中心线向外3M,   小沟槽采用方形槽，宽度为4M。

(2)在小沟槽两侧打钢管桩，采用钢管式木板挡土墙进行管道施

工作业。

4)浇筑混凝土基础

根据道路中心线由技术员定出管位中心线后在两侧立模。模板采

用新模板。木模要求立稳、标高准确，设10cm  碎石垫层，垫层要求

级配碎石表面无风化，基本平整。

5)安管

安管前的施工准备工做如下：

1.检查管子内、外表面有无空鼓、露筋、缺边等缺陷，不合格管

材不得使用。

2.复核管基的标高、中心线的坡度

3.基础砼的强度达到设计强度的70%时才充许下管

4.检查所用下管机具、临时设施应牢固可靠，并设专人统一指挥。

5.管材的型号，采用机械与人工配合下管，糟内放管和运管、排  管，应将管子放到沟糟一侧，留出检查井的位置，安管采用机械下管， 操作中应轻轻放下，以免撞坏底板，两管连接用卷扬机拉紧，管口基

本平接调整管底标高后，方可进行下一接管的吊安。

6)稳管

1.稳管轴线位置控制：控制的方法是采用中心线控制方法，将管 中心测设在坡度板上，稳管时有操作人员挂上中心线，在中心线上挂 一垂球，并在管内放置一块带有中心刻度的水平尺，然后移动管身， 使垂线与水平尺的'中心刻度对正，不超过充许偏差，即为对中结束。

并且也要满足高程和管口间缝要求。

2.稳管高程控制：将相邻坡度板上的高程钉用小线连成坡度线， 稳管时，使坡度线上任何一点至管内底的垂直距为一常数(或称下反 数)操作人员调整管子高程，使下反数的标志与坡度线重合，表面稳 管高程合格，稳管工作，对高程和对中心的操作是同时进行，操作人 员是相互配合。稳好后管节下部用石子垫牢，在继续下一节管，间隙

必须符号要求，而且两节管口外皮要平滑，无错台。

7)接口施工：

1.管道的接口形式：主要采用的是刚性接口，密封材料是水泥砂

浆抹带接口。

2.管道间隙采用1.3水泥砂浆填充，1.25的水泥砂浆抹带，基础管

座为 C20 砼 ，

3.抹带前将管口及管带覆盖上的外皮刷洗干净，并涂一道水泥浆

为宜。

8)稳管浇砼

在管道吊装完毕后立模浇筑稳管砼，浇筑时应两边同时进行，用

插入式震动棒反复振捣，直至管底充实方可。

9)窖井

窨井均采用砖砌园井，直径为φ1250。窨井做法严格按市政设计

院通用图进行施工。

10)闭水(污水管道要求)

待窨井砌筑完毕，封头保养好后，方可进行。

先放水浸泡24小时后，目测无明显渗漏方可进行闭水实验。

11)回填

回填待闭水合格后进行，首先抽干槽内积水，在有土地段用挖机   将土挖至沟槽边。反复翻耕，用挖机回填，回填厚度为每30cm 一层， 人工整平后夯实，分层回填，注意沟槽两边同时进行。当回填到一定

高度后，采用压路机碾压密实。

污水管网施工方案篇4

一、工程概况

xx 路改造(xx 路-xx 大道)工程 B 标工程是一个城市次干道，位 于xxx 区、 xx 区北起规划城北大道，南至 xxx 路 ，B 标改造管线全长

约1382.66m。

雨水管道采用承插式钢筋混凝土管(Ⅱ级),胶圈接口。管道采

用 d600、d800、d1000、      d1200、   d1400  钢 筋 混 凝 土 管 ，

d400~d500PVC-U   采用砂包封基础，过路管采用砼包封基础。

污水管道采用承插式钢筋混凝土管(Ⅱ级),胶圈接口。 W29-  W30 段、W40-1—W40   段、 W40—W40-2   段 、W47—W47-1   段钢 筋均采用D630x10 钢管， W47—W47-1   段钢管均采用  D529x10  钢 管，管材应符合低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管(SY/T5037-  2000),焊接。砂垫层基础。钢管及管件内壁采用IPN8710 互穿网络

防腐涂料。

接入 dn400  污水管采用φ1000 圆型砖砌污水检查井。

Dn500~dn600  污水管采用中1250圆型污水检查井。采用砖砌检查井， 污水检查井采用流槽式。检查井位于车行道时，检查井进行加固处理。 位于车行道范围内检查井采用φ700 防盗球墨铸铁井盖座

(GB/T23858-2009),   承载等级为 D400 级。参见国标06MS201-

6-4、5、8、9。井盖必须有防盗、防跳、防震动装置。人行道及绿化

带下采用φ770 钢纤维混凝土井盖座(GB26537-2011),    承载等级

为 C250 级。井盖与井座间需设橡胶垫块。

所有混凝土污水管道、污水检查井均采用防腐措施，采用 IPN8710  互穿网络有机涂料，混凝土管内壁、井内壁、井底及球墨铸 铁检查井盖反面各四遍，不得漏刷。具体施工和验收要求遵照《给水 排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008)   以及涂料生产厂

家的使用说明书执行。

# 二、施工准备

1、 技术准备

(1)详细勘察管道沿线实际情况，对施工现场情况进行摸底。

(2)组织工程施工技术人员参与设计单位、建设单位的施工图会审 和企业内施工技术交底，了解施工特点和技术要求，熟悉施工操作规

程和各项技术数据。

2、物资准备

(1)根据施工进度计划提前作好各种材料、设备、机具进出场计划；

(2)明确各种材料的到货时间和技术要求。

(3)对管材进行检验、确认并收集整理有关的技术资料。

3、施工人员配备

专业技术人员(负责安全):1人

测量员：2人

施工员：2人

施工班组长：2人

分成两个施工班组进行施工。

4、临时设施准备：

(1)根据工程现场实际情况，搭设施工临时设施。

(2)临时用电准备：已向供电局申请了2处变压器，并已经供电。

(3)临时用水准备：施工用水接附近自来水管网。

# 三、施工方法和技术措施

施工工艺流程：

(一)、降地下水

(二)、沟槽开挖工程

1、 测量

(1)测量员进入施工现场，根据业主提供以及我公司加密闭合的水 准点和导线控制点进行管道中心线定位测量，确定原地面高程等，测

量资料报监理工程师及业主备案。

(2)雨水管道工程的线路测量包括定线测量、水准测量和直接丈量。

(3)在进行管道水准测量时，应沿线设临时水准点。

2、 沟槽开挖

(1)沟槽开挖前工作

开槽前要认真调查了解地上障碍物及地下地质情况，以便开槽时 采取妥善加固保护措施，同时组织好人员及机械，保证施工的顺利进

行。

(2)沟槽开挖形式

根据设计图中设计管道的规格、埋置深度以及规范要求来确定沟

槽开挖的形式，按规定比例放坡，必要时进行支护，保证沟槽不塌方。

a. 沟槽放坡的确定：

槽深h<3 米时，槽帮坡度i为1:0 . 33;

槽深 h≥3米时，槽帮坡度i为1:0 . 5;

b.槽底工作面的确定：

略

c.沟槽断面形式

略

(3)开挖方法

a.土方开挖采用机械开挖，人工配合。开挖过程中严禁超挖，以

防扰动已压实地基。对于有地下障碍物(管、缆)的地段由人工开挖，

严禁破坏。

b.沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行，以利排水。

c.挖槽土方处置，按现场暂存、场外暂存、外运相结合的原则进行。 开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放，但不得覆盖测量的  标记，均暂存于现场用于沟槽回填。回填土施工前制定合理土方调配

计划，减少土方外运及现场土方调运。

d.开槽后及时报监理工程师验收，验槽合格后方可进行下道工序。

e.堆土：沿沟槽单面堆放，离沟槽上沿2米以上。

F沟槽检查验收；槽开挖完成应进行自检，检查项目和允许误差见 下表。自检合格后应马上通知监理进场进行检查验收，验收合格后方

能进入下一工序的施工。

3、 垫层

沟槽经自检及甲方、监理工程师签认后，即可进行垫层砼施工。 砼浇筑时，首先按照测量员测定出的管道中心线及垫层面高程，用 100mm×50mm    木方，模板背后用钢钎或枋木固定。管基混凝土均采 用商品砼，浇筑时，人工初平，用平板振捣器振捣密实，根据标高控 控制线，进行表面刮杠找平，木抹搓压拍实。管道混凝土基础的做法 按给排水标准图集施工。施工完毕派专人浇水养护，待平基混凝土强

度达到5MPa 以  上且经自检合格及监理工程师签认后，方可下管。

4、 管道的敷设

(1)管道铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行，在铺  设管道前要对管材、管件等重新作一次外观检查，发现有问题的管材、

管件均不得采用。

(2)管材在吊动及放入沟内时，应采用可靠的软带吊具或钢丝绳吊 具，平稳下沟，不与沟壁或沟底激烈碰撞，下管时应使管节承口迎向

流水方向。下管、安管不得扰动管道基础。

(3)管道按照测量员在垫层上弹出的管道中心线就位后，为防止滚 管，应在管两侧适当加两组四个楔形混凝土垫块。管道安装时应将管

道流水面中心、高程逐节调整，确保管道纵断面高程及平面位置准确。

每节管应位后，应进行固定，以防止管子发生位移。稳管时，先进入 管内检查对口，减少错口现象。管内底高程偏差在±10mm   内，中心

偏差不超过10mm,  相邻管内底错口不大于3mm。

(4)管道接口

本工程承插式钢筋混凝土排水管所有管道接口均采用橡胶圈接口， 胶圈应采用耐酸碱腐蚀，耐老化的专用橡胶材料制成。密封圈使用时   必须逐个检查，不得有割裂、破损、气泡、飞边等缺陷。其硬度、压   缩率、抗拉力，几何尺寸等均应符合有关规范及设计规定。密封胶圈   应有出厂检验质量合格的检验报告。产品到达现场后，应抽检5%的密

封橡胶圈的硬度、压缩率和抗拉力，其值不小于出厂合格证标准。

管节对口时，应将承插口内的'所有杂物予以清除，并擦洗干净， 然后在承口内均匀涂抹非油质润滑剂。并将橡胶圈上的粘接物清擦干

净，且均匀涂抹非油质润滑剂。

插口上套的密封圈应平顺，无扭曲。安管时应均匀滚动到位，放 松外力后，回弹不得大于10mm,   把胶圈弯成心形或花形(大口径) 装入承口槽内，并用手沿整个胶圈按压一遍，确保胶圈各个部分不翅 不扭，均匀一致卡在槽内。特别注意安装顶、拉速度应缓慢，并应有 专人查胶圈滚入情况，如发现滚入不均匀，应停止顶、拉，用凿子调  整胶圈位置，均匀后再继续顶、拉，使胶圈达到承口的预定位置。密  封圈不得出现“麻花”、  “闷鼻”、 “凹兜”、 “跳井”、  “外露”

等现象。

5、管座

管道安装，管道接口经自检及甲方、监理工程师检验合格且鉴定

后，应及时进行管座砼浇筑。管座砼均采用商品混凝土。

首先管道两侧同时立模，模板内部可用枋木临时支撑，外侧用支  撑支牢，支设高度略高于设计管座基础。浇筑前，清除模板中的尘渣、 异物，核实模板尺寸，管座平基需凿毛冲净，并将管座平基与管材相  接触的三角部位，用同强度等级的混凝土砂浆填满、捣实后，再浇筑  管座混凝土。浇筑砼时，必须两侧同时浇筑，保持两侧混凝土高度一

致，然后再用插入式振捣器从两侧同时严密振捣，杜绝蜂窝、麻面，

做到内实外光，并且抹平管座两肩。振捣时应保护管道不被移动。浇 筑混凝土管座时，应留混凝土抗压强度试块，留置标准养护试块数量 为：每工作班不应小于一组，每组3块；每浇筑100m3 或每段长不大 于100M 时，不应少于一组，每组3块。砼浇筑完毕，达到一定强度 后应及时派专人浇水养生，且经自检及甲方、监理工程师等有关部门

验收合格后方可进行下道工序施工。

6、检查井施工

a、井底、井面的标高要准确，井身尺寸要符合设计要求。圆井， 应挂中心线校核井内径及圆度，砖砌井壁必须灰缝饱满、平整，抹灰 应平顺密实，不得有空鼓、裂缝等现象。砌砖砂浆强度应满足设计要

求。

b、 圆型钢筋混凝土检查井支模时，模板拼装要平整严密，支撑牢 固，钢筋要除锈，钢筋搭接长度要符合设计规范要求，砼浇筑要用平

板振捣器振捣密实，做到内实外光。

c、检查井允许偏差及检验方法

略

7、 闭水试验

(1)试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24小时。

(2)管道闭水试验时，试验管段应符合下列规定。

a 、管道及检查井外观质量已验收合格。

b、管道未回填土且沟槽内无积水。

c、全部预留孔应封堵，不得渗水。

d、 管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力；除预留进水

管外，应封堵坚固，不得渗水。

(3)管道闭水试验应符合下列规定

a 、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头应以试验

段上游设计水头加2米。

b、试验水头小于10 米，但已超过上游检查井井口时，试验水头

应以上游检查井井口高度为准。

(4)当试验水头达规定水头时开始计时，观测管道的渗水量，直

至观测结束时，应不断地向试验管段内补水，保持试验水头恒定。渗

水量的观测时间不得小于30min。

管道24h 的渗水量应满足(GB50268-2008)   要求。

8、 回填土

钢筋混凝土排水管道铺设后应在混凝土基础强度，且闭水试验合 格后进行。回填土料宜优先利用基槽内挖出的土，但不得含有有机杂 质，不得采用淤泥或淤泥质土作为填料。回填土料应符合设计及施工 规范要求，最佳含水率应通过试验确定。采用明沟排水时，应保持排

水沟畅通，沟槽内不得有积水。

回填按基底排水方向由高至低管腔两侧同时分层进行，填土不得 直接扔在管道上。沟槽底至管顶以上500mm   的范围均应采用人工， 超过管顶500mm  以上可采用机械还土，还土时分层铺设夯实。回填

土压实的每层虚铺厚度可按下表进行。

回填土的夯实采用人工夯实和机械夯实两种方法。夯实时，管道 两侧同时进行，不得使管道移位或损伤。回填压实应逐层进行，管道 两侧用管顶以上500mm  范围内采用薄铺轻夯夯实，管道两侧夯实面 的高差不大于300mm,  管顶500mm  以上回填应分层整平和夯实。采 用木夯、蛙式夯等压实工具时，应夯夯相连，采用压路机时，碾压的 重叠宽度不得小于200mm,   且其行驶速度不得大于2km/h 。 当沟槽 水位高，土壤含水量大，密实度达不到要求时，沟槽采用水泥土、或 石灰土回填，雨水管道回填至管顶以上300mm,   污水管道回填至管顶 以上500mm 。 沟槽回填土的压实度应符合下表中的规定(GB50268-

2008)。

污水管网施工方案篇5

一、编制依据

1、《晋中市环城西路(汇通路-修文)改造工程排水管道工程》

施工图设计。

2、建设部颁发的现行设计规范、施工规范、验收标准及有关文件。

3、 从现场调查、采集、咨询所获取的资料。

4、集团公司积累的成熟技术、科技成果、施工方法以及多年来从

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/796203204044010103