广东大唐国际潮州发电有限责任公司检修作业指导书

# Q/***

# 广东大唐国际潮州发电有限责任公司企业标准

Q/*** ****-****

# 空压机检修作业指导书

2006—1—20 发布	2006—5—1 实施

广东大唐国际潮州发电有限责任公司

I

广东大唐国际潮州发电有限责任公司检修作业指导书

目	次

- 目的	1

- 适用范围	1

- 作业条件	1

- 风险分析/危害辨识	1

- 组织及人员分工	2

- 窗口计划	2

- 备件和工具明细	2

- 检修项目及工艺流程	5

- 检修工序及质量标准	6

- 质量记录	11

- 试验报告	12

- 完工报告单	14

- 设备检修不符合项处理单	16

- 业主检修经验反馈	17

- 承包商经验反馈	18

16 其他	19

II

## 空压机检修作业指导书

- 目的

  - 保证空压机符合检修工艺质量要求、文明生产管理要求。

  - 为所有参加本项目的工作人员，质检人员确定必须遵循的质量保证程序。

- 适用范围

适用于广东大唐国际潮州发电有限责任公司空压机检修工作。

- 作业条件

  - 停止空压机，切断电源，挂警告牌。

  - 作业组成员了解空压机的运行状态及小时数。

  - 清点所有专用工具齐全，检查合适，试验可靠。

  - 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书，并能熟记熟背本书的检修项目，工艺质量标准等。

  - 参加本检修项目的人员必需安全持证上岗，并熟记本作业指导书的安全技术措施。

  - 准备好检修用的各易损件及材料。

  - 开工前召开专题会，对各检修参加人员进行组内分工，并且进行安全、技术交底。

- 风险分析/危害辨识

  - 空压机检修总危害辨识

    - 参加检修的人员进行安全教育和技术培训，达到上岗条件。

    - 办理工作票，确认安全措施执行完善，组织人员宣读、签字方可开工。

    - 严禁携带工具以外的其它物品（如金属性物品或锋利物品）。

    - 作业组成员的着装要符合工作要求。

    - 各作业过程作业组长要进行安全交底，做好危险预想。

  - 检修阶段的风险分析

    - 每天开工前工作负责人向工作班成员及成员交代安全注意事项，工作结束后， 总结当天的安全工作情况

    - 使用电动工器具必须配用漏电保护器，照明灯要做到人走灯停。

    - 高空作业应使用工具带、安全带或防坠器。

    - 在检修中使用扁铲、铁丝、锯条等时要时刻注意不能将断头遗留在空压机内部。

  - 回装阶段的风险分析

    - 空压机回装前，应全面检查空压机内部的所有检修工作全部结束，所有部件检修全部合格，内部卫生全部清理干净。

    - 空压机回装时，认真检查空压机内部无任何异物。

    - 空压机回装时，认真检查电气、热工、保护专业的所有相关工作应全部结束， 并通知相关部门或班组。

  - 空压机检修时的风险分析

    - 现场设专人协调指挥。

    - 现场设专职安全监护人。

    - 认真检查设备双重编号，严格执行危险因素控制卡。

    - 每天开工前工作负责人向工作班成员及成员交代安全注意事项，工作结束后， 总结当天的安全工作情况，对所发生的违章行为进行批评指正，行为严重的要进安 全教育学习。

    - 使用电动工器具必须配用漏电保护器，照明灯要做到人走灯停。使用电动磨光机等器具时应戴防护眼镜。

    - 高空作业应使用工具带、安全带或防坠器。

    - 高空作业时要系好安全带或防坠器，工具要放在工具包内。

    - 工作现场明火作业时，专人监护，并配置灭火器。

    - 洗部件应用煤油和清洗剂，清洗时要远离火源，清洗完后的废油和破布应及时放到垃圾筒中。

    - 文明施工和检修，检修现场保证三不落地，每天收工前认真清扫卫生，做到工完、料尽、场地清。

    - 检修发现的重大问题要及时向点检员反映，以制定处理措施。

    - 严禁上下抛掷工具、材料，每天使用的工具必须装在工具带内。

    - 检修现场严禁吸烟，一经发现严格处理。

    - 检修时所有工作人员要认真负责，杜绝带情绪和饮酒后作业。

    - 使用大锤时，严禁单手操作、严禁戴手套操作，使用前检查锤头的固定情况，防止飞出伤人。

    - 禁止吸烟及使用明火。

  - 空压机文明施工作业措施

    - 严格按《设备检修工艺规程》和《维修作业技术标准质量验收记录》开展工作。

    - 现场检修全部按ISO9002 质量保证体系标准进行。

    - 所有工作必须坚持“四不开工、五不结束”。

    - 现场和工具柜工具、零部件放置有序，空压机拆下的零部件必须用塑料布包好并作好记号以便回装。

    - 空压机工作区域卫生干净、整洁，每天开工和收工必须打扫一次卫生。

    - 工作结束应做到工完、料尽、场地清，空压机本体和检修零部件整洁干净。

    - 因跑、冒、滴、漏影响工作环境及现场卫生后，必须及时清理。	4.5.8  所有检修人员必须严格遵守工作纪律，严禁工作现场打闹、嬉戏等造成不良 影响事件发生。

    - 当天检修任务结束后一定要用专用蓬布遮好，并将检修所用照明电源断掉。

    - 所拉检修临时电源一定要横平竖直，保证整洁、美观。

- 组织及人员分工

  - 组织措施

    - 在空压机检修的过程中，设组长一名，各作业人员必须听从组长统一指挥；

    - 小组成员，按分工明确，各负其责，不得随意离开检修现场；

    - 在检修前召集所有成员召开现场会并进行安全技术交底；

    - 所有在场的工作人员必须保持良好的精神状态；

    - 所有的组织措施、安全措施、技术措施准备就绪后方可进行工作。

  - 用工人员组织：

在空压机检修的整个过程中要求所有作业人员要高度重视，精力要高度集中，不得出现一丝失误， 为此，在这个过程中必须精心组织合理分工。

组	长：一名	A角	成员二名

- 窗口计划

见附件1

- 备件和工具明细

| 一、材料类： 序号 | 名 | 称 | 规 | 格 | 数 | 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺栓松动剂 |  |  |  | 10 瓶 |  |
| 2 | 棉丝 |  |  |  | 10kg |  |
| 3 | 塑料布 |  |  |  | 20m2 |  |
| 4 | 苫布 |  |  |  | 2 块 |  |
| 5 | 煤油 |  |  |  | 20 升 |  |
| 6 | 抹布 |  |  |  | 20kg |  |
| 7 | 石棉垫 |  | δ＝1mm |  | 10kg |  |
| 8 | 砂布 |  | 200 |  | 20 张 |  |
| 10 | 白铅油 |  |  |  | 10kg |  |
| 14 | 石棉绳 |  | φ10 |  | 5kg |  |
| 15 | 密封胶 |  |  |  | 10 kg |  |
| 16 | 二硫化钼 |  |  |  | 10 kg |  |
| 17 | 电焊条 |  | J507，φ2.5 |  | 10kg |  |
| 18 | 氧气 |  |  |  | 2 瓶 |  |
| 19 | 乙炔 |  |  |  | 1 瓶 |  |
| 20 | 松木杆 |  |  |  | 50 根 |  |
| 21 | 生料带 |  |  |  | 10 盘 |  |
| 22 | 铅丝 |  | ＃8 |  | 100kg |  |
| 23 | 锯条 |  |  |  | 20 根 |  |
| 24 | 胶皮垫 |  | δ＝3mm |  | 50kg |  |
| 25 | 拉铆钉 |  | φ4×11 |  | 500 个 |  |
| 26 | 钻头 |  | φ4.2 |  | 50 |  |
| 二、工具类 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 | 称 | 规 | 格 | 数 | 量 |
| 1. 敲击扳手 |  |  | S46 |  | 2 只 |  |
| 2. 敲击扳手 |  |  | S36 |  | 2 只 |  |
| 3. 敲击扳手 |  |  | S55 |  | 2 只 |  |
| - 敲击扳手 - 梅花扳手 - 电吹风 - 深度尺 |  |  | S75 （0～200mm） |  | 2 只 2 套 1 个 1 把 |  |
| - 内径千分尺 - 千分尺 |  |  | （0～25mm） |  | - 套 - 套 |  |
| - 外径千分尺 - 砂轮机 - 套筒扳手 - 游标卡尺 - 扁铲 - 錾子 - 塞尺 |  |  | （275～630mm） (150mm) 500mm |  | 各 1 把 - 台 - 套 1 把 1 把 - 把 - 把 |  |
| - 管钳 - 平锉、半圆锉、三角锉 - 平面刮刀 |  |  | （200mm、350mm） |  | 各 1 把 各 1 把 1 把 |  |

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

三、备件类序号

1.

2.

3.

4.

5.

三棱刮刀手枪电钻

锯弓 大锤 内六角手电

尖嘴钳、克丝钳活扳手

梅花扳手梅花扳手套筒扳手手锤

铜 棒 手拉葫芦

钢丝绳、吊环、卡具撬棒

钢丝刷

百分表及百分表座卷尺

剪 刀 焊接装置切割装置空 油 桶 扭矩扳手

安全照明工具转子专用支架张拉千斤顶 螺栓

螺栓、螺母接头、接管螺母

导向盖拉杆 均力片

顶盖、垫头密 封 片 压板

垫圈

接头、快速接头

物资名称 压缩机用油电磁阀

空气过滤器滤芯油过滤器滤芯 油气分离器芯

（6mm、8mm、10mm）

（6mm、8mm、10mm）

（14mm～17mm）

（17mm～19mm）

2T/5T

5m

0－250KN

QFZ60-20 M20*35 M36

M52*3

规格型号  CompAir 4000 Oil

纤维纸/钢架纤维纸/钢架纤维纸/钢架

- 把

- 把

1 把

- 把

各 1 个

- 把

各 1 把

各 1 把

1 把

- 把

- 套

2 把

- 把

各 1 若干2 根

- 把

各 2 套

1 把

1 把

1 套

1 套

4 个

- 套

- 套

1 套I 套4 个

4 个

各 2 个

1 个

1 个

1 根

1 个

1 个

8 片

1 个

4 片

各 2 个

数量135 升

- 套

- 套

2 只

1 套

6.

7.

8.

9.

10.

连接软管

哈夫接头配对法兰传动皮带

气水分离器

- 套

- 只

1 套

1 组

3 个

- 检修项目及工艺流程

  - 修前准备

  - 空压机机体的维修

  - 油气分离器的维修

  - 冷却系统的维修

  - 传动系统的维修

  - 空气过滤器的维修

  - 润滑油过滤器的维修

  - 最小压力阀的维修

  - 单向阀的维修	8.10 卸荷阀的维修		8.11		断油阀的维修	8.12		疏水阀的维修		8.13	转子的维修

- 检修工序及质量标准

# 空压机检修质量验收记录

检修项目

空压机

检修性质

检修性质

开工日期

竣工日期

检修项目

计划工日

实际工日

检修周期

项目负责人

质量控

制点(W、H)

检修

执行标准

大修

小修

6 年

1 年

用工

统计

分项

质检

点

监督点内容

材质、规

检修及更换标准、周期 格型号

（或

描述）

1、工作负责人检查安

全措施符合工作票要求2、所有工器具、备品备件和材料应符合图 纸要求

3、工作人员熟悉掌握

设备检修规程和注意事项

检修

主要备

件、材料消耗

修

W1

一、修

前准备

1、工作许可：

1、1 查阅图纸

  - 、清洗、检查、测量所需备品

  - 、工作票确认，该设备或该设备所属系统已办理工作票，确认电源已切断。

  - 、工作票号码

  - 、通知有关专业拆去热工、电气接线，注意固定、绑扎好线及线头，以免拆装过程中

碰破、拉断

第 6 页 共 19 页

分项

质检

点

监督点内容

检修及更换标准、周期

材质、规

格型号

（或

检修

主要备

件、材料消耗

修

二、压

缩机解

体

| W2 | 2、现场准备： | 描述） |
| --- | --- | --- |
|  | 2.1、根据运行状况和前次检修的技术记录， |  |
|  | 明确各部件磨损、损坏程度确定重点检修技 |  |
|  | 术计划和技术措施安排。 |  |
|  | 2.2、为保证检修时部件及时更换，必须事先 |  |
|  | 准备好备件。 |  |
|  | 2.3、准备各种检修专用工具、普通工具和量 |  |
|  | 具。 |  |
|  | 2.4、施工现场布置施工电源、灯具、照明电 |  |
|  | 源。 |  |
|  | 2.5、设置检修时设备部件平面布置图。 |  |
|  | 2.7、准备齐全的整套检修记录表等。 |  |
|  | 2.8、清理现场，按照平面布置图布置检修现 |  |
|  | 场。 |  |
| W3 | 1、打开空压机的机箱检修门及顶部盖板。 |  |
|  | 2、将空气滤清器从机箱顶部拆下。 |  |
|  | 3、按顺序拆除控制阀、进气阀及其连通管道。 |  |
|  | 4、小心打开油气分离器底部放油阀，放去油 |  |
|  | 气分离器内部的空压机油。 |  |
|  | 5、松开油过滤器出口管道螺丝，拆下油过滤 |  |
|  | 器。 |  |
|  | 6、松开空气冷却器油管、松开空气冷却器。 |  |
|  | 7、拆除螺杆压缩机的地脚螺栓，吊出螺杆压 |  |
|  | 缩机。 |  |
|  |  | 第 7 页 共 19 页 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/805011302344011034