温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口.人行道最小距离不应小于( )米。
A. 2.5
B. 3
C. 4
答案:B
2. 电压继电器的文字符号为(  )。
A. KC
B. KM
C. KV
答案:C
3. 考虑到运输和装卸条件的限制，RGC开关柜各功能单元在设备厂组合成大单元，超过(  )个标准功能单元时，则需分成二个大单元进行组合。
A. 3
B. 5
C. 8
D. 10
答案:B
4. 使人体能够感觉到的最小电流称为( )。
A. 感知电流
B. 持续电流
C. 致命电流
答案:A
5. 无功功率Q和视在功率S的比值可表示为(  )。
A. tgφ
B. cosφ
C. sinφ
D. ctgφ
答案:C
6. 低压熔断器广泛应用于低压供配电系统和控制系统中，主要用于(  )保护，有时也可用于过载保护。
A. 短路
B. 速断
C. 过流
答案:A
7. 当发现电容器有损伤或缺陷时,应该(  )。
A. 自行修理
B. 送回修理
C. 丢弃
答案:B
8. 建筑施工工地的用电机械设备( )安装漏电保护装置。
A. 不应
B. 应
C. 没规定
答案:B
9. 电容器组允许在其(  )倍额定电流下长期运行。
A. 1.1
B. 1.2
C. 1.3
答案:C
10. 三相对称负载接成星形时，三相总电流(  )。
A. 等于零
B. 等于其中一相电流的三倍
C. 等于其中一相电流。
答案:A
11. 正弦交流电的平均值等于( )倍最大值。
A. 2；
B. π／2；
C. 2／π；
D. 0.707。
答案:C
12. 把垂直穿过磁场中某一截面的磁力线条数叫作(  )。
A. 磁通或磁通量
B. 磁感应强度
C. 磁导率
D. 磁场强度
答案:A
13. 对触电成年伤员进行人工呼吸，每次吹入伤员的气量要达到(  )ML才能保证足够的氧气
A. 500-700
B. 800-1200
C. 1200-1400
答案:B
14. 电压负载箱在额定频率为50{60}Hz时，在额定电压的20%～120%的范围内，其有功部分和无功部分的误差均不得超过( )。
A. ±4%；
B. ±5%；
C. ±1%；
D. ±3%。
答案:D
15. 变压器中性点接地叫(  ).
A. 工作接地;
B. 保护接地;
C. 工作接零;
D. 保护接零.
答案:A
16. 并联连接回路中，加在各电阻上的电压(  )。
A. 同各电阻的阻值成正比
B. 同各电阻的阻值成反比
C. 相同
D. 以上选项都不是
答案:C
17. 直流串励电动机的机械特性曲线是(  )。
A. 一条直线
B. 双曲线
C. 抛物线
D. 圆弧线
答案:B
18. 挖到电缆保护板后,应由( )在场指导,方可继续进行。
A. 技术人员
B. 工作负责人
C. 有经验的人员
D. 专业人员
答案:C
19. 国家规定的安全色，其中黄色表示(  )。
A. 指令；
B. 通行；
C. 警告注意；
D. 禁止；
答案:C
20. 绝缘材料的耐热等级为E级时,其极限工作温度为( )℃。
A. 90
B. 105
C. 120
答案:C
21. 以下图形，( )是按钮的电气图形。
答案:A
22. 电流互感器的一次绕组匝数很少，(  )在线路里，其电流大小取决于线路的负载电流。
A. 串联
B. 并联
C. 混联
D. 互联
答案:A
23. 电动势的方向是(  )
A. 从正极指向负极
B. 从负极指向正极
C. 与电压方向相同
答案:B
24. 值班人员巡视时，发现高压带电设备接地，在室内人员不得接近故障点( )。
A. 1m
B. 2m
C. 4m
答案:C
25. 铜质PEN线的截面积不得小于(  )mm2。
A. 2.5
B. 4
C. 6
D. 10
答案:D
26. 安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳( )。
A. 必须接地
B. 不必接地
C. 视情况定
答案:B
27. kyn28中置式开关柜的接地开关处于合闸状态时，电缆室门( )。
A. 不能打开
B. 可以打开
C. 禁止打开
答案:B
28. 运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为(  )欧。
A. 1000
B. 500
C. 200
D. 800
答案:A
29. 变压器不能改变的是(  )。
A. 电流
B. 电压
C. 匝数
D. 频率
答案:D
30. 断路器的工作状态{断开或闭合}是由( )控制的。
A. 工作电压
B. 负荷电流
C. 操动机构
答案:C
31. 有功功率主要是(  )元件消耗的功率。
A. 电感
B. 电容
C. 电阻
D. 感抗
答案:C
32. 六氟化硫气体遇高温分解，( )是产生腐蚀性和毒性的主要促成剂。
A. 水分
B. 自有电子
C. 负离子
D. 惰性离子
答案:A
33. 主网是电力系统的最高级电网,电压在(  )kV以上。
A. 10
B. 35
C. 110
答案:B
34. 当交流电源电压加到变压器的一次绕组后，如果变压器的二次侧绕组与(  )联通，就会有电能输出。
A. 外电路负荷
B. 一次侧绕组
C. 高压绕组
答案:A
35. 电力电缆停电时间超过试验周期时，必须做(  )
A. 交流耐压试验;
B. 直流耐压试验;
C. 接地电阻试验.
D. 标准预防性试验.
答案:D
36. 触电危险性与人体电阻值( )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
D. 以上都不对
答案:B
37. 熔断器的指示器弹出一个红色指示件时，它表示( )。
A. 熔断器完好
B. 熔断器已断
C. 电路过载
D. 电压过高
答案:B
38. 高压设备发生接地时，室内不得接近故障点(  )以内，进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。
A. 4m
B. 8m
C. 15m
D. 20m
答案:A
39. 《北京市安全生产条例》规定，生产经营单位应当对安全设备进行经常性维护.保养，并定期(  )，保证正常运转。
A. 检查
B. 检验
C. 检测
D. 监控
答案:C
40. 逆变器根据对无功能量的处理方法不同，分为(  )。
A. 电压型和电阻型
B. 电流型和功率型
C. 电压型和电流型
D. 电压型和功率型
答案:C
41. 电对人体的伤害，主要来自(  )。
A. 电压
B. 电流
C. 电磁场
D. 电弧
答案:B
42. 量接地电阻时，电位探针应接在距接地端( )m的地方。
A. 1.5
B. 5
C. 10
D. 20
答案:D
43. 对于容量不是很大的三相鼠笼式异步电动机可以采用(  )的启动方法。
A. 定子绕组串电阻
B. 定子绕组串电容
C. 转子绕组串电阻
D. 转子绕组串电容
答案:A
44. 低压电力网供电电压220V允许偏差范围( )
A. —10%~+7%
B. —7%~+7%
C. —7%~+10%
答案:A
45. 下降杆塔接地电阻,线路的跳闸率(  )。
A. 下降
B. 增大
C. 不改动
答案:A
46. 当电压为5V时.导体的电阻值为5欧，那么当电阻两端电压为2V时，导体的电阻值为(  )欧。
A. 10
B. 5
C. 2
答案:B
47. 三相交流异步电动机直接启动又称(  )，是将电动机的定子绕组直接接到额定电压的电源上启动。
A. 全压启动；
B. 减压启动；
C. 降压启动；
D. 增压启动；
答案:A
48. 变压器的作用原理是什么(  )。
A. 绕组的匝比等于电压比
B. 原.副边绕组的耦合
C. 由于磁通的变化而产生电势
D. 根据电磁感应原理
答案:D
49. 要求真空断路器触头材料要有导电好.导热好.耐弧性好.机械强度高.加工方便等特点外，还应有(  )的特点。
A. 硬度低
B. 硬度高
C. 含气量低
D. 含气量高
答案:C
50. 对铝排的要求错误的是(  )。
A. 韧性好
B. 稳定性好
C. 一般安装于室内或柜内
D. 用绝缘子作支撑
答案:A
51. 电场对于该电场中的电荷产生作用力,称为( )。
A. 电场力
B. 电磁力
C. 电动力
D. 静电力
答案:A
52. 要求传动比的稳定性较高的场合，宜采用(  )传动方式。
A. 齿轮
B. 皮带
C. 链
D. 蜗轮蜗杆
答案:A
53. 电气设备的套管和绝缘子最低绝缘部位距地面小于(  )时，应装设固定围栏。
A. 1.0m
B. 2.0m
C. 2.5m
D. 3.0m
答案:C
54. 当不知道被测电流的大致数值时,应该先使用(  )量程的电流表试测。
A. 较小
B. 中间
C. 较大
答案:C
55. 现在运用的某些SF6断路器的检修年限可达(  )以上。
A. 5年
B. 10年
C. 20年
答案:C
56. 已知msinwt第一次达到最大值的时刻是0.005s,则第二次达到最大值时刻在(  )。
A. 0.01s
B. 0.025s
C. 0.05s
D. 0.075s
答案:B
57. 绝缘材料是依据(  )分级的。
A. 耐热性能
B. 耐弧性能
C. 阻燃性能
D. 绝缘电阻
答案:A
58. 三相异步电动机在一定轻负载下运行，若电源电压有所降低，则转子转速将会(  )。
A. 变大
B. 不变
C. 变小
答案:C
59. 同材料同长度导线的电阻与截面积的关系是( )。
A. 截面积越大电阻越大
B. 截面积越大电阻越小
C. 不确定
D. 无关。
答案:B
60. 铝作为导电材料的最大优点是( )。
A. 导电性能好
B. 机械强度好
C. 耐蚀性能好
D. 价廉.密度小
答案:D
61. 双闭环系统中不加电流截止负反馈，因为( )。
A. 有转速环保证
B. 有电流环保证
C. 有比例积分调节器保证
D. 有速度调节器的限幅保证。
答案:B
62. 电气工作人员在10kV配电装置附近工作时，其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是(  ).
A. 0.2m;
B. 0.35m;
C. 0.4m;
D. 0.5m.
答案:D
63. 发生高压设备.导线接地毛病时,在室外人体不得挨近接地毛病点(  )以内。
A. 4m
B. 8m
C. 10m
答案:B
64. SF6断路器调整时，相间中心距离误差不应大于(  )。
A. 5mm
B. 10mm
C. 12mm
D. 15mm
答案:A
65. 服务承诺中规定，供电设施计划检修停电，提前(  )向社会公告。
A. 3天;
B. 5天;
C. 7天;
D. 10天
答案:C
66. 装机容量.电网容量.发电量增长速度应(  )工业生产值的增长。
A. 等于
B. 大于
C. 小于
答案:B
67. 利用( )来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。
A. 频敏变压器
B. 自耦变压器
C. 电阻器
答案:B
68. 基尔霍夫电流定律也称为基尔霍夫( )定律。
A. 第一
B. 第二
C. 第三
D. 第四
答案:A
69. 接闪网和接闪带可等用圆钢制作,圆钢的直径不得小于(  )mm。
A. 8
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