温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口.人行道最小距离不应小于( )米。

- 2.5

- 3

- 4

- 答案:B

- 2. 电压继电器的文字符号为(  )。

- KC

- KM

- KV

- 答案:C

- 3. 考虑到运输和装卸条件的限制，RGC开关柜各功能单元在设备厂组合成大单元，超过(  )个标准功能单元时，则需分成二个大单元进行组合。

- 3

- 5

- 8

- 10

- 答案:B

- 4. 使人体能够感觉到的最小电流称为( )。

- 感知电流

- 持续电流

- 致命电流

- 答案:A

- 5. 无功功率Q和视在功率S的比值可表示为(  )。

- tgφ

- cosφ

- sinφ

- ctgφ

- 答案:C

- 6. 低压熔断器广泛应用于低压供配电系统和控制系统中，主要用于(  )保护，有时也可用于过载保护。

- 短路

- 速断

- 过流

- 答案:A

- 7. 当发现电容器有损伤或缺陷时,应该(  )。

- 自行修理

- 送回修理

- 丢弃

- 答案:B

- 8. 建筑施工工地的用电机械设备( )安装漏电保护装置。

- 不应

- 应

- 没规定

- 答案:B

- 9. 电容器组允许在其(  )倍额定电流下长期运行。

- 1.1

- 1.2

- 1.3

- 答案:C

- 10. 三相对称负载接成星形时，三相总电流(  )。

- 等于零

- 等于其中一相电流的三倍

- 等于其中一相电流。

- 答案:A

- 11. 正弦交流电的平均值等于( )倍最大值。

- 2；

- π／2；

- 2／π；

- 0.707。

- 答案:C

- 12. 把垂直穿过磁场中某一截面的磁力线条数叫作(  )。

- 磁通或磁通量

- 磁感应强度

- 磁导率

- 磁场强度

- 答案:A

- 13. 对触电成年伤员进行人工呼吸，每次吹入伤员的气量要达到(  )ML才能保证足够的氧气

- 500-700

- 800-1200

- 1200-1400

- 答案:B

- 14. 电压负载箱在额定频率为50{60}Hz时，在额定电压的20%～120%的范围内，其有功部分和无功部分的误差均不得超过( )。

- ±4%；

- ±5%；

- ±1%；

- ±3%。

- 答案:D

- 15. 变压器中性点接地叫(  ).

- 工作接地;

- 保护接地;

- 工作接零;

- 保护接零.

- 答案:A

- 16. 并联连接回路中，加在各电阻上的电压(  )。

- 同各电阻的阻值成正比

- 同各电阻的阻值成反比

- 相同

- 以上选项都不是

- 答案:C

- 17. 直流串励电动机的机械特性曲线是(  )。

- 一条直线

- 双曲线

- 抛物线

- 圆弧线

- 答案:B

- 18. 挖到电缆保护板后,应由( )在场指导,方可继续进行。

- 技术人员

- 工作负责人

- 有经验的人员

- 专业人员

- 答案:C

- 19. 国家规定的安全色，其中黄色表示(  )。

- 指令；

- 通行；

- 警告注意；

- 禁止；

- 答案:C

- 20. 绝缘材料的耐热等级为E级时,其极限工作温度为( )℃。

- 90

- 105

- 120

- 答案:C

- 21. 以下图形，( )是按钮的电气图形。

- 答案:A

- 22. 电流互感器的一次绕组匝数很少，(  )在线路里，其电流大小取决于线路的负载电流。

- 串联

- 并联

- 混联

- 互联

- 答案:A

- 23. 电动势的方向是(  )

- 从正极指向负极

- 从负极指向正极

- 与电压方向相同

- 答案:B

- 24. 值班人员巡视时，发现高压带电设备接地，在室内人员不得接近故障点( )。

- 1m

- 2m

- 4m

- 答案:C

- 25. 铜质PEN线的截面积不得小于(  )mm2。

- 2.5

- 4

- 6

- 10

- 答案:D

- 26. 安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳( )。

- 必须接地

- 不必接地

- 视情况定

- 答案:B

- 27. kyn28中置式开关柜的接地开关处于合闸状态时，电缆室门( )。

- 不能打开

- 可以打开

- 禁止打开

- 答案:B

- 28. 运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为(  )欧。

- 1000

- 500

- 200

- 800

- 答案:A

- 29. 变压器不能改变的是(  )。

- 电流

- 电压

- 匝数

- 频率

- 答案:D

- 30. 断路器的工作状态{断开或闭合}是由( )控制的。

- 工作电压

- 负荷电流

- 操动机构

- 答案:C

- 31. 有功功率主要是(  )元件消耗的功率。

- 电感

- 电容

- 电阻

- 感抗

- 答案:C

- 32. 六氟化硫气体遇高温分解，( )是产生腐蚀性和毒性的主要促成剂。

- 水分

- 自有电子

- 负离子

- 惰性离子

- 答案:A

- 33. 主网是电力系统的最高级电网,电压在(  )kV以上。

- 10

- 35

- 110

- 答案:B

- 34. 当交流电源电压加到变压器的一次绕组后，如果变压器的二次侧绕组与(  )联通，就会有电能输出。

- 外电路负荷

- 一次侧绕组

- 高压绕组

- 答案:A

- 35. 电力电缆停电时间超过试验周期时，必须做(  )

- 交流耐压试验;

- 直流耐压试验;

- 接地电阻试验.

- 标准预防性试验.

- 答案:D

- 36. 触电危险性与人体电阻值( )。

- 成正比

- 成反比

- 无关

- 以上都不对

- 答案:B

- 37. 熔断器的指示器弹出一个红色指示件时，它表示( )。

- 熔断器完好

- 熔断器已断

- 电路过载

- 电压过高

- 答案:B

- 38. 高压设备发生接地时，室内不得接近故障点(  )以内，进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。

- 4m

- 8m

- 15m

- 20m

- 答案:A

- 39. 《北京市安全生产条例》规定，生产经营单位应当对安全设备进行经常性维护.保养，并定期(  )，保证正常运转。

- 检查

- 检验

- 检测

- 监控

- 答案:C

- 40. 逆变器根据对无功能量的处理方法不同，分为(  )。

- 电压型和电阻型

- 电流型和功率型

- 电压型和电流型

- 电压型和功率型

- 答案:C

- 41. 电对人体的伤害，主要来自(  )。

- 电压

- 电流

- 电磁场

- 电弧

- 答案:B

- 42. 量接地电阻时，电位探针应接在距接地端( )m的地方。

- 1.5

- 5

- 10

- 20

- 答案:D

- 43. 对于容量不是很大的三相鼠笼式异步电动机可以采用(  )的启动方法。

- 定子绕组串电阻

- 定子绕组串电容

- 转子绕组串电阻

- 转子绕组串电容

- 答案:A

- 44. 低压电力网供电电压220V允许偏差范围( )

- —10%~+7%

- —7%~+7%

- —7%~+10%

- 答案:A

- 45. 下降杆塔接地电阻,线路的跳闸率(  )。

- 下降

- 增大

- 不改动

- 答案:A

- 46. 当电压为5V时.导体的电阻值为5欧，那么当电阻两端电压为2V时，导体的电阻值为(  )欧。

- 10

- 5

- 2

- 答案:B

- 47. 三相交流异步电动机直接启动又称(  )，是将电动机的定子绕组直接接到额定电压的电源上启动。

- 全压启动；

- 减压启动；

- 降压启动；

- 增压启动；

- 答案:A

- 48. 变压器的作用原理是什么(  )。

- 绕组的匝比等于电压比

- 原.副边绕组的耦合

- 由于磁通的变化而产生电势

- 根据电磁感应原理

- 答案:D

- 49. 要求真空断路器触头材料要有导电好.导热好.耐弧性好.机械强度高.加工方便等特点外，还应有(  )的特点。

- 硬度低

- 硬度高

- 含气量低

- 含气量高

- 答案:C

- 50. 对铝排的要求错误的是(  )。

- 韧性好

- 稳定性好

- 一般安装于室内或柜内

- 用绝缘子作支撑

- 答案:A

- 51. 电场对于该电场中的电荷产生作用力,称为( )。

- 电场力

- 电磁力

- 电动力

- 静电力

- 答案:A

- 52. 要求传动比的稳定性较高的场合，宜采用(  )传动方式。

- 齿轮

- 皮带

- 链

- 蜗轮蜗杆

- 答案:A

- 53. 电气设备的套管和绝缘子最低绝缘部位距地面小于(  )时，应装设固定围栏。

- 1.0m

- 2.0m

- 2.5m

- 3.0m

- 答案:C

- 54. 当不知道被测电流的大致数值时,应该先使用(  )量程的电流表试测。

- 较小

- 中间

- 较大

- 答案:C

- 55. 现在运用的某些SF6断路器的检修年限可达(  )以上。

- 5年

- 10年

- 20年

- 答案:C

- 56. 已知msinwt第一次达到最大值的时刻是0.005s,则第二次达到最大值时刻在(  )。

- 0.01s

- 0.025s

- 0.05s

- 0.075s

- 答案:B

- 57. 绝缘材料是依据(  )分级的。

- 耐热性能

- 耐弧性能

- 阻燃性能

- 绝缘电阻

- 答案:A

- 58. 三相异步电动机在一定轻负载下运行，若电源电压有所降低，则转子转速将会(  )。

- 变大

- 不变

- 变小

- 答案:C

- 59. 同材料同长度导线的电阻与截面积的关系是( )。

- 截面积越大电阻越大

- 截面积越大电阻越小

- 不确定

- 无关。

- 答案:B

- 60. 铝作为导电材料的最大优点是( )。

- 导电性能好

- 机械强度好

- 耐蚀性能好

- 价廉.密度小

- 答案:D

- 61. 双闭环系统中不加电流截止负反馈，因为( )。

- 有转速环保证

- 有电流环保证

- 有比例积分调节器保证

- 有速度调节器的限幅保证。

- 答案:B

- 62. 电气工作人员在10kV配电装置附近工作时，其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是(  ).

- 0.2m;

- 0.35m;

- 0.4m;

- 0.5m.

- 答案:D

- 63. 发生高压设备.导线接地毛病时,在室外人体不得挨近接地毛病点(  )以内。

- 4m

- 8m

- 10m

- 答案:B

- 64. SF6断路器调整时，相间中心距离误差不应大于(  )。

- 5mm

- 10mm

- 12mm

- 15mm

- 答案:A

- 65. 服务承诺中规定，供电设施计划检修停电，提前(  )向社会公告。

- 3天;

- 5天;

- 7天;

- 10天

- 答案:C

- 66. 装机容量.电网容量.发电量增长速度应(  )工业生产值的增长。

- 等于

- 大于

- 小于

- 答案:B

- 67. 利用( )来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。

- 频敏变压器

- 自耦变压器

- 电阻器

- 答案:B

- 68. 基尔霍夫电流定律也称为基尔霍夫( )定律。

- 第一

- 第二

- 第三

- 第四

- 答案:A

- 69. 接闪网和接闪带可等用圆钢制作,圆钢的直径不得小于(  )mm。

- 8

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/805321013004011102