壳断路器DZ101-200/330塑料外壳断路器DZ101-150/330塑料外壳断路器DZ101-

。⒌负责保护用电设备的负荷线，保护零线（重复接地）和开关箱。⒍移动用电设备必须切断电源并做妥善处理，

二台及二台以上用电设备（含插座）。⒋现场用电设备除作保护接零外，都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保

备需要系数和功率因数》表,取KX=0.7cosφ=0.83,则tgφ=0.67Pj=Kx×PN=0.

施工现场临时用电施工方案

工程名称：长安紫宸公寓

编制人：       日期：

审核人:      日期：

批准人：期：

施工单位：陕西华弘建筑安装工程有限公司

与相线截面相同；在三相四线制线路中，当照明灯为白炽灯时，零线截面不大于相线截面二分之一，当照明灯具为

。九、电器装置的选择：⒈配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好，不准使用破损、不合格的电器。熔断器的

箱----开关箱；停电操作过程：开关箱----分配电箱----总配电箱（特殊情况除外）。⒋施工现场停

接出要求设置分配电箱。分配电箱、开关箱按三级配电两级保护的要求配置。进场后需编制专项用电方案，做好防

一、设计说明

本设计按照建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46 —2005) 、 《建筑施工安全检查标准》（ JGJ59-99 ）以及现场平面布置图为依据。 电源 由小区基建变压器引入施工现场。电气概况及主要要求：

1 、工程概况

本小区位于长安区华美十字西南角，总建筑面积为 1837 平方米，工程 为框剪结构，共 26 层。

2、现场施工用电总功率 340 KVA 。从变压器经 3 大线路埋地电缆（或 用电杆架空电线）到各号楼配电箱。采用中性点直接接地的 TN —S 系统配 电,5 路输出供电.

3 、塔吊、施工电梯等大型设备采用电缆暗敷设，专用电箱供电。

4 、现场上所有的电气设备不带电的金属部分均应与保护零线做良好电 气连接， 不得单纯采用接地保护，保护零线不得小于相线的 1/2 ，且必须用 绿黄双色。

5 、在钢筋加工区、塔吊机、木工场地及二级配电箱保护零线端子，开 关箱保护零线端子等处进行重复接地，接地电阻小于 10 欧。

6 、单相负载应尽量分散到各相线上， 力求使单相电流均匀，减少零线 上的电流。

7 、实行三级配电二级保护原则，以确保人身安全。

8 、各型号、规格的配电箱均采用标准箱。

距离为1.5m。移动式开关箱应装在坚固稳定的支架上，中心点与地面的垂直距离为1.4m。进出线必须采用

接出要求设置分配电箱。分配电箱、开关箱按三级配电两级保护的要求配置。进场后需编制专项用电方案，做好防

选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。⒋对有爆炸和火灾危险的场所，必须安装与危险场所

料上履行交底人和被交底人的签字手续，载明交底日期。建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始，定期对临

线  路      主  楼  现  场

二、设备数量表

施工现场主要用电设备表

木 工

机械

抽水

公共

场所

序

号

1

2

3

4

5

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

设备

名称

塔吊

塔吊大灯

太阳灯

平板震动器

砼震动棒

剪断机

弯曲机

调直机

圆锯

电钻

抽水机

空调+ 抽水

台 额定

数 功率

1  45 KW

2  2.0KW

2   1.0KW

1  1.0KW

3   1.5KW

2  5.5

KW

2  4.5KW

1  4.5KW

2  3.5KW

5  0.5KW

3  3.0KW

X  70KW

暂载

率

0.4

cos φ

0.65

0.85

0.85

0.83

0.83

0.83

0.85

0.85

0.8

0.83

换算

容量

187

32

18

9

27

22

15

15

8

9

30

70

单机电

缆选择

接出要求设置分配电箱。分配电箱、开关箱按三级配电两级保护的要求配置。进场后需编制专项用电方案，做好防

=78.6(KW)Qj=Pjtgφ=78.6×1.17=92(kvar)(4)泵机查《建筑施工用电设

路的地方电缆必须加套钢管保护。楼层干线电缆沿楼层预埋套管，电缆穿在管内，每一层设置一只二级随机箱。临

二、设备数量表施工现场主要用电设备表木工机械抽水公共场所序号12345891011121314设备名

| 办公 室+ 宿舍 | 1 厨房机组 5 1 照明+ 电脑 6 2 公司办公室 2 2 食堂 3 2 工人宿舍 4 | 2 35 KW X 60KW 50KW 30 KW 120K W | 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 | 70 60 50 30 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

（一）、施工用电主要分为两阶段，即主体阶段和安装及装修阶段，用 电量最集中。负荷最大时期在于主体工程阶段，故施工临时用电组织设计 以主体施工阶段为主要计算依据。

施工现场的临时用电，包括动力用电与照明用电两部分，用电量计算 考虑以下几点：

1 、工地使用的全部动力设备和照明用电数量。

2 、施工高峰期阶段同时用电的机械设备数量。

现场用电主要为施工用电，除施工用电为三相用电外，其余为单相用 电。

（二）、用电设备的额定功率 Pe 或额定容量 Se 是指铭牌上的数据， 对 于不同负载持续率（暂载率）下的额定功率或额定容量，应换算成统一的 负载持续下的有功功率，即设备功率 Pe ′。

=0.6，cosφ=0.65,则tgφ=1.17,Pj=Kx×Se×0.6×0.65=0.3×262

位置及线路走向。⑵进行负荷计算，选择导线截面和电器的规格。⑶制定安全用电技术措施和电气防火措施。⒊施

箱----开关箱；停电操作过程：开关箱----分配电箱----总配电箱（特殊情况除外）。⒋施工现场停

2.5mm2绝缘多股铜线,手持电动工具的PE线截面积不大于1.5mm2。绝缘铜线。⒌保护零线统一标志

e

e

P =Kx ×2Pn    JC  =0.3 ×576=170(KW)

P =Kx ×2Pn    JC  =0.3 ×1168=350(KW)

1 、持续工作制的电动机的设备功率等于额定功率。

2、短时工作制或周期工作制的电动机（如塔吊电机、 施工电梯电机等） 的设备功率是指将额定功率换算成统一负载下的有功功率。

采用本次计算的办法计算负荷时，塔吊（施工电梯）应统一换算到负

载持续率 JC=40% 的有功功率，按下式计算：

P =2P ′× JC

（KW ）

3、电焊机的设备功率是将额定容量换算到负载持续率 JC=60% 的有功 功率

Pe=S e ′× JC   ×cos φ（KW ）

4 、成组用电设备的设备功率是指不包括备用设备在内的所有单个用电 设备的设备功率之和。

5 、照明设备功率是指灯泡上的设备功率。

三、负荷计算及变压器选择

1 、负荷计算

(1) 塔吊  查《建筑施工用电设备需要系数和功率因数》表,取 KX=0.3 JC  =0.4 ，cos φ=0.65, 则 tg φ=1.17,

j

Qj= Pjtgφ=170 ×1.17=200(kvar)

(2) 施工电梯  查《建筑施工用电设备需要系数和功率因数》表,取 KX=0.3  ，  JC  =0.4 ，cos φ=0.65, 则 tg φ=1.17,

j

Qj= Pjtgφ=350 ×1.17=410(kvar)

(3) 焊机  查《建筑施工用电设备需要系数和功率因数》表,取 KX=0.3

JC  =0.6 ，cos φ=0.65, 则 tg φ= 1.17,

进行检查和维修一次。检查和维修时必须将前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电

路的地方电缆必须加套钢管保护。楼层干线电缆沿楼层预埋套管，电缆穿在管内，每一层设置一只二级随机箱。临

5m。⒒罗口灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电，火线（相线）应接在中心触头上，零线接在罗口相连的一端。⒓

源侧零线处引出。⒉在TN接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电器连接。P

P =Kx

j

j

Pj=Kx ×Se ×     0.6 ×0.65=0.3 ×262=78.6(KW)

Qj= Pjtgφ=78.6 ×1.17=92(kvar)

(4) 泵机  查《建筑施工用电设备需要系数和功率因数》表,取 KX=0.7 cos φ=0.83, 则 tg φ=0.67

Pj=Kx ×PN =0.7 ×330=231(KW)

Qj= Pjtgφ=231 ×0.67=155(kvar)

(5) 搅拌机  查《建筑施工用电设备需要系数和功率因数》表,取 KX=0.6 ，cos φ=0.85, 则 tg φ=0.6

j      ×PN =0.6 ×340=204(KW)

Qj= Pjtgφ=204 ×0.6=122(kvar)

(6) 弯曲机等所有三相电机 （塔吊大灯、平板震动器、砼震动棒、剪 断机、弯曲机、调直机、圆锯、抽水机）查《建筑施工用电设备 需要系数和功率因数》表,取 KX=0.6 ，cos φ=0.85, 则 tg φ=0.6

Pj=Kx ×PN =0.6 ×248=149(KW)

Qj= Pjtgφ=149 ×0.6=89(kvar)

(7) 办公+ 生活用电(太阳灯、  电钻、 公司办公室、 食堂、 工人宿舍) 取 KX=0.7,cos φ=0.95, 则 tg φ=0.3

P =Kx ×PN =0.7 ×217=152(KW)

Qj= Pjtgφ=152 ×0.3=46(kvar)

(8) 会所 取 KX=0.7,cos φ=0.95, 则 tg φ=0.3

P =Kx ×PN =0.7 ×200=140(KW)

Qj= Pjtgφ=140 ×0.3=42(kvar)

(9) 由上（ 1 ）点到（ 8 ）点 得:

总有功计算负荷P =170+350+78.6+231+204+149+152+140 j

=1475 （KW ）

总无功计算负荷 Q =200+410+92+155+122+89+46+42 j

选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。⒋对有爆炸和火灾危险的场所，必须安装与危险场所

离不宜超过3m。⒋配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、不得堆放任何妨碍操作、维修的物

线出线二级配电箱进线照明箱总配电箱系统图1总配电箱系统图21号配电箱系统图（二级箱）（共3个7号楼各

禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证电缆能承受自重带来的荷载，敷设高度应符合规范规定，但沿墙壁敷设

J        J     J

=1156 （kvar ）

总视在计算负荷 S =   P 2+Q 2   =    14752+11562   = 1874 (KVA)

故现场配 1874 KVA 变压器能满足施工要求

2 、变压器选择

选择三台容量为 630 KVA （630 ×3=1890 ）的变压器可以满足施工 要求。

四、线路敷设和选择

（一）     导线选择

根据现场机械设备配置情况，本工程决定采用二个总配电箱，分五个 回路供电到施工现场， 1 回路供办公楼,2 回路供工人宿舍,3 回路供厨房,4 回路供门房,5 回路供售楼部,均采用 TN-S 系统供电。

（二）、线路敷设

线路采用三相五线制配电，每一回路设置一个分级配电箱，控制本回路

的机械设备，各个设备设开关箱，控制本设备。

施工用电线路应由专业电工敷设，敷设完毕经公司安全科验收合格才 开始使用。

五、临时用电管理与验收：                                            ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 ”

编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施。

⒉临时用电施工组织设计的内容和步骤：

⑴  现场勘探，确定电源进线总配电箱（柜），分配电箱的位置及线路 走向。

⑵  进行负荷计算，选择导线截面和电器的规格。

⑶  制定安全用电技术措施和电气防火措施。

⒊施工现场临时用电安全技术档案：

7×330=231(KW)Qj=Pjtgφ=231×0.67=155(kvar)(5)搅拌机查《建筑

J46-2005执行。（二）、电气防火措施合理配置、整定、更换各种保护电器，对电路和设备的过载、短路

线连接。单相照明回路的开关箱（板）内必需装设漏电保护器。⒑室外灯具距地面不得低于3m，室内不低于2.

电保护器应采用防溅型产品。⒏手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于3.0kw的动力电路作直接

⑴施工临时用电组织设计的全部资料

⑵修改施工临时用电组织设计的全部资料。

⑶施工临时用电技术交底资料。

⑷施工临时用电检查验收表。                             ⑸电气设备的试、检验凭单和调试记录接地电阻测定记录。   ⑹接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表 ⑺定期检（复）查表                                     ⑻电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。

4 、安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成，电工等级应同 工程的难易程度和技术复杂性相适应。

5 、施工临时用电在使用前，依据《 JGJ59-99 》对其进行检查验收， 验收人员由公司质安科、项目部临时用电管理小组组成，首先检查施工 用电资料是否齐全、真实，现场临时用电线路、设备的布置是否与组织 设计相符，抽样检测接地电阻值、绝缘电阻值是否合格，试验漏电保护器、 开关、闸刀是否灵敏等，施工临时用电综合验收合格后，方可投入使用。  六、电工职责：

⒈ 电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作； 其他用 电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底， 考核合格后方可上岗工作。

⒉ 电工应掌握用电安全基本知识和所用设备的性能。            ⒊上岗前按规定穿戴和配备好个人防护用品。                  ⒋停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，锁好开关箱。      ⒌负责保护用电设备的负荷线，保护零线（重复接地）和开关箱。

⒍移动用电设备必须切断电源并做妥善处理，在一般情况下不许带电 作业，带电作业要设监护人。

⒎按规定定期（工地每月、公司每季）对用电线路进行检查， 发现问 题及时处理， 并做好检查和维修记录。

⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。

照明设备功率是指灯泡上的设备功率。三、负荷计算及变压器选择负荷计算(1)塔吊查《建筑施工用电设备需要

下采用φ6圆钢，各段焊接，保证电气连接。十三、临时用电使用要求施工现场的全部线路均使用五芯电缆埋地设

老化或破损的器具和器材。⒎在特殊场所照明应使用安全电压照明器，在潮湿和易触及带电体场所电压不大于24

箱的耐火等级要大于三级，室内配置绝缘灭火器。1严禁超载使用电动机，电机周围不得堆放易燃物。1工人宿舍

七、电缆线路：

⒈电缆干线应采用埋地，埋深小于 0.7m, 电缆紧邻上下,左右两侧均匀 覆设不小于 5cm 厚细砂,上面覆盖保护层,严禁沿地面明设，并应避免机械 损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

⒉电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面 从 2m 高度至地下 0.2m 处， 必须加设防护套管， 防护套管内径不应小于电 缆外径的 1.5 倍。

⒊橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁、支架或电杆设置，并用绝缘子固 定，绑扎线必须采用绝缘线，严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保 证电缆能承受自重带来的荷载，敷设高度应符合规范规定， 但沿墙壁敷设 时最大弧垂距地面不得小于 2.0m 。

八、配电柜（盘）、配电箱及开关箱：

⒈配电系统设置总配电箱、分配电箱、末级配电箱，实行三级配电。 室内总配电柜的装设应符合下列规定：

⑴  配电柜正面的操作通道宽度不少于 1.5m ，后面的维护通道为 0.8m （个别部位不许少于 0.6m ），侧面通道宽度不少于 1m 。

⑵  配电室的天棚距地面不低于 3m 。配电装置的上端距顶棚不小于 0.5m 。

⑶  在配电室内设置值班或检修室时，距配电柜（盘） 的水平距离大 于 1m ，并采取屏障隔离。

⑷  配电室门应向外开。

⑸  配电柜（盘） 应装设开孔锁、电源隔离开关及短路、 过负荷保 护装置和漏电保护开关。

⑹  配电柜（盘） 上的配电线路开关应标明控制回路。

⑺  配电柜（盘） 或配电线路维修时，应挂接地线,应挂停电标志牌。 停、送电必须由专人负责。

⒉配电箱：动力配电箱与照明开关箱宜分别设置。

。采用中性点直接接地的TN—S系统配电,5路输出供电.塔吊、施工电梯等大型设备采用电缆暗敷设，专用电

并在1DX、2DX、3DX、4DX旁重复接地，接地体及接地电阻均按国家规范要求施工。所有用电设备的金

jtgφ=140×0.3=42(kvar)(9)由上（1）点到（8）点得:总有功计算负荷P=170+

等级相适应的照明器。⒌在振动较大的场所，选用防振型照明器。⒍照明器具和器材的质量应合格，不得使用绝缘

⒊总配电箱以下设分配电箱；分配电箱以下设开关箱。总配电箱应 设在靠近电源的地区， 分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区。 分配电箱与开关箱的距离不得超过 30m 。开关箱与其控制的固定用电设 备的水平距离不宜超过 3m 。

⒋配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、不得 堆放任何妨碍操作、维修的物品；不得有灌木、杂草。

⒌配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。安装应端正牢 固，箱中心点与地面的距离为 1.5m 。

移动式开关箱应装在坚固稳定的支架上，中心点与地面的垂直距离 为 1.4m 。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

⒍配电箱、开关箱内的开关电器（含插座）应紧固在电器安装板上， 并便于操作（间隙 5cm ）不得歪斜和松动。电线应用绝缘导线， 剥头不 得外露 ，接头不得松动。

⒎箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线接线端 子分设。

⒏箱体的金属外壳应作保护按零（或接地），保护零线必须通过接线 端子板连接。

⒐配电箱、开关箱必须防雨、防尘。导线的进线 口和出线 口应设在 箱体的下底面，并要求上部为电源端， 严禁设在箱体的上顶面、 侧面、 后面或箱门处。

⒑进、出线应加护套分路成束并做防水弯 ，导线束不得与箱体进出 口直接接触。

九、电器装置的选择：

⒈配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好，不准使用破损、不 合格的电器。 熔断器的熔容量应与用电设备容量相适应。

⒉当总路设置总漏电保护器时， 还应装设总隔离开关、分路隔离开 关以及总断路器、分路断路器或熔断器、分路熔断器。 若漏电保护器同

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/808112126016006030