2013 年职业技能鉴定操作技能考核项目

# 热力司炉工

高

级

# 中国石油大庆职业技能鉴定中心

热力司炉工高级试题目录

| 试题一、分析处理蒸汽锅炉负荷骤减事故 4 0 | % | （故障处理 ） |
| --- | --- | --- |
| 试题二、处理热水锅炉超温汽化 4 0 试题三、处理蒸汽锅炉超压事故 4 0 试题四、干法保养锅炉2 5 试题五、湿法保养锅炉2 5 试题六、锅炉酸洗除垢 2 5 | % % % % % | （故障处理 ） （故障处理 ） （维护保养 ） （维护保养 ） （维护保养 ） |

# 试题七、绘制及加工锅炉人孔垫圈（四心法）

试题八、拆装离心泵并检查叶轮 3	5

# 试题九、拆装滚动轴承（冷压法）

（检验修理	35%）

# （检验修理

%	）

# （检验修理	35%）

试题一：分析处理蒸汽锅炉负荷骤减事故

## 1、准备要求：

- 设备准备

| 序号 | 名 | 称 | 规 | 格 | 数 | 量 |  | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽锅炉 |  | 1 套 |  |  |  | 正常运行 |  |  |
| 2 | 燃料系统 |  | 1 套 |  |  |  | 可调整燃料量 |  |  |
| 3 | 鼓 风 机 |  | 1 台 |  |  |  | 锅炉配套 |  |  |
| 4 | 引 风 机 |  | 1 台 |  |  |  | 锅炉配套 |  |  |
| 5 | 给 水 泵 |  | 1 台 |  |  |  | 给水量可调节 |  |  |

- 工具准备

序号

名

称

规

格

数

量

备

注

1

管

钳

250 mm

1 把

2

活动扳手

250 mm

1 把

## 2、操作考核规定及说明

- 操作程序说明： 1）准备工作；

- 原因分析；

- 减弱燃烧；

- 减少给水；

- 监视压力和水位；

- 稳定压力；

- 清理场地。

- 考核规定及说明：

- 如操作违章或未按操作程序执行操作，将停止考核；

- 考试采用百分制，考核项目得分按鉴定比重进行折算。

- 考核方式说明：该项目为实际操作（过程结果型），原因分析以现场笔答的方法进行考试，考核过程按评分标准及操作过程进行评分。

- 测量技能说明：本项目主要测量考生对蒸汽锅炉负荷骤减时的处理掌握的熟练程度。

## 3、考核时限

- 准备时间：1min（不计入考试时间）。

- 正式操作时间：10min。

- 提前完成操作不加分，到时停止操作考核。

4、评分记录表

中国石油天然气集团公司职业技能鉴定统一试卷

# 热力司炉工高级操作技能考核评分记录表

## 现场号	工位号	性别

试题名称：分析处理燃油锅炉负荷骤减事故	考核时间： 10min

序	考核

号	内容

评分要素

配分	评分标准

检测	扣	得	备结果	分	分	注

准备

  - 选择工用具	2

工作

少选一件扣 1 分错选一件扣 1 分

因负荷单位停用负荷	7	未分析不得分；分析错误不得分

  - 原因分析

出现问题后关闭环路	7

供汽系统出现故障	7

主汽阀门误关闭	7

迅速关小进油阀，油压应在

10

0.5～1.0MPa

未分析不得分；分析错误不得分未分析不得分；分析错误不得分未分析不得分；分析错误不得分

未操作不得分；操作错误不得分；灭火不得分；油压不符合要求不得分

减弱	关小风道挡板，减少送风	10	未操作不得分；操作错误不得分

3

燃烧	未操作不得分；未减少送风就减

关小烟道挡板，减少引风	10

少引风不得分；操作错误不得分

严重超压紧急停炉，关闭

未关闭进、回油阀不得分；未全

10

进、回油阀，全开连通阀	开连通阀不得分

|  |  |  |  | 未操作不得分；操作错误不得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 减少 | 关小锅炉进水阀门，减少进 |  |  |
| 4 |  |  | 10 | 少操作一个阀门扣 3 分；未保持 |
|  | 给水 | 水量，保持低水位运行 |  |  |
|  |  |  |  | 低水位运行扣 4 分 |
|  | 监视压 | 如汽压继续上升，开启放空 |  | 如汽压上升未泄压不得分；少一 |
| 5 | 力和水 | 阀和抬启安全阀排气，两个 | 10 | 种方法扣 5 分；水位不一致未处 |
|  | 位 | 水位计应保持一致 |  | 理不得分 |
|  |  | 汽压恢复到工作压力后，关 |  | 汽压恢复到工作压力后未关放 |
|  | 稳定 |  |  |  |
| 6 |  | 闭放空阀或安全阀复位，恢 | 10 | 空阀不得分 |
|  | 压力 |  |  |  |
|  |  | 复后应无泄漏 |  | 恢复后未检查泄漏扣 5 分 |
| 7 | 清理 | 清理场地，收工具 |  | 未收、少收工具从总分中扣 3 分；场地不清洁从总分中扣 5 |
|  | 场地 |  |  | 分 |

安全文

8

明操作

按国家或企业颁发有关安全规定执行操作

每违反一项规定从总分中扣	5 分；严重违规取消考核

考试

9		在规定时间内完成	到时停止操作考核时限

合	计	100

考评员：	核分员：	年	月	日	午

编码：80010000-JL-24

中国石油天然气集团公司职业技能鉴定统一试卷

# 热力司炉工高级操作技能考核评分记录表

## 现场号	工位号	性别

|  | 试题名称：分析处理燃气锅炉负荷骤减事故 |  |  | 考核时间： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10min |  |  |  |  |
| 序 号 | 考核 评分要素 配分 内容 | 评分标准 | 检测 结果 | 扣 得 分 分 | 备 注 |
| 1 | 准备 选择工用具 2 工作 | 少选一件扣 1 分 错选一件扣 1 分 |  |  |  |
|  | 因负荷单位停用负荷 7 | 未分析不得分；分析错误不得分 |  |  |  |
| 2 | 原因 出现问题后关闭环路 7 | 未分析不得分；分析错误不得分 |  |  |  |
|  | 分析 供汽系统出现故障 7 | 未分析不得分；分析错误不得分 |  |  |  |
|  | 主汽阀门误关闭 7 | 未分析不得分；分析错误不得分 |  |  |  |
|  | 迅速关小进气阀，气压应在 | 未操作不得分；操作错误不得分； |  |  |  |
|  | 10 0.05～0.1MPa | 灭火不得分；气压为达到要求不 得分 |  |  |  |
| 3 | 减弱 关小风道挡板，减少送风 10 燃烧 | 未操作不得分；操作错误不得分 未操作不得分；操作错误不得分； |  |  |  |
|  | 关小烟道挡板，减少引风 10 | 未减少送风就减少引风不得分 |  |  |  |
|  | 严重超压可关闭进气阀，并 10 打开两阀中间的放空阀 | 未关闭进气阀不得分；未打开放 空阀不得分 |  |  |  |
|  | 减少 关小锅炉进水阀门，减少进 | 未操作不得分；操作错误不得分 |  |  |  |
| 4 | 10 给水 水量，保持低水位运行 | 少操作一个阀门扣 3 分；未保持 低水位运行扣 4 分 |  |  |  |

监视压

如汽压继续上升，开启放空

如气压上升未泄压不得分

5

力和水

阀和抬启安全阀排气

10

少一种方法扣 5 分

位

两个水位计应保持一致

水位不一致未处理不得分

汽压恢复到工作压力后，关

汽压恢复到工作压力后未关放空

稳定

6

闭放空阀或安全阀复位，恢

10

阀不得分；

压力

复后应无泄漏

恢复后未检查泄漏扣 5 分

清理

7

清理场地，收工具

场地

未收、少收工具从总分中扣 3 分；

场地不清洁从总分中扣 5 分

安全文

8

明操作

按国家或企业颁发有关安全

规定执行操作

每违反一项规定从总分中扣5 分；

严重违规取消考核

考试

9

在规定时间内完成

到时停止操作考核

时限

合

计

100

考评员：	核分员：		年	月	日	午编码：80010000-JL-24

中国石油天然气集团公司职业技能鉴定统一试卷

# 热力司炉工高级操作技能考核评分记录表

| 现场号 | 工位号 | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试题名称：分析处理燃煤锅炉负荷骤减事故 10min |  |  |  | 考核时间： |
| 序 考核 评分要素 | 配分 | 评分标准 | 检测 | 扣 得 备 |

号	内容	结果	分	分	注

准备	少选一件扣 1 分；

- 选择工用具

工作

2

错选一件扣 1 分

因负荷单位停用负荷	7	未分析不得分；分析错误不得分

- 原因分析

出现问题后关闭环路供汽系统出现故障 主汽阀门误关闭

迅速减少供煤量

7	未分析不得分；分析错误不得分

7	未分析不得分；分析错误不得分

7	未分析不得分；分析错误不得分  未操作不得分；操作错误不得分；

煤层厚度挡板应调节至

70-90mm

先关小第二鼓风室挡板使

减弱

3	鼓风量减少至 25%

燃烧

再关小引风挡板使引风量减少至 25%

10	灭火不得分；煤层厚度未达到要

求不得分

未操作不得分

10

鼓风量未达要求不得分

未操作不得分；引风量未达要求

10	不得分；未减少送风就减少引风不得分

严重超压可停止供煤	10	未停止供煤不得分

减少	关小锅炉进水阀门，减少进

4	10

给水	水量，保持低水位运行

未操作不得分；操作错误不得分； 少操作一个阀门扣 3 分；未保持低水位运行扣 4 分

监视压

如汽压继续上升，开启放空

如气压上升未泄压不得分

5

力和水

阀和抬启安全阀排气

10

少一种方法扣 5 分

位

两个水位计应保持一致

水位不一致未处理不得分

汽压恢复到工作压力后，关

汽压恢复到工作压力后未关放空

稳定

6

闭放空阀或安全阀复位，恢

10

阀不得分

压力

复后应无泄漏

恢复后未检查泄漏扣 5 分

清理

7

清理场地，收工具

场地

未收、少收工具从总分中扣 3 分；

场地不清洁从总分中扣 5 分

安全文

8

明操作

按国家或企业颁发有关安

全规定执行操作

每违反一项规定从总分中扣5 分；

严重违规取消考核

考试

9

在规定时间内完成

到时停止操作考核

时限

合

计

100

考评员：	核分员：	年	月	日	午编码：80010000-JL-24

试题二：处理热水锅炉超温汽化

1、准备工作

设备准备

名

称

规	格

数 量

备 注

1

仿真热水锅炉

6～10t/h

1 台

## 2、操作考核规定说明

- 操作程序说明： 1）停供燃料和燃烧；

- 停止炉内配风；

- 排汽；

- 降低锅水温度；

- 监视锅水温度及压力；

- 检查。

- 考核规定及说明：                                                1）如操作违章或未按操作程序执行操作，将停止考核；

- 考核采用百分制，考核项目得分按鉴定比重进行折算。

- 考核方式说明：该项目为实际操作（过程型），考核过程按评分标准及操作过程进行评分。

- 测量技能说明：本项目主要测量考生对处理热水锅炉超温汽化掌握的熟悉程度。

## 3、考核时限：

- 准备时间：1min（不计入考核时间）。

- 正式操作时间：8min。

- 提前完成操作不加分，到时停止操作考核。。

4、评分记录表

中国石油天然气集团公司职业技能鉴定统一试卷

# 热力司炉工高级操作技能考核评分记录表

## 现场号	工位号	性别

试题名称：处理燃油热水锅炉超温汽化	考核时间：8min

序     考 核

号     内 容

1

停供燃料和燃烧

停止

- 炉内配风

- 排汽

降低

- 锅水温度

监视锅水

- 温度和压力

- 检查

注意观察锅水温度变化情况	5

注意观察锅炉压力变化情况	6

8

锅水温度低于 95℃时，停止补水和排放锅水

恢复正常后，进行全面检查	6

评分标准未关闭不得分

| 评分要素 |  | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 关闭锅炉进油阀门 |  | 5 |
| 关闭锅炉回油阀门 |  | 5 |
| 全开炉前连通阀门 |  | 5 |
| 停止鼓风机运行 |  | 5 |
| 减少引风量 |  | 8 |
| 停止引风机运行 |  | 5 |
| 关闭总出口阀门 |  | 10 |
| 打开锅筒空气阀或抬起安全阀排汽 |  | 8 |
| 循环 泵正 | 打开排污阀门排掉锅内部分 热水 | 6 |
| 常运行 | 启补水泵补水（锅炉补水阀 门） | 6 |
| 循环 泵失 | 启动上水泵或紧急补水阀门向锅内注入冷水（用锅炉补水阀门） | 6 |
| 效 | 相应打开排污阀排出热水 | 6 |

未关闭不得分

未全开不得分

少开一个扣 2.5 分

未操作不得分；操作错误不得分

未操作不得分；鼓风机未停止运行先减少引风量扣 5 分

未操作不得分；未熄火先停止引风机运行不得分

未操作不得分；少关一个扣	5 分

未操作不得分

未操作不得分

未达到排水目的不得分

未操作不得分 少开一个扣 3 分

未操作不得分 少开一个扣 3 分

未操作不得分；上一项操作未做先做此项不得分；未达到排水目的不得分

未观察不得分未观察不得分

未操作不得分；未掌握锅水温度

不得分；锅水温度未低于 95℃ 时停止补水和排放水不得分

未检查不得分

检测	扣	得	备结果	分	分	注

安全	按国家或企业颁发有关安全规定执

操作

文明	行操作

时限

考核	在规定时间内完成

每违反一项规定从总分中扣	5 分；严重违规取消考核

到时停止操作考核

合	计	100

考评员：	核分员：		年	月	日	午编码：80010000-JL-24

中国石油天然气集团公司职业技能鉴定统一试卷

# 热力司炉工高级操作技能考核评分记录表

## 现场号	工位号	性别

试题名称：处理燃气热水锅炉超温汽化	考核时间：8min

序	考核

号	内容

1

停供燃料和燃烧

评分标准未关闭不得分

| 评分要素 |  | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 关闭锅炉进气快速阀门 |  | 5 |
| 关闭锅炉进气慢速阀门 |  | 5 |
| 打开两阀间通向室外的排空阀门 |  | 5 |
| 停止鼓风机运行 |  | 5 |
| 减少引风量 |  | 8 |
| 停止引风机运行 |  | 5 |
| 关闭总出口阀门 |  | 10 |
| 打开锅筒空气阀或抬起安全阀排汽 |  | 8 |
| 循环泵正常运行 | 打开排污阀门排掉锅内部分热水 启补水泵补水（锅炉补水阀门） 启动上水泵或紧急补水阀 门向锅内注入冷水（用锅 | 6 6 6 |
| 循环泵 失效 | 炉补水阀门） |  |

未关闭不得分

未操作不得分；未打开排空阀门不得分；进气阀未关闭先打开排空阀不得分

未操作不得分

检测	扣	得	备结果	分	分	注

停止

  - 炉内配风

未操作不得分；鼓风机未停止运行先减少引风量扣 5 分

未操作不得分；未熄火先停止引风机运行不得分

未操作不得分

  - 排汽

降低

  - 锅水温度

监视锅水

  - 温度和压力

相应打开排污阀排出热水	6

注意观察锅水温度变化情况	5

注意观察锅炉压力变化情况	6

8

锅水温度低于 95℃时，停止补水和排放锅水

少关一个扣 5 分

未排汽不得分

未操作不得分

未达到排水目的不得分

未操作不得分 少开一个扣 3 分

未操作不得分 少开一个扣 3 分

未操作不得分；上一项操作未做先做此项不得分；

未达到排水目的不得分

未观察不得分

未观察不得分

未操作不得分；未掌握锅水温度不得分；锅水温度未低于 95℃ 时停止补水和排放水不得分

  - 检查	恢复正常后，进行全面检查

安全	按国家或企业颁发有关安全规定执

操作

文明	行操作

时限

考核	在规定时间内完成

6	未检查不得分

每违反一项规定从总分中扣	5 分；严重违规取消考核

到时停止操作考核

合	计	100

考评员：	核分员：	年	月	日	午

编码：80010000-JL-24

中国石油天然气集团公司职业技能鉴定统一试卷

# 热力司炉工高级操作技能考核评分记录表

## 现场号	工位号	性别

试题名称：处理燃煤热水锅炉超温汽化	考核时间：8min

序	考核

号	内容

停供

评分要素立即关闭煤闸板

配分		评分标准	检测未操作不得分；未停止给煤不得

5

结果

5

分

扣	得	备

分	分	注

1

燃料	加快炉排转速和燃

烧	将炉火快速清入灰渣区，打开所有炉门，加速降温

停止鼓风机运行

未操作不得分

未加快炉排转速不得分

未操作不得分；未清除火层不得

7	分；未打开炉门加速降温少开一个炉门扣 1 分

5	未操作不得分

停止

- 炉内

减少引风量

未操作不得分；鼓风机未停止运

8

行先减少引风量不得分

配风	停止引风机运行

关闭总出口阀门

未操作不得分

5

未熄火先停止引风机运行不得分

8	未操作不得分；少关一个扣 4 分

- 排汽

打开锅筒空气阀或抬起安全阀排汽

8	未排汽不得分

降低

- 锅水

循环	打开排污阀门排掉锅内部泵正	分热水

6

常运	同时启补水泵补水（锅炉补

行	水阀门）	6

启动上水泵或紧急补水阀

未操作不得分

未达到排水目的不得分

未操作不得分 少开一个扣 3 分

未操作不得分

温 度 循 环泵 失效

门向锅内注入冷水（锅炉补	6 水阀门）

相应打开排污阀排出热水	6

少开一个扣 3 分未操作不得分

上一项操作未做先做此项不得分

未达到排水目的不得分

监视锅水

- 温度和压力

注意观察锅水温度变化情况	5

注意观察锅炉压力变化情况	6

8

锅水温度低于 95℃时，停止补水和排放锅水

未观察不得分

未观察不得分未操作不得分

未掌握锅水温度不得分

锅水温度未低于 95℃时停止补水和排放水不得分

- 检查	恢复正常后，进行全面检查

安全	按国家或企业颁发有关安全规定执

操作

文明	行操作

时限

考核	在规定时间内完成

6	未检查不得分

每违反一项规定从总分中扣5 分； 严重违规取消考核

到时停止操作考核

合

计

100

考评员：	核分员：	年	月	日	午

编码：80010000-JL-24

试题三: 处理蒸汽锅炉超压事故

## 1、准备工作

（1）设备准备

序号

名

称

规	格

数 量

备 注

1

仿真蒸汽锅炉

6～10t/h

1 台

## 2、操作考核规定说明

- 操作程序说明1）减弱燃烧；

  - 降压；

  - 监视压力和水位；

  - 稳定气压。

- 考核规定及说明：                                                1）如操作违章或未按操作程序执行操作，将停止考核；

- 考核采用百分制，考核项目得分按鉴定比重进行折算。

- 考核方式说明：该项目为实际操作（过程型），考核过程按评分标准及操作过程进行评分。

- 测量技能说明：本项目主要测量考生对锅炉在运行中超压事故处理掌握的熟悉程度。

## 3、考核时限：

  - 准备时间：1min（不计入考核时间）。

  - 正式操作时间：8min。

  - 提前完成操作不加分，到时停止操作考核。

4、评分记录表

中国石油天然气集团公司职业技能鉴定统一试卷

# 热力司炉工高级操作技能考核评分记录表

## 现场号	工位号	性别

试题名称：处理燃油蒸汽锅炉超压事故	考核时间： 8min

序	考核

号	内容

评分要素

配分	评分标准

检测	扣	得	备结果	分	分	注

迅 速 关 小 进 油 阀 （0.5-1.0 MPa），先关小供风挡板，	15

减弱	后关小引风挡板

1

燃烧

严重超压时迅速关闭进

未操作不得分；操作错误不得分；未关小进油阀扣 5 分挡板少操作一项扣 5 分；顺序错误扣 5 分

未关闭进（回）油阀不得分；

（回）油阀，全开炉前连通阀

10	未全开连通阀不得分（ 2 个）；操作错误不得分

手动开启锅炉安全阀或开

10

启放空阀排气泄压

启动上水泵，开启上水阀，

未操作不得分

未操作不得分

2	降压

给锅炉上水至 1/2-2/3 之间

开启排污阀，进行排水， 保持锅炉水位不得低于1/3

10	少操作一项不得分 水位超过 2/3 不得分未操作不得分

10	未达到排水目的不得分水位低于 1/3 不得分

3	监视	监视锅炉压力的变化情况	10	未监视压力表不得分

压力	监视锅炉水位，两块水位

未监视水位计不得分；

10

和水	计水位应保持一致

未对照水位不得分

位

未冲洗水位计不得分；冲洗

事故处理完后，立即冲洗

10

方法错误或速度过快不得

水位计

分；少冲洗一块不得分

锅炉压力降至工作压力、

未调节燃烧不得分

稳定

4

安全阀复位后，再调节燃

15

调节燃烧顺序错误扣10 分；

汽压

烧

汽压仍不稳定扣 5 分

安全

5

文明

按国家或企业颁发有关安

全规定执行操作

每违反一项规定从总分中

扣 5 分；严重违规取消考核

操作

考核

6

在规定时间内完成

到时停止操作考核

时限

合

计

100

考评员：	核分员：		年	月	日	午编码：80010000-JL-24

中国石油天然气集团公司职业技能鉴定统一试卷

# 热力司炉工高级操作技能考核评分记录表

## 现场号	工位号	性别

试题名称：处理燃气蒸汽锅炉超压事故	考核时间： 8min

序

考核

检测

扣

得

备

评分要素	配分	评分标准

号

内容

结果

分

分

注

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/816233225111010051