主变压器本体安装检查表

工程名称：	表 S011

产品型号

制造厂家

出厂编号

安装位置

工	序	检查（检验）项序	号		目

性质	单位

质量标准

检验方法及器具

是否合格（合格检验结果	填“1”反之填

合格	推荐值	“0”）

1	预埋件

按设计规定

对照图纸检查

基础	2 安装

3

基础水平误差

轨道间距误差

mm	＜5	＜3

mm	＜5	＜3

用水准仪检查

用尺检查

4	密	充气运输气

MPa

0.01~0.03

检查压力表

性

就位	封

前检	5	能

查

体压力

带油运输	主要

不渗油，顶盖螺栓紧固

观察检查

- 油绝缘性能	主要

- 滚	滚轮安装装

轮

- 配	制动器安装

标准规定值

能灵活转动牢固，可拆

检查试验报告

扳动检查

本体	9 就位

1

0

1

支墩与变压器及预埋件连接

本体连接	主要

牢固

牢固，导通良好

观察检查

1	冲击值和次数

按制造厂规定	对照厂家规定检查

其他	1

2

邮箱顶部定位装置

无变形，无开裂	观察检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是□	否□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

##### 合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=	等级：合格（优□良□中□）

结论	不合格 □

检查人（签名）：

年	月	日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。

主变压器器身检查检查表

工程名称：	表 S012

产品型号	出厂编号

制造厂家	安装位置

工	序	检查（检验）项序	号		目

性质		单位

质量标准

合格	推荐值

检验方法及器具

检验	是否合格（合格结果		填“1”反之填

“0”）

- 器身各部位	主要

- 各部件外观	主要

- 各部位绑扎措

器身	施

外观	预绝缘螺栓及

- 垫块	主要

- 绕组及引出线	主要

绝缘层

- 器身油漆

- 铁芯接地	主要

铁芯

- 铁芯绝缘	主要

- 裸	外观导

- 体	焊接

无移动

无烧伤、损坏、及变形齐全、紧固

齐全，无损坏，且防松措施可靠

完整，包缠牢固紧密

色彩一致，无脱落、污染

1 点，连接可靠

按制造厂规定

无毛刺、尖角、断股、断片、拧弯

满焊、无脱焊

观察检查

扳动检查 用扳手检查观察检查 观察检查 观察检查

用兆欧表检查观察检查 观察检查

11	高压应力锥	完好

| 12 | 油路（有围屏者 | 无异物、畅通 |  | 观察检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 除外） |  |  |  |
| 13 | 均压屏蔽罩 （500kV 高压 |  | 完好无损伤 |  |
|  | 侧） |  |  |  |
| 14 | 线圈固定检查 | 主要 | 固定牢固 | 手指摇动检查 |

绕组

15

电压	16 切换

绕组绝缘	主要连接

＞出厂值的70%

可靠

＞出厂值的 80%

用 2500V 兆欧表检查观察检查

17

开

18		关触

头

19

扳动检查

| 清洁度、弹 |  | 无锈蚀、油污、且弹性 |
| --- | --- | --- |
| 力 接触 | 主要 | 良好 可靠，塞尺塞不进 |
| 对应位置 |  | 正确、一致 |

用 0.05mm×10mm 塞尺检查

操动检查

- 部件装配

齐全，正确

观察检查

- 无	操作杆长度励

装	磁

置	分

接

开

- 关	转动器

三相一致

动作灵活、密封良好	观察检查

工	序

序	号

电	2

压	3

切

换

装	24

置

25

其

26

他

27

检查（检验）项目

开关动作顺序

有载调压分接开关

切换开关密封

强油循环管与下轭绝缘接口密封

各部位清理阀门动作

性	单		质 量 标 准质	位	合格	推荐值

主要	正确，切换时无开路

良好

良好

主要	无杂物、污迹、屑末

开闭灵活，指示正确

紧固，螺栓受力

检验方法	检验

及器具	结果仪表测量

观察检查

观察检查

操动检查  观察并用力矩扳

是否合格（合格填“1”反之填“0”）

回	28	法兰连接

罩	器身暴露在

29	空气中的时间

均匀；结合面无

渗油

主要	符合 GBJ

147-1990 规定

手 检 查 记录实际值

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是□	否□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

##### 结论	合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=	等级：合格（优□良□中□）

不合格 □

检查人（签名）：

年	月	日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。

主变压器附件安装检查表

工程名称：	表 W013

产品型号制造厂家

工	序

序	号

1

2

检查（检验）项目	性	单

质	位

套管及电流互感器试	主

验	要

外	接线端子检

质量标准

合格	推荐值合格

牢固，无渗漏油

出厂编号

安装位置

检验方法及器具

检查试验报告

观察检查

检 验 结果

是否合格（合格填“ 1”反

之填“0”）

- 升	观

高	察

放气塞

升高座最高处

- 座	安装位置安

- 装	绝缘筒装配

正确

正确、不影响套管穿入

观察检查

6

高压

套管	7

安装

8

法兰连接

套管检查

法兰连接螺栓		主要

紧密

清洁，无损伤，油位正常

齐全，紧固

观察检查

用力矩扳手检查

9

套

管

- 安	引

装	出

- 线

安

- 装

220

kV

500

kV

穿越

应力锥

均压球

等电位铜片

顺直、不扭曲

在均压罩内，深度合适

在均压屏蔽罩内间距15mm 左右

连接可靠

观察检查

用尺检查扳动检查

- 引线与套管连	主接	要

连接螺栓紧固，密封良好

观察并用力矩扳手检查

14

低压

套管	15

安装

16

套管检查

法兰连接		主要

与低压侧母线连接的	主母线桥	要

清洁，无损伤连接螺栓紧固

采用绝缘护套包封

观察检查

用力矩扳手检查观察检查

17

无励磁

分接开

电压	关

传动连杆

回装正确，转动无卡阻	转动检查

切换	18	指示器装置

密封良好	观察检查

19		有载调压开关

分接头位	主

置与指示	要

器指示

对应，且联锁、限位正	操动检查确

| 20 | 油室密封 | 良好 | 观察检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 就地指示 | 应与远方指示一致 | 观察检查 |
| 22 | 内部检查 | 清洁、无杂物 | 触摸、观察 |
| 23 | 胶囊或隔膜 | 无变形、损伤、且清洁 | 观察检查 |
|  | 主 |  |  |

储油

|  |  | 要 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 胶囊口密封 |  | 无泄漏、呼吸通畅 |  |
| 26 | 油位计检查 |  | 反映真实油位 | 观察检查 |
| 27 | 连通管 |  | 无堵塞、清洁 |  |
| 28 | 油封油位 |  | 在油面线处 | 观察检查 |
| 29 | 吸湿剂 |  | 颜色正常 |  |
| 30 | 内部检查 |  | 无杂物、污迹 |  |
| 31 | 隔膜 |  | 完好 | 观察检查 |

柜安	24

装

胶囊或隔膜气密性

无泄漏

缓慢充气试验

吸湿器安装

| 安全 气道安装 | 32 |  | 隔膜与法兰连接 | 主要 | 严密，不与大气相通 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 及压 | 33 |  | 隔膜位置接点 |  | 动作准确，绝缘良好 | 试灯、兆欧表 |
| 力释 |  |  |  |  |  |  |
| 放阀安装 | 34 35 | 释放器压 | 位置 阀盖及弹簧 | 主要 | 正确 无变动 | 观察检查 |
|  | 36 | 力 | 电接点检查 |  | 动作准确，绝缘良好 | 检查试验报告 |

37

气体	38

继电

器安

装	39

40

41

温度	42

计安

装	43

继电器校验		主要

继电器安装

连通管升高坡度		主要

防雨罩安装温度计校验

插座内介质及密封测温包毛细导管

合格

位置正确，无渗漏 便于气体排向气体继电

器

符合要求，避免接点受潮

制造厂已校验

与箱内油一致，密封良好

无压偏、死弯，弯曲半径＞50mm

检查试验报告

观察检查

观察检查 查校验报告

观察检查

44

冷却	45

器安

就地指示外观检查

应与远方指示一致

无变形，法兰端面平整	观察检查

|  | 46 | 密封性试验 |
| --- | --- | --- |
|  | 47 | 支座及拉杆调整 |
|  | 48 | 潜油泵 |
|  | 49 | 流速、差压继电器 |
|  | 50 | 风扇 |
|  | 51 | 阀门动作 |
|  | 52 | 外接管路 |
|  | 53 | 内部检查 |
| 净油 |  |  |
| 器安装 | 54 | 滤网检查 |
|  | 55 | 吸湿剂 |
|  | 56 | 耐油绝缘导线 |

装

主

要

主要

按制造厂规定

检查记录

法兰面平行、密封垫层

居中不偏心受压

观察检查

结合面严密

按制造厂规定

对照厂家规定检

查

牢固，叶片无变形

观察检查

操作灵活，开闭位置正

确

内壁清洁，无杂物，污迹

操动检查

观察检查

清洁，无杂物，污迹

主

要

完好

观察检查

白色不透明

排列整齐，保护措施齐全

观察检查

其他

57

接线箱合

牢固，密封良好

58

控制箱安装

牢固

扳动检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准

是□

否□

检查（检验）项目数：

合格项数：

不合格项数：

合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=	等级：合格（优□良□中□）

不合格□

结论

检查人（签名）：

年

月

日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。

主变压器注油及密封试验检查表

工程名称：	表 S013

产品型号制造厂家

序

出厂编号安装位置

性	单	质 量 标 准

检验方法

检验结

是否合格（合格

工序	号

检查(检 验) 项 目	质	位

合格	推荐值

及器具

果	填“1”反之填“0”）

| 1 | 绝缘油试验 | 主要 |  | 合格 | 检查试验报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 油温（220kV 及以上变压器） |  |  | 高于器身温度 | 用温度计检查 |
| 3 | 器身温度 |  | ℃ | ＞20 |  |
| 4 | 真空度 | 主要 |  | 按制造厂规定 | 对照规范检查 |
| 5 | 注油前真空保持时间 |  |  | 按制造厂规定 | 检查记录 |
| 6 | 注油（循环）速度 |  | L/min | 按制造厂规定 | 用流量计检查 |

7

变压

器注	8

油	9

注油过程检查

（220kV 及以上变压器） 注油后真空保持时间

油标指示

油位

按制造厂规定按制造厂规定正确

观察检查 对照规范检查

观察检查

10	检查

11

12	500kV

变热油

13	循环器14

15

整体

油标指示与	主要油枕油面高度

净油设备出口油

温	℃

油箱内温度

循环时间	h

热油循环后油质试	主要

验

试验压力	MP

a

按制造厂规定

按制造厂规定按制造厂规定按制造厂规定合格

按制造厂规定

用温度计检查检查记录

检查试验报告检查压力表

密封	16

试验

试验时间

h	按制造厂规定

检查记录

17	所有焊缝及结合面密封	主要

无渗漏

观察检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是□	否□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

##### 合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=	等级：合格（优□良□ 中□）

结论	不合格□

检查人（签名）：

年	月	日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。

主变压器整体检查检查表

工程名称：	表 W014

产品型号制造厂家

序

单	质 量 标 准

出厂编号安装位置

检验方法

是否合格（合

工序	号

检查（检验）项目

性质	位

合格	推荐值

及器具

检验结果	格填“1”反

之填“0”）

| 1 | 铭牌及接线图标志 |  | 齐全，清晰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 所有附件安装 |  | 正确，牢固 |
| 3 | 油系统阀门 |  | 打开，且指示正确 |
| 4 | 变压器外观 |  | 清洁，顶盖无遗留物 |
| 5 | 分接开关位置及指示 |  | 符合运行要求位置指示正确 |
| 6 | 油位 | 主要 | 正常 |
| 7 | 测温装置 |  | 指示正确 |
| 8 | 气体继电器 | 主要 | 模拟试验良好 |
| 9 | 冷却装置 |  | 试运良好，联动可靠 |
| 10 | 事故排油消防设施 | 主要 | 已验收 |
| 11 | 试验项目 | 主要 | 合格，无漏项 |
| 12 | 整体密封 | 主要 | 无渗油 |
| 13 | 相色标志 |  | 齐全，正确 |

观察检查

变	模拟试验检查

压	观察检查

器

整	投运检查

体	检查试验报告

检

查	观察检查

铁芯和夹件接地

- 引出套管

- 高压套管末屏

接	电流互感器备用

- 地	二次端子

- 本体及基础

- 引线与主接地网连接

牢固，导通良好

短路后可靠接地

应分别有 2 点与接地网可靠连接

牢固，导通良好

扳动且导通检查

- 孔洞封堵	严密	观察检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是□	否□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

##### 结	合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=	等级：合格（优□良□中

□）

论	不合格□

检查人（签名）：

年	月	日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

## ＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主

控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。

# 封闭式组合电器本体检查安装检查表

工程名称：	表 S014

产品型号	出厂编号

制造厂家

序

工序		检查（检 验） 项 目号

安装位置

| 质 量 |  |  | 标 准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 | 单 |  |  | 检验方法 | 检验结 |
| 质 | 位 | 合格 | 推荐值 | 及器具 | 果 |

是否合格（合格填“1”反之填“0”）

  - 组合元件及附件	齐全，无损伤、锈蚀

  - 绝缘部件检查

设		元件接线端子、插接件及备	3		载流部分检查

检

- 紧固螺栓

查

- 支架及接地引线

- 母线及气室筒内壁	主要

清洁，无受潮、无变形光洁，无锈蚀

齐全，无松动无锈蚀、损伤平整，无毛刺

观察检查

- 元件表面	洁净，无杂物

观察检查

8

元	9		母线

10	安

件	11	装

盆式绝缘子检查

母线外观

条状触指检查	主要触头座检查

清洁，无裂纹

清洁，无氧化物、划痕及凸凹不平

光洁，无锈蚀、划痕清洁，无划痕

观察检查

- 吸附剂检查

组

- 元件内部检查	主要

- 法		密封垫（圈）检查	主要装	15	兰	密封槽及法兰面检查 主要

连

干燥

清洁，无杂物

完好，清洁，无变形光洁、无伤痕

观察检查

观察检查

| 18 | 操动机构行程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 按制造厂规定 |
| 19 | 驱动转矩 |  |  |
| 20 | 操动机构动作 | 主要 | 准确，可靠 |
| 21 | 分、合闸指示 | 主要 | 正确 |

16	接17

操动机构检查

法兰连接

连接螺栓紧固力矩

导销无卡阻按制造厂规定

用力矩扳手检查

对照厂家规定检查

操动试验

22	联锁装置	主要

动作可靠、灵活

观察检查

工	性	单

序号	检查（检	验）	项	目

序	质	位

| 23 | 密封槽及法兰表面 | 主要 | 光洁、无划痕 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 密封垫（圈）检查 | 主要 | 清洁，无变形、破损 |
| 25 | 连接螺栓紧固力矩 |  | 按制造厂规定 |

套管安装

充气前充气设备及管路检

质 量 标 准合格	推荐值

检验方法及器具

观察检查

用力矩扳手检查

检验结果

是否合格（合格填“1”反之填“0”）

- 洁净，无水分、油污

查

充气前断路器内部真空

观察检查

- 主要	按制造厂规定度

SF

6	报警、闭锁压力值按制造

对照厂家规定检查

气	28

体

充	29

注

密度继电器

SF 气体含水量	主要

6

厂规定整定

检查试验报告

观察密度继

30	SF

6

气体压力	主要

按制造厂规定

电 器 对照厂家规定检查

接	观察检查

地

用扳手检

线

查

安

装	扳动并导通

检查

其他	观察检查

| 31 | 整体密封试验 | 主要 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 接地线检查 |  | 无锈蚀、损伤 |
| 33 | 连接方式 |  | 螺接 |
| 34 | 连接螺栓 | 主要 | 紧固 |
| 35 | 各元件法兰连接处 | 主要 | 跨接可靠，导通良好 |
| 36 | 接地连接 |  | 牢固，导通良好 |
| 37 | 隔气室及相色标识 |  | 正确、齐全、清晰 |

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是□	否□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

##### 合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=	等级：合格（优□

结论	良□中□）

检查人（签名）：

不合格□

年	月	日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。

# 封闭式组合电器本体检查安装检查表

工程名称：	表 W018

产品型号	出厂编号

制造厂家

序

工序		检查（检 验） 项 目号

安装位置

| 质 |  |  | 量 | 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 | 单 |  |  |  | 检验方法 |
| 质 | 位 | 合格 | 推荐值 |  | 及器具 |

是否合格（合格检验结果	填“1”反之填

“0”）

| 1 | 组合元件及附件 |  | 齐全，无损伤、锈蚀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 绝缘部件检查 |  | 清洁，无受潮、无变形 |
| 3 | 元件接线端子、插接件及载流部分检查 |  | 光洁，无锈蚀 |
| 4 | 紧固螺栓 |  | 齐全，无松动 |
| 5 | 支架及接地引线 |  | 无锈蚀、损伤 |
| 6 | 母线及气室筒内壁 | 主要 | 平整，无毛刺 |
| 7 | 元件表面 |  | 洁净，无杂物 |
| 8 | 盆式绝缘子检查 |  | 清洁，无裂纹 |
|  |  |  | 清洁，无氧化物、划痕 |

设备

观察检查

检

查

观察检查

元	9		母线

10	安

件	11	装

母线外观

条状触指检查	主要触头座检查

及凸凹不平

光洁，无锈蚀、划痕清洁，无划痕

观察检查

- 吸附剂检查

组

- 元件内部检查	主要

干燥

清洁，无杂物

观察检查

- 法

装	15		兰连

16	接17

18

| 19 | 驱动转矩 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 21 | 操动机构动作 分、合闸指示 | 主要 主要 | 准确，可靠 正确 | 操动试验 |
| 22 | 联锁装置 | 主要 | 动作可靠、灵活 | 观察检查 |

操动机构检查

密封垫（圈）检查	主要密封槽及法兰面检查 主要

法兰连接

连接螺栓紧固力矩操动机构行程

完好，清洁，无变形光洁、无伤痕  导销无卡阻

按制造厂规定

按制造厂规定

观察检查

用力矩扳手检查

对照厂家规定检查

套	23

管	24

安

密封槽及法兰表面	主要

密封垫（圈）检查	主要

光洁、无划痕

清洁，无变形、破损

观察检查

装	25

连接螺栓紧固力矩

用力矩扳手

按制造厂规定

检查

- 充气前充气设备及管路检查

- 充气前断路器内部真空度	主要

SF

6	28	密度继电器气

体

充	29	SF6 气体含水量	主要

注

洁净，无水分、油污

按制造厂规定

报警、闭锁压力值按制造厂规定整定

观察检查

对照厂家规定检查

检查试验报告

观察密度继

- SF

6

气体压力

主要	按制造厂规定

电 器 对照厂家规

| 31 | 整体密封试验 | 主要 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 接地线检查 |  | 无锈蚀、损伤 |
| 33 | 连接方式 |  | 螺接 |
| 34 | 连接螺栓 | 主要 | 紧固 |
| 35 | 各元件法兰连接处 | 主要 | 跨接可靠，导通良好 |
| 36 | 接地连接 |  | 牢固，导通良好 |
| 37 | 隔气室及相色标识 |  | 正确、齐全、清晰 |

定检查

接	观察检查

地

线	用扳手检查

安

扳动并导通

装

检查

其他	观察检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是□	否□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

##### 合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=	等级：合格（优□良□ 中□）

结论	不合格□

检查人（签名）：

年	月	日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。

# 手车式高压成套配电柜安装检查表

工程名称：	表 W019-1

产品型号

制造厂家

出厂编号

安装位置

质量标准	是 否 合 格

工	序

检查（检验）项目	性质	单位

序	号

合格	推荐值

检验方法及器具	检验结果

（ 合 格 填“1”反之

填“0”）

- 间距布置	主要

按设计规定

对照设计图纸检查

- 垂直度（每米）

柜

水

体	3	相邻两柜顶部

平

就

误

主要		mm mm

＜1.5

＜2

用铅坠检查

位	4		成列柜顶部	Mm	＜5	＜3 差

找

拉线检查

正	5	盘	相邻两柜边	mm	＜1 面

6	误	成列柜面	mm	＜5	＜3 差

| 7 | 柜间接缝 |  | mm | ＜2 | 用尺检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 螺栓固定 |  |  | 牢固 | 观察或搬动检查 |
| 9 | 紧固件检查 |  |  | 完好、齐全 | 观察检查 |
| 10 | 紧固件表面处理 |  |  | 镀锌 | 观察检查 |
| 11 | 震动场所的防震措施 |  |  | 按设计规定 | 对照设计图纸检查 |
| 12 | 底架与基础连接 | 主要 |  | 导通良好 |  |

柜体固定

柜体

接	13 地

| 14 | 柜面检查 |  | 平整、齐全 | 观察检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 设备附件清点 |  | 齐全 | 对照设备清单检查 |
| 16 | 门销开闭 |  | 灵活 | 操动检查 |
| 17 | 柜内照明装置 |  | 齐全 | 观察检查 |
| 18 | 手车推拉试验 | 主要 | 轻便不摆动 | 观察检查 |

开关柜机械部件检

装有电器可开启屏门的接地

用软铜导线可靠接地

观察并导通检查

查	19

20

21

22

23

24

开	25 关

柜	26 电

27

气

部	28 件

检	29 查

30

电气“五防”装置安全隔离板开闭设备型号及规格

设备外观检查  活动接地装置的连接

电气联锁接点接触

动、静触头中心线

触

动、静触头接触	主要

头

检	动、静触头接触间隙查		小车与柜体接地触

头接触

仪表继电器防震措施带电

一次回路

部分

对地

齐全，灵活可靠灵活

按设计规定

完好

导通良好，通断顺序正确

紧密，导通良好一致

紧密，可靠 按制造厂规定

紧密、可靠

可靠

按 GBJ 149 中表2.1.13-1 规定

按 GB 50171 中表 3.0.6

操动试验

操动检查

对照设计图检查

观察检查操动检查导通检查

观察检查

用尺检查观察检查观察检查

对照规范检查

- 二次回路	mm

距离	规定

观察并用表计

- 电加热装置

- 高压带电显示装置

mm	齐全，且能正常使用

指示正确

检 查 通电检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是□	否□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

##### 合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=	等级：合格（优□良□

结	中□）

论	检查人（签名）：

不合格□

年	月	日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。

# 固定式配电柜安装检查表

工程名称：	表 W019-2

产品型号	出厂编号

制造厂家

工序	序号	检查（检验）项目	性质	单位

安装位置质 量 标 准

合 格	推荐值

检验方法及器具

是否合格（合

检验

格填“1”反之

结果

填“0”）

|  | 1 | 间隔布置 | 主要 |  | 按设计规定 | 对照设计图检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柜 | 2 | 垂直度 | 主要 | mm／m | ＜1.5 | 用铅坠检查 |

3

体	水平

就	误差

4

位

找	5

正	盘面

相邻两柜顶部

成列柜顶部相邻两柜边

mm	＜2

mm	＜5		＜3 mm		＜1

拉线检查

|  | 误差 6 成列柜面 |  | mm | ＜5 |  | ＜3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 柜间接缝 | mm |  | ＜2 |  | 用尺检查 |
| 柜 | 8 | 固定 |  |  | 牢固 |  | 扳动检查 |

| 9 | 紧固件检查 |  | 完好、齐全 | 观察检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 紧固件表面处理 |  | 镀锌 | 观察检查 |
| 11 | 震动场所的防震措施 |  | 按设计规定 | 对照设计图检查 |
| 12 | 底架与基础连接 | 主要 | 牢固，导通良好 | 扳动并导通检查 |
|  |  |  | 每段柜有两点以上 |  |
| 13 | 有防震垫的柜体接地 |  |  | 观察检查 |
|  |  | 明显接地 |  |  |
| 14 | 装有电器可开启屏门的接地 | 用软铜导线可靠接 |  | 观察及导通检查 |
|  |  | 地 |  |  |
| 15 | 柜面检查 | 平整、齐全 |  | 观察检查 |
| 16 | 设备附件清点 | 齐全 |  | 对照设备清单检查 |
| 17 | 柜内照明装置 | 齐全 |  | 观察检查 |
| 18 | 电气“五防”装置 | 齐全，灵活可靠 |  | 操动检查 |
| 19 | 盘柜前、后标识 | 齐全、清晰 |  | 观察检查 |

体固定

柜体接地

柜体检查

表 W019-2(续)

产品型号

制造厂家

出厂编号

安装位置

工序	序号	检查（检验）项目	性质	单位

质 量 标 准

推荐

合 格

值

检验方法及器具

是否合格（合检验结果	格填“1”反之

填“0”）

| 20 | 设备型号及规格 |  | 按设计规定 |  |  | 对照设计图检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完好，瓷件无掉瓷、 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 设备外观检查 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 裂纹 |  |  |
| 22 | 电气联锁接点接触 |  |  | 紧密，导通良好 |  |  |
| 23 | 动触头与静触头的中心线 |  |  | 一致 |  | 观察检查 |
| 24 | 动触头与静触头接触 |  | 主要 | 紧密，可靠 |  |  |
| 25 | 仪表继电器防震措施 |  |  | 可靠 |  |  |
| 带电 |  | 一次回路 | mm |  | 按规范 GBJ 149 中 |  |

开关柜电气部件检

26	部分

查	对地

距离

27

二次回路电加热装置

表 2.1.13-1 规定

按规范 GB 50171 中

mm

表 3.0.6 规定

齐全,且能正常使用

对照规范检查

观察并用表计检查

28	高压带电显示装置	指示正确	通电检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是□	否□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

##### 合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=	等级：合格（优□良□中□）

结	不合格□

检查人（签名）：

论

年	月	日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。

# 真空断路器检查检查表

工程名称：	表 W020

产品型号	出厂编号

制造厂家	安装位置

工序	序号	检查（检验）项目	性质	单位

质 量 标 准

合 格	推荐值

检验方法及器具

是否合格（合

检验

格填“1”反之

结果

填“0”）

- 外观检查

部件齐全，无损伤

清洁，干燥，无裂纹、损

观察检查

- 灭弧室外观检查	主要

伤

- 绝缘部件	主要

- 分、合闸线圈铁芯动作检查

本	5	熔断器检查	主要体

| 6 | 螺栓连接 | 紧固均匀 | 用力矩扳手检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 二次插件检查 | 接触可靠 | 观察及用万用表检 |
|  |  |  | 查 |

检查

无变形，且绝缘良好可靠，无卡阻

导通良好，接触牢靠

检查试验报告扳动检查

观察及用万用表检

查

  - 绝缘隔板

牵引杆的下端或

  - 主要

凸轮与合闸锁扣

弹簧

分合闸闭锁装置

齐全，完好

合闸弹簧储能后， 蜗扣可靠

动作灵活，复位准确、

观察检查

操动检查

|  | 动作检查 |  | 迅速，扣合可靠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 合闸位置保持程度 | 主要 | 可靠 | 观察检查 |
| 12 | 触头外观检查 | 主要 | 洁净光滑，镀银层完好 |  |
| 13 | 触头弹簧外观检查 | 主要 | 齐全，无损伤 | 观察检查 |
| 14 | 可挠铜片检查 |  | 无断裂、锈蚀、固定牢靠 |  |
| 15 | 触头行程 | 主要 |  |  |

机构	主要

导电部分

检

- 触头压缩行程

查

- 三相同期

按制造厂规定

对照厂家规定检查

- 辅助

其	开关

他	19

20

切换触点外观检查

动作检查手动合闸

接触良好，无烧损

准确、可靠灵活、轻便

观察检查

操动检查操动检查

| 21 | 断路器与操动机构联动 | 主要 | 正确，可靠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 分、合闸位置指示器检查 |  | 动作可靠，指示正确 | 观察检查 |
| 23 | 手车推拉试验 | 主要 | 进出灵活 | 推动检查 |
| 24 | 手车接地 |  | 牢固，导通良好 | 扳动并导通检查 |
| 25 | 相色标志 |  | 正确 | 观察检查 |

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准

是□

否□

检查（检验）项目数：

合格项数：

不合格项数：

合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=

□）

等级：合格（优□良□中

结论

不合格□

检查人（签名）：

年

月

日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。

# SF 断路器安装（液压机构）检查表

### 6

工程名称：	表 W021-1

产品型号制造厂家

工	序

性	单

检查（检验）项目

出厂编号安装位置

质 量 标 准

检验方法

是否合格（合格检验结果	填“1”反之填

序	号	质	位

1	基础中心距离误差

基

础	2	基础高度误差	mm

检	3	预留孔或预埋件中心查			距离误差

4	预埋螺栓中心距离误差	mm

合格

≤10

≤10

≤10

推荐值

≤8

≤8

≤8

≤2

及器具

用尺检查 用水准仪检查

用尺检查

“0）

不超过 3 片，总厚度

支	5	与基础间垫铁检查	≤10mm，各片间焊接牢

架	固

用尺检查

安	6	支架固定

装

- 接地

- 外观检查

机

| 机构箱固定 连接面检查 | 主要 | 牢固 接触良好 |
| --- | --- | --- |
| 接地连接 | 主要 | 可靠，导通良好 |

构	9

箱

安	接

装	10	地

牢固

主	应有 2 点与接地网可要		靠连接

完整，无损伤

扳动检查

观察并导通检查

观察检查 用扳手检查

导通检查

扳动并导通检查

支	11

柱	12

外观检查	主要

相间中心距离误差	mm

完整，无裂纹

≤5	≤3

观察检查

用尺检查

瓷

13	支柱

套	与机

密封圈（垫）检

完好，无变形、破损

观察检查 对照厂家规定

安	14	构箱

装	连接

螺栓紧固力矩	主要	按制造厂规定	用力矩扳手检

查

- 外观检查	主要

- 吸附剂检查

| 灭 | 17 三联 |  |
| --- | --- | --- |
| 弧 | 18 | 箱与 |
| 室 | 支柱 |  |

气路连接	主要传动杆连接	主要

安	19	联接	密封圈（垫）检装				查

- 密封槽面检查	主要

- 螺栓紧固力矩	主要

- 导电部分检查	主要

清洁，无损伤干燥

正确可靠正确可靠

完好，无变形、破损

清洁，无划痕按制造厂规定

清洁，无损伤，且连接牢固

观察检查

对照厂家规定检查

观察检查

观察检查  对照厂家规定用力矩扳手检

观察，并用扳手

检查

均压	23

电容	24 安

装	25

外观检查均压电容值

主要

安装位置

分、合闸线圈铁芯动

清洁，无损伤按制造厂规定

按制造厂规定

观察检查 检查试验报告对照厂家规

定检查

26

作检查

- 辅助开关检查

主要	可靠，无卡阻

触点无烧损，接触良好

操动试验检查

观察检查 用万用表及

- 加热装置	无损伤，绝缘良好	绝缘电阻表检查

用绝缘电阻表

- 电气回路绝缘检查

内部检

绝缘良好

检查

30

操	31

32

动

油	主要

查

箱

油位

连接管路

清洁，无杂质

正常

清洁，无渗漏

观察检查

观察检查检查油质合

- 液压油检查	主要

机	额定油压时液压

标号正确，无杂质

格证件

- 主要	无渗漏油回路检查

构	液

观察检查

对照厂家规

- 预充氮气压力压

机	动作检

主要	按制造厂规定

定检查

- 构	工作	查

缸活

- 塞杆	行程

主要	无卡阻、跳动

主要	按制造厂规定

操动试验检查

微动开关动作

38

检查

电接点压力表

主要	准确可靠，接触良好	操动试验检查

合格，联动闭锁压力值按

- 检查校验报告

校验	制造厂规定整定

- 油泵检查	转向正确，无异常现象	通电试运检查

|  | 41 | 充气前断路器内部真 | 主要 | 按制造厂规定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空度 |  |  | 对照厂家规 |
| SF 6 气 | 42 | 密度继电器 |  | 报警、闭锁压力值 按制造厂规定整定 | 定检查 |
| 体 | 43 | SF 气体含水量 6 | 主要 |  | 检查试验报告 |
| 充 注 | 44 | SF 气体压力 6 | 主要 | 按制造厂规定 | 观察密度继 电器 |
|  | 45 | 整体密封试验 | 主要 |  | 对照厂家规 |
|  |  |  |  |  | 定检查 |

|  |  | 断路器与操作机构联 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 46 |  | 主要 | 正常，无卡阻 |  |
|  |  | 动试验 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 操作试验检查 |
|  | 47 | 分、合闸指示 |  | 与断路器分、合位置对应 |  |
|  | 48 | 操作记数器指示 |  | 正确 |  |
|  | 49 | 零部件检查 |  | 齐全，完好 | 观察检查 |
| 其 |  |  |  |  |  |
| 他 | 50 | 控 接地 |  | 牢固，导通良好 | 扳动并导通检 |
|  |  | 制 |  |  | 查 |
|  |  | 箱 |  |  | 观察并用表计 |
| 51 |  | 照明装置 | 齐全，且能正常使用 |  |  |
|  |  |  |  |  | 测量 |
| 52 |  | 机构箱及控制箱密封 | 密封良好 |  | 观察检查 |
| 53 |  | 相色标志 | 正确 |  | 观察检查 |

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准

是□

否□

检查（检验）项目数：

合格项数：

不合格项数：

结

论

合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=

□中□）

等级：合格（优□良

不合格□

检查人（签名）：

年

月

日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。

# 罐式 SF

断路器安装检查表

### 6

工程名称	表 W021-4

产品型号制造厂家

序

|  | 号 |  | 质 | 位 | 合 格 | 推荐值 | 及器具 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 | 1 | 基础中心距离误差 |  |  | ≤10 | ≤8 | 用尺检查 | ） |
| 础 | 2 | 基础高度误差 |  | mm | ≤10 | ≤8 | 用水准仪检查 |  |

工序

性	单

检查（检验）项目

出厂编号安装位置

质 量 标 准

检验方法

是否合格（合格填

检验

“1”反之填“0”

| 检 | 3 预留孔中心误差 ≤10 ≤8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查 | 4 | 预埋螺栓中心距离误差 | mm | ≤2 | 用尺检查 |
|  | 5 | 外观检查 |  | 完整，无损伤 | 观察检查 |

  - 在安装面上的水平误差	主要

  - 相间中心距离误差

  - 固定强度	主要

  - 接	螺接面检查

≤0.5％	≤0.3％ 罐体长度	罐体长度

mm	≤5	≤3

平稳，牢固

接触良好

用水准仪检查

用尺检查 用扳手检查

导通检查

罐体

  - 地

安装

11

内

12

部

- 检

- 查15

与接地网连接	主要触头外观	主要

行		主动触头行程	主要程	主动触头超行程

元件装配

清洁检查	主要

应有 2 点，且可靠、牢固

光洁，镀银层完好

按制造厂规定位置正确，固定牢固

无灰尘、杂物

扳动并导通检查

观察检查

对照厂家规定检查

观察检查

瓷套	21		电部

22

安装	分

23

- 均

- 压体

- 与

- 罐体

- 连接

安装	螺栓紧固力矩

导电杆表面

导电杆与罐体内导电回路连接

外观

安装位置	主要密封垫（圈）检查

密封槽面检查	主要

连接螺栓紧固力矩	主要

正确，固定牢靠 完好，清洁，无变形

清洁，无划痕

按制造厂规定

表 W021-4(续)

对照厂家规定

| 16 | 外观检查 | 主要 | 光洁，无裂纹 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 观察检查 |
| 17 | 内部检查 | 主要 | 无灰尘、杂物 |  |
| 18 | 电流互感器试验 |  | 合格 | 检查试验报告 |
| 19 | 屏蔽罩检查 | 主要 | 清洁，无损伤、变形 | 观察检查 |
| 20 接线 接触面外观导 端子 |  |  | 光洁，无损伤，并涂有电力复合脂 | 观察检查 |

| 主要 | 按制造厂规定 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 表面涂镀层完整 | 用力矩扳手检 观察检查 |
| 主要 | 位置正确，接触可靠 | 观察检查 |
|  | 无损伤、变形 |  |

观察检查观察检查

对照厂家规定用力矩扳手检查

工	序

序	号

手	29

孔	30

盖	31 密

封	32

检查（检验）项目

密封垫（圈）检查密封槽面检查 吸附剂检查

连接螺栓紧固力矩

质 量 标 准

性	单

质	位	合 格	推荐值

完好，清洁，无变形

主要	清洁，无划痕干燥

主要	按制造厂规定

检验方法	检验

及器具	结果

观察检查

对照厂家规定检查  对照厂家规定用力矩扳手

检查

是否合格（合格填“1”反之填“ 0”）

- 油

- 箱35

内部检查	主要

油位

液压油检查	主要

清洁，无杂质

正常

标号正确，无杂质

观察检查

检查油质合格证件

36

37

操	38

动	39

机	40

构	41

额定油压时液压回路检	主要预充氮气压力	主要

动作检	主要

工作缸活塞杆

行程	主要

电气回路绝缘检查油泵电机检查

无渗漏油 按制造厂规定无卡阻、跳动按制造厂规定

绝缘良好

转向正确，无异常现象

观察检查

对照厂家规定检查操动试验检查

用兆欧表检查通电试转检查

42	分、合闸线圈铁芯动作检	主要

可靠，无卡阻

操动试验检查

43

44

45

46

47

SF

6	48

压力开关动作检查	主要

压力表校验 辅助开关检查电加热装置

充气设备及管路检查

充气前断路器内部真空	主要

准确可靠，接触良好

制造厂已校验

接点无烧损，接触良好无损伤，绝缘良好

洁净，无水分、油污

按制造厂规定

查校验报告观察检查

用万用表及兆欧表观察检查

气

- 密度继电器

报警、闭锁压力值

对照厂家规定检查

体

- SF

充	6

气体含水量	主要

按制造厂规定整定

检查试验报告

- SF 气体压力	主要注		6

- 整体密封试验	主要

- 断路器与操作机构联动	主要

- 分、合闸指示

- 操作记数器指示

按制造厂规定

可靠，无卡阻

与断路器分、合位置对正确

观察密度继电器

对照厂家规定检查操动试验检查

其	56	控

他	57	制

零部件检查

接地

部件齐全，完好

牢固，导通良好

观察检查

扳动并导通检查

- 箱

照明装置

齐全，且能正常使用	观察并用表计测量

- 机构箱及控制箱密封

- 相色标志

密封良好正确，齐全

观察检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是□	否□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

##### 合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=	等级：合格（优□良

□中□）

结论	不合格□

检查人（签名）：

年	月	日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。

# 中性点隔离开关安装检查表

## 工程名称：	表 W022-1

产品型号	出厂编号

制造厂家

工	序

序	号

检查（检验）项目

性	单

质	位	合格

安装位置质 量 标 准

推荐值

检验方法及器具

是否合格（合格填

检验

“1”反之填“0”

结果

）

瓷	1	外观检查	主要

柱	2	瓷铁胶合处检查	主要

清洁，无裂纹

粘合牢固

观察检查

瓷柱与底座平面

安	3	紧固

操作轴间连接螺栓

用扳手检查

装	4	均压环外观检查

  - 可挠软连接检查

清洁，无损伤、变形

连接可靠，无折损

观察检查

扳动检查

  - 接线端子检查	主要

导

触头表面镀银

清洁，平整，无外应力并涂有电力复	观察检查

合脂

7

电	层

- 接	线接触	主要部	触

完整，无脱落

塞尺塞不进

观察检查

部

- 位	接触面宽度

主要	mm

≤4	≤3	用 0.05

分	10	检

查

11

12

- 传动

部

- 件

≤50mm

接触面宽度

≥60mm 部件安装操作检查

主要	mm

注:（塞尺塞入深度）

≤6	≤4

注:（塞尺塞入深度） 连接正确，固定牢靠咬合准确，轻便灵活

㎜×10 ㎜

塞尺检查

观察检查操动检查

传	可靠，能防止

- 定位螺钉调整	主要	操动检查

动	拐臂超过死点

装	动作可靠，

置	16	辅助开关检查

接地刀与主触头间

- 主要

机械或电气闭锁

触点接触良好准确可靠

操动检查

观察或试验检查

- 限位装置动作检查

主要	在分、合闸极限位置可靠切除电源	操动检查

- 机构箱密封垫检查

完整	观察检查

- 合闸

- 状

触头间相对位

主要

置

备用行程

按制造厂规定

对照厂家规定检查

隔	22	态	触头两侧接触压力	主要

离	分闸状态触头间净距

开	23

或拉开角度

主要

对照厂家规定

关

调	24 整

25

26

27

接	28 地

29

放

30

电

间

触头接触时 不同期允许值

引弧触头与主动触头动作顺序

隔离开关与操作机构

主要

联动试验

底座接地 机构箱接地

隔离开关安装用支架

主要

接地

安装型式

按制造厂规定

正确

动作平稳，无卡阻

牢固，导通良好

应有 2 点与接地网可靠连接

符合设计

检查

操动检查

扳动及导通检查

观察并导通检查

观察检查

- 间隙距离	主要

隙

防松螺母紧固，

用尺测量

|  |  | 开口销打开 |
| --- | --- | --- |
| 33 | 相色标志 | 正确，清晰 |
| 34 | 孔洞处理 | 密封良好 |
| 35 | 机构箱内电加热装置 | 齐全，且能正常使用 |
| 36 | 机构箱内照明装置 | 齐全，且能正常使用 |

防松件检查	主要

其他

观察检查

观察并用表计检查

观察并用表计检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是□	否□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

##### 合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=	等级：合格（优□良□中

结论	□）

检查人（签名）：

不合格□

年	月	日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。

# 接地隔离开关安装检查表

工程名称：	表 W022-2

产品型号

制造厂家

出厂编号

安装位置

工	序	单

检查（检验）项目	性质

序	号	位

质 量 标 准

合 格	推荐值

检验方法及器具

检验	是否合格（合格填“ 结果		1”反之填“0”）

- 外观检查	主要

瓷

- 瓷铁胶合处检查	主要

柱

安		瓷柱与底座平面3

装	操作轴间连接螺栓

- 均压环外观检查

- 可挠软连接检查

- 接线端子检查	主要

清洁，无裂纹粘合牢固

紧固

清洁，无损伤、变形连接可靠，无折损

清洁，平整，无外应力并涂

有电力复合脂

观察检查观察检查 用扳手检查观察检查 扳动检查

观察检查

导

7

电

8

部

9	接触

部位

分	10	检查

11

12

触头表面镀银层

线接触

接触面宽度

≤50mm

接触面宽度

≥60mm

主要

主要	mm

主要	mm

完整，无脱落塞尺塞不进

≤4	≤2

注:塞尺塞入深度

≤6	≤4

注:塞尺塞入深度

观察检查

用 0.05 ㎜×

- ㎜塞尺检

用 0.05 ㎜×

10 ㎜塞尺检查

用 0.05 ㎜×

10 ㎜塞尺检查

13

14

传

动	15 装

置

部件安装

传动

部件

操作检查

定位螺钉调整	主要

连接正确，固定牢靠

咬合准确，轻便灵活可靠，能防止

拐臂超过死点

动作可靠，

观察检查操动检查

操动检查

- 辅助开关检查

主要	操动检查

触点接触良好

接地开关与主触头间

- 主要

机械或电气闭锁

准确可靠

操动检查

- 限位装置动作检查	主要

- 机构箱密封垫检查触头间相对位

主要合	置

闸

- 备用行程

状

在分、合闸极限位置可靠切除电源

完整

按制造厂规定

操动检查观察检查

对照厂家规定检查

态	触头两侧接触压力	主要

隔

离

开	21 关

调	22

整

23

24

接	25 地

26

|  |  | 开口销打开 |
| --- | --- | --- |
| 28 | 相色标志 | 正确，清晰 |
| 29 | 孔洞处理 | 密封良好 |
| 30 | 机构箱内元件标识 | 正确，清晰，不易脱色 |
| 31 | 机构箱内电加热装置 | 齐全，且能正常使用 |
| 32 | 机构箱内照明装置 | 齐全，且能正常使用 |

27

其他

分闸状态触头间净距

主要

或拉开角度

触头接触时 不同期允许值

引弧触头与主动触头动作顺序

隔离开关与操作机构

主要

联动试验

底座接地 机构箱接地

防松件检查	主要

按制造厂规定

正确

动作平稳，无卡阻

牢固，导通良好防松螺母紧固，

对照厂家规定检查

操动检查

扳动及导通检查

观察检查

观察检查

观察并用表计检查

观察并用表计检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是□	否□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

##### 合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=	等级：合格（优□良□中

□）

结论	不合格□

检查人（签名）：

年	月	日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。

# 隔离开关安装检查表

工程名称：	表 W022-3

产品型号

制造厂家

出厂编号

安装位置

工	序

检查（检验）项目

序	号

瓷	1	外观检查

性	单		质 量 标 准质	位	合 格	推荐值

主要	清洁，无裂纹

检验方法及器具

观察检查

检验	是否合格（合格填“

结果	1”反之填“0”）

柱	2	瓷铁胶合处检查	主要

粘合牢固

观察检查

瓷柱与底座平面

安	3

操作轴间连接螺栓

装	4	均压环外观检查

紧	固	用扳手检查清洁，无损伤、变形		观察检查

  - 可挠软连接检查

  - 接线端子检查	主要导	7		触头表面镀银层

连接可靠，无折损

清洁，平整，无外应力并涂有电力复合脂

完整，无脱落

扳动检查观察检查

观察检查

电	8	线接触	主要	塞尺塞不进

用 0.05 ㎜

×10 ㎜塞

部	9		接触部位

接触面宽度

≤4

主要	mm

≤3	用 0.05 ㎜

×10 ㎜塞

分	10	检查

≤50mm

注:塞尺塞入深度

尺检查

11

接触面宽度

≥60mm

≤6

主要	mm

≤4	用 0.05 ㎜

×10 ㎜塞

12

传

13	动

部

14

件

传

15

动

部件安装

操作检查	主要定位螺钉调整	主要

注:塞尺塞入深度

连接正确，固定牢靠

咬合准确，轻便灵

活

可靠，能防止拐臂超过死点

尺检查

观察检查操动检查

装	16	辅助开关检查	主要置

接地开关与主触头间

- 主要

机械或电气闭锁

- 限位装置动作检查	主要

动作可靠，

触点接触良好准确可靠

在分、合闸极限位置可靠切除电

操动检查

- 机构箱密封垫检查	完整	观察检查

合	触头间相对位置	主要

闸	备用行程

20

状

按制造厂规定

对照厂家规定检查

触头两侧接触压力	主要

隔	态

离	分闸状态触头间净距

- 主要

开	或拉开角度

关	触头接触时

22

调	不同期允许值

整	引弧触头与主动触头

按制造厂规定

对照厂家规定检查

23	正确

动作顺序

隔离开关与操作机构

操动检查

24

25

接	26 地

27

28

29

30

其

31

他

主要

联动试验

底座接地 机构箱接地

隔离开关安装用支架接

主要

地

防松件检查	主要相色标志

孔洞处理

机构箱内元件标识

动作平稳，无卡阻

牢固，导通良好

应有 2 点与接地网可靠连接

防松螺母紧固， 开口销打开 正确，清晰 密封良好

正确，清晰，不易脱色

扳动及导通检查

观察检查

观察检查  观察并用表计检

- 机构箱内电加热装置

齐全，且能正常使用

查

观察并用表计检

- 机构箱内照明装置	齐全，且能正常使用

查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是□	否□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

##### 合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=	等级：合格（优□良□

结论	中□）

检查人（签名）：

不合格□

年	月	日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。

# 油浸式电流互感器安装检查表

工程名称：	表 W023-1

|  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安装位置 |  |  |
| 质 |  |  |  | 量 | 标 准 |  |  |
| 性 | 单 |  |  |  |  | 检验方法 | 检验 |
| 质 | 位 | 合 | 格 | 推荐值 |  | 及器具 | 结果 |

产品型号制造厂家

工	序

检查（检验）项目

序	号

- 铭牌标志

主

- 瓷套外观

要

主

- 密封检查

要

本

- 油位

体

主

检	5	呼吸孔检查

要

查

完整，清晰 完整，无裂纹

无渗漏正常 无阻塞

观察检查

是否合格（合格填

“1”反之填“0”

）

二 次

- 接 线板

引线端子

主

绝缘检查

要

主

连接牢固，并有防转动措施

绝缘良好

检查试验报告

- 变比及极性检查

要

- 极性方向

隔膜	主

- 隔膜检查

式储	要

互	10	油柜	顶盖螺栓检查

电容	主

正确

三相一致 完好，无破损齐全，紧固

观察检查用扳手检查

对照厂家规定检

感	11	式电

器	压互

12

感器

安	13	均压

装	14	环

组件编号

要

组件间接触面外观检查

与瓷裙间隙

按制造厂规定

无氧化层，并涂有电力复合脂

清洁，无损坏均匀一致

可靠、无外应力，并涂有导

查 观察检查

观察检查

- 一次接线板连接

- 所有连接螺栓

- 外壳接地

分级绝缘及电容式电

主

电膏

齐全，紧固牢固可靠

观察检查

用扳手检查

- 压

要

互感器接地

接

电容式电压互感器末

主

- 屏

地	要

及铁芯接地

按制造厂规定，可靠接地

牢固可靠

扳动并导通检查

电流互感器备用二次绕组接主

20

地	要

21	互感器安装用支架接	主

短路后可靠接地

应有 2 点与接地网可靠连接	观察并导通检

地

要

查

其

他

22

相色标志

齐全，正确

观察检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准

是□

否□

检查（检验）项目数：

合格项数：

不合格项数：

结论

合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=

中□）

等级：合格（优□良□

不合格□

检查人（签名）：

年

月

日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。

# SF 电流互感器安装检查表

### 6

工程名称：	表 W023-2

产品型号	出厂编号

制造厂家

工	序

序	号

1

2

3

本

体	4

检

5

查

6

检查（检验）项目

铭牌标志套管外观密封检查

防爆装置检查干燥剂检查

二次接	引线端子

安装位置

性	单		质 量 标 准质	位	合格	推荐值

完整，清晰

主要	完整，表面清洁、无裂纹主要		无渗漏

无损坏、裂纹， 且安装正确  完整，无损坏

主要	连接牢固，

并有防转动措施

检验方法及器具

观察检查

观察检查

是否合格（合格填

检验

“1”反之填“0”

结果

）

- 线板	绝缘检查	主要

- 变比及极性检查	主要

- 极性方向

- 电容式	组件编号	主要电压互

绝缘良好

正 确 三相一致

按制造厂规定

无氧化层，

检查试验报告

观察检查对照厂家规定检查

互	11

感

感器	组件间接触面	观察检查

并涂有电力复合脂

器	12

安

均压环

外观检查

清洁，无损坏

观察检查

装	13

与瓷裙间隙

均匀一致

| 14 | 一次接线板连接 |  | 观察检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 所有连接螺栓 | 并涂有导电膏 齐全，紧固 | 用扳手检查 |
| 16 | 充气设备及管路检查 | 洁净，无水分、油污 | 观察检查 |

可靠、无外应力，

充气前互感器内部真空

17	主要

SF	度

6

按制造厂规定

对照厂家规

气	18

体充注

密度继电器

6

报警、闭锁压力值

| 19 | SF 气体含水量 | 主要 |
| --- | --- | --- |
| 20 | SF 气体压力 6 | 主要 |
| 21 | 整体密封试验 | 主要 |

按制造厂规定整定

按制造厂规定

定检查

检查试验报告

观察密度继电

器

对照厂家规定检查

22

外壳接地

牢固可靠

23

分级绝缘及电容式

电压互感器接地

电容式电压互感器末屏及铁芯接地

电流互感器备用二次绕组

接地

按制造厂规定，

主要

可靠接地

接

24

主要

牢固，导通良好

扳动并

导通检查

地

25

主要

短路后可靠接地

26

互感器安装用支架接地

主要

应有 2 点与接地网

可靠连接

其

他

27

互感器老练试验

主要

符合规范

观察并

导通检查检查

试验报告

28	相色标志	齐全，正确	观察检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准

是□

否□

检查（检验）项目数：

合格项数：

不合格项数：

合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=	等级：合格（优□良□中

□）

结论

不合格□

检查人（签名）：

年

月

日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。

# 中性点电流互感器安装检查表

工程名称：	表 W023-3

产品型号制造厂家

出厂编号安装位置

工	性	单

序号	检查（检验）项目

序	质	位

质 量 标 准

合格	推荐值

检验方法及器具

是否合格（合格填

检验

“1”反之填“0”

结果

）

1

2

本

体	3	二次

检	接线

铭牌标志

外观	主要

引线端子

完整，清晰 完整，无裂纹

连接牢固，并有防转动措

施

观察检查

观察检查检查试验报

查	4	板

绝缘检查	主要

绝缘良好

告

- 变比及极性检查	主要

- 极性方向

互	7	二次接线端子位置

感	8	一次接线板连接

正 确 三相一致在维护侧

可靠、无外应力，并涂有

导电膏

检查试报告观察检查

观察检查

器	9

安	10

等电位弹簧

固定	主要与母线接触	主要

牢 固 紧密可靠

扳动检查

装	11

12

零序电流互感器铁芯与

主要

其他导磁体间

所有连接螺栓

不构成闭合磁路齐全，紧固

观察检查用扳手检查

13	外壳接地

接		电流互感器备用二次14

地	绕组接地

牢固可靠

主要	短路后可靠接地

扳动并导通检查

15	互感器安装用支架接地	主要

应有 2 点与接地网可靠连接

观察并导通检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是□	否□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

##### 合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=	等级：合格（优□良□中

□）

结论	不合格□

检查人（签名）：

年	月	日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。

# 油浸式互感器安装检查表

工程名称：	表 W023-4

产品型号制造厂家

工	序

序	号

检查（检验）项目

出厂编号安装位置

质 量 标 准

性	单

质	位	合 格	推荐值

检验方法及器具

是否合格（合格填

检验

“1”反之填“0”

结果

）

| 1 |  | 铭牌标志 |  | 完整，清晰 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 瓷套外观 | 主要 | 完整，无裂纹 |  |
| 3 |  | 密封检查 | 主要 | 无渗漏 |  |
| 4 |  | 油 位 |  | 正 常 | 观察检查 |
| 5 |  | 呼吸孔检查 | 主要 | 无阻塞 |  |
|  | 二次 |  |  | 连接牢固，并有 |  |
| 6 |  | 引线端子 |  |  |  |
|  | 接线 |  |  | 防转动措施 |  |
| 7 | 板 | 绝缘检查 | 主要 | 绝缘良好 | 检查试验报告 |
| 8 变比及极性检查 |  |  | 主要 | 正确 |  |
| 9 极性方向 |  |  |  | 三相一致 观察检查 |  |
| 10 隔膜式 隔膜检查 |  |  | 主要 | 完好，无破损 |  |
| 11 储油柜 顶盖螺栓检查 |  |  |  | 齐全，紧固 用扳手检查 |  |
| 12 电容式 组件编号 |  |  | 主要 | 对照厂家规定检 按制造厂规定 |  |

本体检查

互

感

器	13

安	14

装	15

电压互感器

均压环

组件间接触面外观检查

与瓷裙间隙

无氧化层，并涂有电力复合脂

清洁，无损坏均匀一致

可靠、无外应力，

查 观察检查

观察检查

- 一次接线板连接

- 所有连接螺栓

- 外壳接地

分级绝缘及电容式电压

- 主要

互感器接地

接

电容式电压互感器末屏

- 主要

及铁芯接地

地

- 电流互感器备用二次绕组接地主要

并涂有导电膏齐全，紧固 牢固可靠

按制造厂规定，可靠接地

牢固可靠

短路后可靠接地 应有 2 点与接地网

观察检查

用扳手检查

扳动并导通检查

观察并导通检

- 互感器安装用支架接地	主要

可靠连接	查

其他	23

相色标志

齐全，正确

观察检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是□	否□

检查（检验）项目数：

合格项数：

不合格项数：

结

论

合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=

中□）

等级：合格（优□良□

不合格□

检查人（签名）：

年

月

日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围

# 互感器安装检查表

工程名称：	表 W023-5

产品型号	出厂编号

制造厂家

工	序

序	号

1

2

3

本

体	4

检

5

查

检查（检验）项目

铭牌标志套管外观密封检查

防爆装置检查干燥剂检查

安装位置

性	单		质 量 标 准质	位	合格		推荐值

完整，清晰

主要	完整，表面清洁、无裂纹主要		无渗漏

无损坏、裂纹， 且安装正确

完整，无损坏

连接牢固，

检验方法及器具

观察检查

是否合格（合格填

检验

“1”反之填“0”

结果

）

6	二次接

线板

7

引线端子	主要

绝缘检查	主要

并有防转动措施绝缘良好

观察检查

检查试验报

8	变比及极性检查	主要

正确	告

9

10

互	11 感

器	12 安

电容式电压互感器

均压环

极性方向

组件编号	主要

组件间接触面外观检查

三相一致 按制造厂规定

无氧化层， 并涂有电力复合脂

清洁，无损坏

观察检查对照厂家规定检查

观察检查

观察检查

装	13

与瓷裙间隙

均匀一致

- 一次接线板连接

- 所有连接螺栓

- 充气设备及管路检查

- 充气前互感器内部真空度	主要

SF

6

气	18	密度继电器

体

可靠、无外应力， 并涂有导电膏 齐全，紧固

洁净，无水分、油污

按制造厂规定

报警、闭锁压力值按制造厂规定整定

观察检查 用扳手检查观察检查

对照厂家规定检查

充

SF

6

注

气体含水量	主要

检查试验报

告

观察密度继电

- SF

6

气体压力	主要

按制造厂规定

器

- 整体密封试验	主要

对照厂家规定检查

22

外壳接地

牢固可靠

23

分级绝缘及电容式

电压互感器接地

电容式电压互感器末屏及铁芯接地

电流互感器备用二次绕组

接地

按制造厂规定，

主要

可靠接地

接

24

主要

牢固，导通良好

扳动并

导通检查

地

25

主要

短路后可靠接地

26

互感器安装用支架接地

主要

应有2 点与接地网

可靠连接

其

他

27

互感器老练试验

主要

符合规范

观察并

导通检查检查

试验报告

28	相色标志	齐全，正确	观察检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准

是□

否□

检查（检验）项目数：

合格项数：

不合格项数：

合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=

结

论

等级：合格（优□良□中□）

不合格□

检查人（签名）：

年

月

日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围

# 电流互感器安装检查表

工程名称：	表 W023-6

产品型号	出厂编号

制造厂家

工	序

序	号 1

2

3

本

体	4

检

5

查

检查（检验）项目

铭牌标志套管外观密封检查

防爆装置检查干燥剂检查

安装位置

性	单		质 量 标 准质	位	合格	推荐值

完整，清晰

主要	完整，表面清洁、无裂纹

主要	无渗漏

无损坏、裂纹， 且安装正确

完整，无损坏

连接牢固，

检验方法及器具

观察检查

是否合格（合格

检验

填“1”反之填

结果

“0”）

| 7 | 绝缘检查 | 主要 | 绝缘良好 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 变比及极性检查 | 主要 | 正确 |
| 9 | 极性方向 |  | 三相一致 |

6	二次接线板

引线端子	主要

并有防转动措施

观察检查

检查试验报告

10

互	11 感

器	12 安

电容式电压互感器

均压环

组件编号	主要组件间接触面

外观检查

按制造厂规定无氧化层，

并涂有电力复合脂清洁，无损坏

观察检查对照厂家规定检查

观察检查

观察检查

装	13

与瓷裙间隙

均匀一致

- 一次接线板连接

- 所有连接螺栓

- 充气设备及管路检查

可靠、无外应力， 并涂有导电膏 齐全，紧固

洁净，无水分、油污

观察检查 用扳手检查观察检查

6

SF	17	充气前互感器内部真空度	主要

气

体	18	密度继电器

充

按制造厂规定

报警、闭锁压力值按制造厂规定整定

对照厂家规定检查

检查试验报

注	19

20

SF 气体含水量	主要

6

SF 气体压力	主要

6

按制造厂规定

告

观察密度继电器

21

整体密封试验

主要

对照厂家规定

检查

22

外壳接地

牢固可靠

23

接

24

分级绝缘及电容式

电压互感器接地  电容式电压互感器末屏

及铁芯接地

电流互感器备用二次绕组接地

按制造厂规定，

主要

可靠接地

主要

牢固，导通良好

扳动并

导通检查

地

25

主要

短路后可靠接地

26

互感器安装用支架接地

主要

应有 2 点与接地

网可靠连接

其

他

27

互感器老练试验

主要

符合规范

观察并

导通检查检查

试验报告

28	相色标志	齐全，正确	观察检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准

是□

否□

检查（检验）项目数：

合格项数：

不合格项数：

合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=	等级：合格（优□良□

中□）

结

论

不合格□

检查人（签名）：

年	月	日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围

# SF 电压互感器安装检查表

### 6

工程名称：	表 W023-7

产品型号	出厂编号

制造厂家	安装位置

工	序

检查（检验）项目

序	号

- 铭牌标志

- 套管外观

- 密封检查

本

体	4	防爆装置检查

检	5	干燥剂检查查

- 二次接	引线端子

质 量 标 准

性	单

质	位	合格		推荐值完整，清晰

主要	完整，表面清洁、无裂纹

主要	无渗漏

无损坏、裂纹，且安装正确

完整，无损坏

主要	连接牢固，并有防转动措施

检验方法及器具

观察检查

观察检查

是否合格（合格填

检验

“1”反之填“0”

结果

）

- 线板

绝缘检查	主要

绝缘良好

检查试验报告

- 变比及极性检查	主要

- 极性方向

正 确 三相一致

观察检查

10

互

11

感

器	12 安

电容式电压互感器

均压环

组件编号	主要

组件间接触面

外观检查

按制造厂规定

无氧化层，并涂有电力复合脂

清洁，无损坏

对照厂家规定

检 查 观察检查

观察检查

装	13

14

15

16

SF6 	17

气

体	18

充

注	19

与瓷裙间隙

一次接线板连接所有连接螺栓

充气设备及管路检查

充气前互感器内部真空	主要

度

密度继电器

SF 气体含水量	主要

6

均匀一致

可靠、无外应力，并涂有导电膏

齐全，紧固

洁净，无水分、油污按制造厂规定

报警、闭锁压力值按制造厂规定整定

按制造厂规定

观察检查

用扳手检查观察检查

对照厂家规定检查

检查试验报告

20	SF

6

气体压力	主要

观察密度继电器

| 25 主要 |  |  | 短路后可靠接地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组接地 |  |  |  |  |
| 26 | 互感器安装用支架接地 | 主要 | 应有 2 点与接地网可靠连 观察并导通检接 查 |  |
| 27 | 互感器老练试验 | 主要 | 符合规范 | 检查试验报告 |
| 28 | 相色标志 |  | 齐全，正确 | 观察检查 |

21

整体密封试验

主要

对照厂家规定检

查

22	外壳接地	牢固可靠

23

分级绝缘及电容式电压

互感器接地

主要

按制造厂规定，可靠接地

接

扳动并导通

24

电容式电压互感器末屏

及铁芯接地

电流互感器备用二次绕

主要

牢固，导通良好

检查

地

其

他

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准

是□

否□

检查（检验）项目数：

合格项数：

不合格项数：

合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=

结

论

等级：合格（优□良□中□）

不合格□

检查人（签名）：

年	月	日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围

# 中性点避雷器安装检查表

工程名称：	表 W024-1

产品型号制造厂家

工	序

序	号

检查（检验）项目

出厂编号安装位置

质 量 标 准

性	单

质	位	合格	推荐值

检验方法及器具

是否合格（合格

检验

填“1”反之填“

结果

0”）

1	瓷件外观

外

主要	光洁，完整无裂纹

观	2	瓷铁胶合处检查检

查	3	防爆片检查

- 金属接触面

- 各节位置

- 垂直度

避	7	同相串并联组合单元非线性系数误差

主要	粘合牢固

主要	无损坏、裂纹，且安装时取下

主要	清洁，无氧化膜，并涂有电力复合脂

按制造厂规定

按 GB 50150-2006 规定

观察检查

对照厂家规定检查

检查试验

雷	8	绝缘底座绝缘检查	主要	绝缘良好	报告

9

器	放

10	电

记

安	11		数器

- 安

装	装

- 检查

14

15

外观检查	主要安装位置

动作试验

与避雷器连接     主要底 座 接 地   主 要记数指示

所 有 连 接 螺 栓 主 要

密封良好

三相一致，便于观察正确、可靠

按制造厂规定牢固可靠 数字相同

齐全，紧固

观察检查

检查试验报告

对照厂家规定

扳动检查

观察检查

用扳手检查

16

其	17 他

18

接线端子与其他设备连接相色标志

避雷器安装用支架接地	主要

无外应力 正确，清晰

应有 2 点与接地网可靠

连接

观察检查

观察并导通检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是□	否□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

##### 结	合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=	等级：合格（优□良

论	□中□）

检查人（签名）：

不合格□

年	月	日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围

# 避雷器安装检查表

工程名称：	表 W024-3

产品型号制造厂家

工	序	检查（检验）项目序	号

外	1	瓷件外观

观	2	瓷铁胶合处检查检

查	3	防爆片检查

- 金属接触面

- 各节位置

出厂编号安装位置

性 单 质 量 标 准

质    位    合 格     推 荐 值主要	光洁，完整无裂纹主要		粘合牢固

主要	无损坏、裂纹，且安装时

取下

主要	清洁，无氧化膜，并涂有电力复合脂

| 6 | 垂直度 |  |  |  | 查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 相间中心距离误差 | mm | ≤10 | ≤8 | 用尺检查 |
| 8 | 非线性系数误差 |  | 按 GB | 50150-2006 规定 | 检查试验报告 |
| 9 | 绝缘底座绝缘检查 |  |  | 绝缘良好 | 检查试验报告 |

按制造厂规定

检验方法及器具

观察检查观察检查

观察检查

观察检查

对照厂家规定检

检验	是否合格（合格填结果		“1”反之填“0”

）

避

| 雷 器 | 10 11 | 放 电记 | 外观检查 安装位置 | 主要 | 密封良好 三相一致 | 观察检查 观察检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装 | 12 13 14 | 数 器安装 检 | 动作试验 与避雷器连接 底座接地 | 主要 | 正确、可靠按制造厂规定 牢固，可靠 | 检查试验报告 对照厂家规定检查 扳动检查 |
|  | 15 | 查 | 记数指示 | 主要 | 数字相同 | 观察检查 |
|  | 16 | 均压 | 外观检查 | 主要 | 清洁，无损坏、变形 | 观察检查 |
|  |  | 环 |  |  |  |  |
|  | 17 | 安 | 与瓷群间隙 |  | 均压一致 | 观察检查 |
|  |  | 装 |  |  |  |  |

- 所有连接螺栓	主要

- 接线端子与其他设备连

接

其	20	相色标志他

21	避雷器安装用支架接	主要

地

齐全，紧固

无外应力 正确，清晰

应有 2 点与接地网可靠连接

观察检查观察检查观察检查

观察并导通检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是□	否□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

##### 结	合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=	等级：合格（优□良□中□）

论

检查人（签名）：

不合格□

年	月	日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率

# 避雷器安装检查表

工程名称：	表 W024-4

产品型号制造厂家

工	序	检查（检验）项目序	号

外	1	瓷件外观

观	2	瓷铁胶合处检查检

查	3	防爆片检查

- 金属接触面

- 各节位置

出厂编号安装位置

性	单	质 量 标 准

质	位	合格	推荐值

主要	光洁，完整无裂纹主要		粘合牢固

主要	无损坏、裂纹，且安装时取下

主要	清洁，无氧化膜，并涂有电力复合脂

| 6 | 垂直度 |  |  |  | 查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 相间中心距离误差 | mm | ≤10 | ≤8 | 用尺检查 |
| 8 | 非线性系数误差 |  | 按 GB | 50150-2006 规定 | 检查试验报告 |
| 9 | 绝缘底座绝缘检查 |  |  | 绝缘良好 | 检查试验报告 |

按制造厂规定

检验方法及器具

观察检查观察检查

观察检查

观察检查

对照厂家规定检

检验	是否合格（合格填结果		“1”反之填“0”

）

避

| 安 | 12 | 器 |
| --- | --- | --- |
|  | 13 | 安 |
| 装 | 14 | 装 检 |

- 查

- 均压

环

- 安装

18

动作试验	主要与避雷器连接

| 雷 | 10 | 放 | 外观检查 |  | 密封良好 | 观察检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电 |  |  |  |  |
| 器 | 11 | 记 | 安装位置 | 主要 | 三相一致 | 观察检查 |
|  |  | 数 |  |  |  |  |

底座接地

记数指示	主要

外观检查	主要

与瓷群间隙

所有连接螺栓	主要

正确、可靠 按制造厂规定

牢固，可靠数字相同

清洁，无损坏、变形

均压一致 齐全，紧固

检查试验报告 对照厂家规定检查

扳动检查观察检查

观察检查

观察检查观察检查

19	接线端子与其他设备连

接

其	20	相色标志他

21	避雷器安装用支架接	主要

地

无外应力 正确，清晰

应有 2 点与接地网可靠连接

观察检查观察检查

观察并导通检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是□	否□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

##### 结	合格率（检查（检验）项目合格项数 / 检查（检验）项目数×100%）=	等级：合格（优□良□中□）

论	不合格□

检查人（签名）：

年	月	日

注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%

＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/817045024026006053