建设工程根本情况

| 工程名称 | 宁乡县煤炭坝镇新镇区污水处理工程建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 宁乡县煤炭坝镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 黄先生 |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 宁乡县煤炭坝镇新镇区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 备案编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及 代 码 |  |  |  | 市政公共工程 K7550 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 5310 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | 2031.5 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1503 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 66 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 4.4 |
| 评价经费 (万元) |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2021年 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: 一、工程背景： 煤炭坝镇地处湖南省宁乡县中北部，地理位置介于东经112°22'30"—112°24'00"，北纬28°13'20"—28°16'05"，北与益阳市赫山区、桃江县接壤，东邻菁华铺乡和回龙铺乡，西与喻家坳乡毗邻，南界大成桥乡，地理位置优越。煤炭坝镇区位于镇域中部偏西，距319国道17公里，距宁乡县城25公里，距省会长沙70公里，省道S206线，县道X092线〔煤双线、煤回线〕贯穿其内，交通十分便利，是宁乡的北大门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

近年来，宁乡县煤炭坝镇区的建设开展迅速，区内道路、交通工程等根底设施建设亦有了历史性的改变。但对环境根底设施建设仍然滞后。生活污水、工业污水直接排入自然水体，使区内地表和地下水水体严重污染。排水渠道及出水口附近，卫生环境差，蚊虫滋生，给周围居民的生活质量带来严重影响。多年来，污水直接排入自然水体，给城镇附近的鱼塘、农田以及周边农村的农田灌溉用水和农民饮用水都带来了非常大的影响。本工程作为环境公共效劳产品，民生工程，有利于城镇形象和竞争能力，有利于生态文明及和谐社会的建立。尽快建设宁乡县煤炭坝镇新镇区污水处理工程已成为摆在宁乡县煤炭坝镇人民面前迫在眉睫的头等大事，亦是煤炭坝镇政府构建和谐社会的重要举措。 老镇区内规划污水处理厂一座,位于煤炭坝镇措树村青山组内,占地面积10亩,规划规模为3000m3/d,已经建成处理规模1000m3/d，由于镇区是雨污合流，局部生活污水通过合流管道未经处理直接排放水体，另外局部地段没有收集管网，现收集到的污水大约500m3/d，现在煤炭坝镇政府进行雨污管道分流改造，逐步扩大污水收集量。污水处理厂处理工艺为沉砂井——曝气池——沉淀池——人工湿地——消毒——排放水体。出水指标到达?城镇污水处理厂污染物排放标准?〔GB18918-2002〕一级B标准。新镇区目前没有污水处理厂。 根据?宁乡县煤炭坝镇总体规划〔2021-2030年〕?的开发时序要求，从2021年至2021年，约需新建130公顷城镇建设用地，改建20公顷城镇建设用地，平均每年开发量约为30公顷。启动新镇区污水处理厂建设，完善园区效劳小区配套设施和支路网建设，建设居住小区，以疏散老镇区人口。近期煤炭坝镇镇区的建设重点是新工业区用地开发和玉煤大道两边根底设施建设。污水处理系统的建设是其中最重要的一局部内容。 根据?宁乡县煤炭坝镇镇区排水专项规划〔2021-2030年〕?的规划目标，镇区近期污水收集率和处理率均需到达90%以上。为实现这一目标，煤炭坝镇必须启动新镇区的污水处理工程，包括镇区内的污水收集系统和污水处理设施的建设。 本次环评受宁乡县煤炭坝镇人民政府的委托，我所承当宁乡县煤炭坝镇污水处理工程建设工程环境影响评价的编制任务。可以期望，煤炭坝镇污水处理工程建成之后，可有效减轻区内的水体污染程度，消除水污染对沿岸人民造成的危害，使环境得以美化。因此，煤炭坝镇污水处理工程的建设具有十分重要的意义和刻不容缓的紧迫性。 - 工程概况 本工程工程概况参照湖南省建筑科学研究院?宁乡县煤炭坝镇新镇区污水处理工程可行性研究报告?编写。 1、工程简介

工程名称：宁乡县煤炭坝镇新镇区污水处理工程建设工程 建设地点：宁乡县煤炭坝镇新镇区(详见附图1) 建设单位：宁乡县煤炭坝镇人民政府 建设性质：新建 建设规模：煤炭坝镇新镇区污水处理工程建设总规模为3000m3/d，其中近期1000m3/d，中期2000m3/d。 处理工艺：宁乡县煤炭坝镇新镇区污水处理工程采用的工艺为“CASS+人工湿地工艺〞的处理工艺。 主要生产构筑物：格栅井、提升泵站、沉砂池、水解酸化池、CASS池、紫外线消毒池、计量井、污泥干化床、鼓风机房、配电间、综合办公用房等。 工程投资：煤炭坝镇新镇区污水处理工程及配套管网工程建设工程总投资为1503万元。 2、煤炭坝镇新镇区污水处理厂效劳范围和人口： 本工程的效劳范围为?宁乡县煤炭坝镇新镇区控制性详细规划〔2021-2030年〕?的规划范围，由煤炭坝镇区中部东至泰源大道，西至小学路，南临煤源路，北至永鑫路，以城镇配套居住用地，提供高品质的居住空间为主。 根据?宁乡县煤炭坝镇新镇区控制性详细规划〔2021-2030年〕?至2030年，本工程效劳范围内人口数量达2万人，建设用地面积157.82公顷。由于控制性规划中没有提及新镇区近期人口规模，根据煤炭坝镇政府提供资料，近期效劳人口约为1万人。中期取1.5万人。 根据统一规划，分期建设，适当超前的原那么，统筹兼顾近、远期工程内容，以近期为主，考虑远期的开展，使污水处理厂建设与城镇建设进度相协调。宁乡县煤炭坝镇污水处理工程建设期限分为近、中、远三期，以近期为主并预留远期开展的空间，具体如下： 近期 2021年～2021年，效劳人口1万人。 中期 2021~年~2021年，效劳人口1.5万人。 远期 2021年～2030年，效劳人口2万人。 3、煤炭坝镇污水排放水量预测

〔1〕生活污水产生量预测 ?湖南省镇区〔集镇)供排水工程专项规划设计技术导引〔试行〕?中的不同情况居民生活污水量详见表1： 表1 湖南省镇区〔集镇〕生活污水量标准 镇区居民内供水情况; 平均日污水量标准 L/〔人·d〕. 供水到户、设水厕; 45～85. 户内设水厕、淋浴、洗衣设备; 75～125. 根据现场调查，目前煤炭坝镇大局部居民户内都设置有给排水设备和淋浴设备。且随着经济的不断开展，煤炭坝镇居民的生活标准将会进一步提高，因此根据可研在预测煤炭坝镇镇区污水量时，平均日生活污水量近期〔2021年〕取值105L/(人·d), 中期〔2021年〕取值115 L/(人·d),远期〔2030年〕取值125 L/(人·d)。生活污水量预测见表2。 表2 生活污水量预测表 年限; 人口 〔万人〕; 污水量指标〔L/cap.d〕; 管网覆盖率〔%〕; 生活污水量〔t/d〕. 2021; 1.0; 105; 0.9; 945. 2021; 1.5; 115; 0.93; 1604. 2030; 2.0; 125; 0.95; 2375. 〔2〕工业废水量 根据相关资料，煤炭坝镇区2021年工业企业用量约13m3/d。本工程参考相关城镇工业污水排放量的年递增率以及煤炭坝镇政府提供的相关资料，考虑到宁乡县煤炭坝镇资源节约与环境友好型城镇，新建开发区将不会进驻太多的高污染高耗能企业，企业类型主要为物流仓储，机械半成品加工、木门半成品加工等，因此在预测宁乡县煤炭坝镇镇区工业污水量时，工业用水增长量近期〔2021~2021〕取100%，远期〔2021~2030〕为15%，并以此增长率和现状工业用水量为依据，预测宁乡县煤炭坝镇镇区近、中、远期的工业用水量，结果见下表3：

序号; 年份; 工业用水量〔m3/d〕; 序号; 年份; 工业废水量〔m3/d〕. 1; 2021年; 13; 10; 2022年; 138. 2; 2021年; 26; 11; 2023年; 159. 3; 2021年; 52; 12; 2024年; 183. 4; 2021年; 60; 13; 2025年; 211. 5; 2021年; 69; 14; 2026年; 242. 6; 2021年; 79; 15; 2027年; 279. 7; 2021年; 91; 16; 2028年; 321. 8; 2021年; 104; 17; 2029年; 369. 9; 2021年; 120; 18; 2030年; 424. 表3 煤炭坝镇镇区工业用水量预测表〔增长率法〕 通过以上工业用水增长率法预测可知，宁乡县煤炭坝镇镇区近期〔2021年〕工业用水量约为52m3/d；中期〔2030年〕工业用水量约为104m3/d。远期〔2030年〕工业用水量约为424m3/d。污水量按照平均日用水量的80%取值，平均日污水量=平均日用水量×污水排放系数×污水收集率。工业废水量预测见下表4。 表4 工业废水量预测表 年限; 平均日用水量〔t/d〕; 污水排放系数; 管网覆盖率〔%〕; 工业废水量〔t/d〕. 2021; 52; 0.8; 0.9; 37.44. 2021; 104; 0.8; 0.93; 77.37. 2030; 424; 0.8; 0.95; 322.24. 〔3〕总污水量 根据本工程的效劳人口以及前面论证的生活污水量以及工业废水量，可得出宁乡县煤炭坝镇新镇区污水总量，计算过程和结果详见下表5： 表5 煤炭坝新镇区污水量预测表 年限; 人口〔万人〕; 生活污水量〔m3/d〕; 工业废水量〔m3/d〕; 污水总量〔m3/d〕. 2021; 1.0; 945; 37.44; 982.44. 2021; 1.5; 1604; 77.37; 1681.37. 2030; 2.0; 2375; 322.24; 2697.24. 根据以上预测表分析得知：宁乡县煤炭坝镇新镇区近期〔2021年〕总污水量为982.44m3/d,中期〔2021年〕总污水量为1681.37m3

/d，远期〔2030年〕总污水量为2697.24m3/d。 - 工程建设规模确定 由于煤炭坝镇开发区是新建开发区，故本工程在以上计算的根底上适当考虑预留开展空间，最终确定生活污水处理规模近期〔2021年〕建设规模为1000m3/d，中期〔2021年〕建设规模为2000m3/d，远期〔2030年〕建设总规模为3000m3/d；详见下表6： 表6 煤炭坝镇污水处理工程建设规模 年 限 项 目; 近期; 近期; 远期. 2021年; 2021; 2030年. 生活污水处理规模〔m3/d〕; 1000; 2000; 3000. 工业污水处理规模〔m3/d〕; /; 100; 350. 4、污水处理站进、出水水质指标 〔1〕污水设计水质 根据?湖南省镇区〔集镇〕供排水专项规划设计技术导引〔试行〕?中镇区生活污水水质中表中的参考范围内进行取值： 表7 湖南省镇区〔集镇〕生活污水水质范围参考表〔单位：mg/L〕 主要指标; SS; CODcr; BOD5; NH3-N; TN; TP; PH. 取值范围; 100-200; 100-300; 60-150; 20-30; 20-40; 6~9. 考虑到煤炭坝镇经济较兴旺，本工程根据可研推荐煤炭坝镇生活污水水质见表8。 表8 煤炭坝镇生活污水水质标准〔单位：mg/L〕 主要指标; SS; CODcr; BOD5; NH3-N; TN; TP; PH. 取值范围; 180; 300; 150; 25; 35; 2.5; 6~9. 根据煤炭坝镇镇区主要工业工程的产品性质和规划区内企业性质定位，本工程纳污范围内工业企业出厂水排放主要执行以下标准：?污水综合排放标准?〔GB8978-1996〕三级标准、?污水排入城镇下水道水质标准?(CJ_343-2021)。 根据以上标准要求，煤炭坝镇污水处理工程建成后，镇区工业企业出厂水污染物最高允许排放浓度要求见下表9： 表9 工业企业出厂水污染物最高允许排放浓度表〔单位mg/L〕

工程; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TP; pH. GB8978-1996; 500; 300; 400; /; /; 6～9. CJ343-2021; 500; 350; 400; 45; 8; 6.5～9.5. 根据煤炭坝镇新镇区现有工业企业排水水质情况及工业园产业开展规划情况，工程对工业企业排水水质进行了预测，结果见表10： 表10 煤炭坝镇工业企业排水水质预测表〔单位mg/L〕 工程; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TP; PH. 排水水质; 500; 250; 200; 25; 2.5; 6~9. 综合以上分析，本工程参照宁乡县城污水处理厂实际进水水质和?湖南省镇区〔集镇〕供排水工程专项规划设计技术导引〔试行〕?的取值范围，并结合煤炭坝镇的实际情况来预测宁乡县煤炭坝镇新镇区污水处理厂进水水质。 根据煤炭坝镇总体规划，煤炭坝镇新镇区工业主要是机械加工，木门加工，仓储物流、工业企业废水成分相对简单，要求应到达?排入城镇下水道水质标准?前方可排入镇区污水收集系统，故污水处理厂设计进水水质按照以生活污水指标为根底并适当考虑工业废水因素预留开展余地的原那么来确定。 煤炭坝镇新镇区污水处理厂设计进水水质参数如表11： 表11 煤炭坝污水处理厂设计进水水质〔单位mg/L〕 工程; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; PH. 生活污水; 300; 150; 180; 30; 35; 2.5; 6~9. 工业废水; 500; 250; 200; 25; /; 2.5; 6~9. 设计进水水质; 350; 180; 200; 30; 35; 2.5; 6~9. 〔2〕污水处理站出水水质 宁乡县煤炭坝镇新镇区污水处理厂经处理后的尾水排入泄洪渠，再排入群英河，根据煤炭坝总体规划及煤炭坝镇排水工程专项规划，煤炭坝镇生活污水处理后水质要求到达国家?城镇污水处理厂排放标准?〔GB18918-2002〕一级B标准。污水设计出水水质见表12。 表12 污水处理设计出水水质〔单位mg/L〕 工程; CODcr; BOD5; SS; NH3－N; TN; TP. 出水水质; ≦60; ≦20; ≦20; ≦8; 20; ≦1.

5、污水处理工艺设计 〔1〕城镇污水处理工艺选择原那么 1、根据?城镇污水处理厂污染物排放标准?〔GB18918-2002〕一级B标准的出水水质指标要求，并从煤炭坝镇新镇区污水水质、水量现状及预测以及污水处理厂场地条件，提出适宜的污水处理工艺方案。 2、确保设计方案工艺先进、成熟可靠、有成功的实例、抗冲击负荷能力强、适应污水的现状水质，并保证出水水质全面达标、能够实现生产管理的自动化，同时又要做到经济合理、节约能源、降低运行管理费用。 3、根据地方财力，在优先选用国家环保部门推荐的国内先进而且质量过关的设备同时，还要引进一定数量的国外高质量先进技术，以确保污水处理厂整体技术水平和正常运转。 4、在方案设计中充分考虑污水处理厂的建筑布局、与周围环境协调性、绿化覆盖率及噪音、臭气的防治等问题，力争将本污水处理厂建成一个花园式的环保单位，并最大限度地消除噪音、臭气带来的环境污染。 5、污水处理工艺选择必须适合当地技术、经济开展实际情况，与当地特色保持一致性。 〔2〕工艺选取 1〕工艺方案比拟 通过实地考察了省内一些人工湿地和人工快渗工程，调研两种工艺的工艺特点、运行本钱、建设投资及运行管理方面的资料，本工程对两种工艺进行分析比拟，见表13： 表13 人工湿地与人工快渗工艺比拟表 序号; 比拟工程; 1#(人工湿地); 2#(人工快渗); 方案比拟. 1; 占地面积; 占地大，但可以通过 一级处理降低进水水 质浓度，以到达减小 占地面积。; 占地小; 2＃方案占优. 2; 投资指标; 1000m3/d：2000元/m3； 2000m3/d：1800元/m3。; 1000m3/d：2200元/m3； 2000m3/d：2000元/m3。; 1＃方案占优. 3; 管理要求; 管理方便，无需24小 时值守，仅植物收割。; 管理相对复杂，需要24小时值守。; 1＃方案占优.

4; 工作环境; 较好，注意控制湿地植物的蚊蝇。; 差，快渗池中有挥发性的氨氮和其它气体; 1＃方案占优. 5; 能耗; 湿地床无需动力; 较低，机械混合絮凝和布水均需耗能。; 1＃方案占优. 6; 出水水质; 好，出水水质优于一级B标准; 好，出水中氮和磷较低。; 两方案相同. 7; 除磷脱氮; 较好，仅靠植物吸收。; 好，微生物具有脱氮除磷功能。; 2＃方案占优. 8; 臭气; 有臭气，但被湿地植物吸收。; 有臭气排出，无有效措施。; 1＃方案占优. 9; 环境景观; 好，人工湿地植物能有景观功能。; 不好，快渗床填料裸露，影响环境景观。; 1＃方案占优. 10; 污泥量; 少，仅在填料清理时有污泥产生。; 较多，污水中的SS主要采用混凝沉淀去除; 1＃方案占优. 2〕工艺方案推荐意见 通过对以上两个工艺方案的比拟，1#方案〔人工湿地工艺方案〕在投资指标、运行费用、环境景观功能、管理要求及对周围环境的影响等方面优势明显，对于小型污水处理厂是一种非常理想的污水处理工艺。根据工艺选择原那么，本工程使用人工湿地工艺作为煤炭坝镇新镇区污水处理厂的污水处理工艺。 人工湿地处理系统对进水水质有一定的要求，具体要求详见表14： 表14 人工湿地系统进水水质要求 单位mg/L 人工湿地类型; BOD5; CODCR; SS; NH3-N; TP. 外表流人工湿地; ≤50; ≤125; ≤100; ≤10; ≤3.0. 水平潜流型人工湿地; ≤80; ≤200; ≤60; ≤25; ≤5.0. 垂直潜流型人工湿地; ≤80; ≤200; ≤80; ≤25; ≤5.0. 从上表并对照本工程污水处理厂设计进水水质可知，煤炭坝镇新镇区污水处理厂进水中各种污染物指标均超过规定的数值，因此有必要在人工湿地系统前增加一级处理系统。 表14-1 各种类型人工湿地比拟表 比拟内容; 水平流型人工湿地; 水平潜流型人工湿地; 垂直潜流型人工湿地. 占地面积; 较大; 较小; 小. 总投资; 小; 较小; 较大. 水力负荷; 较小; 较大; 大.

BOD5负荷; 较小; 较大; 大. 管理难易; 容易; 较容易; 难. 运行费用; 低; 较低; 较高. 由表14-1可知：三种类型人工湿地各有优劣，水平流型人工湿地虽然投资小、管理容易及运行费用低，但存在占地大、负荷小等缺点；而垂直潜流型人工湿地虽然占地小、水力负荷和BOD负荷大，但存在管理难、运行费用高等缺点；相对于前两种类型，水平潜流型人工湿地各种指标适中，比拟适合煤炭坝镇的实际情况，本工程推荐水平潜流型人工湿地作为煤炭坝镇新镇区污水处理厂的人工湿地工艺。 - 一级处理工艺选取 人工湿地系统进水水质直接影响污水处理厂的占地大小、进出水水质、人工湿地类型及污水处理厂的运行管理难易程度。显而易见，人工湿地系统进水中各污染物浓度低，相应的污染物去除负荷小，人工湿地面积也就小，那么厂区占地面积小；人工湿地系统各污染物去除负荷大，那么湿地填料容易堵塞，运行管理麻烦。针对煤炭坝镇的实际情况，在选择人工湿地一级处理工艺时，应从以下几个方面进行考虑： - 煤炭坝镇规划区内，目前主要以农田和山地为主，建设用地紧张，因此在选择一级处理工艺时应尽量选择占地小、污染物去除率高的工艺。 2、根据目前煤炭坝镇的经济技术现状，缺乏污水方面的专业技术人才，因此，为便于管理，应尽量选用便于集成一体化的一级处理工艺。 3、为节省建设投资和运行费用，在选择一级处理工艺时，应选择能耗低、建设投资低的工艺。 基于以上要求及常用人工湿地一级处理工艺特点，本工程初步选择生物接触氧化法和CASS作为煤炭坝镇新镇区污水处理厂中人工湿地的一级处理工艺，并对两种工艺进行经济技术分析论证，从中选择最优工艺方案。 - 一级处理工艺比拟 本工程从占地面积、投资、运行费用、管理要求、污泥量及出水水质等方面对生物接触氧化和CASS两种工艺进行比拟，见表15： 表15 生物接触氧化法与SBR工艺比拟表

序号; 比拟内容; 方案一 (生物接触氧化); 方案二 〔CASS〕; 方案比拟. 1; 占地面积; 大; 较小; 方案二占优. 2; 总投资; 大; 小; 方案二占优. 3; 运行管理; 方便，集成设备管理; 对运行管理要求高; 方案一占优. 4; 工作环境; 一般，有臭味产生; 较好; 方案二占优. 5; 出水水质; 较好; 好; 方案二占优. 6; 脱氮除磷; 除磷效果不好; 好; 方案二占优. 7; 运行费用; 曝气量大; 低; 方案二占优. 8; 环境景观; 较好; 较好; 两方案等同. 9; 污泥量; 少，生物膜特性; 多，活性污泥特性; 方案一占优. 通过以上对两种工艺简要描述和比拟，方案一〔CASS〕具有管理方便，能耗小，运行费用低，出水水质好等诸多优点，虽然其工作环境较差一点，但人工湿地植物能吸收散发的气味，起到一定的消减作用。由于煤炭坝新镇区污水处理厂有工业污水进入，污水中含有大分子和不易生物降解的有机物，故工程采用CASS法作为煤炭坝污水处理厂人工湿地系统的一级处理方案。 6、 污泥处理工艺选择 〔1〕污泥处理工艺比拟 表16 污泥浓缩脱水比拟 项 目; 机械脱水; 重力浓缩脱水; 污泥自然干化床. 构筑物; 1、污泥贮泥池 2、浓缩、脱水机房 3、污泥堆棚; 1、污泥浓缩池 2、脱水机房 3、污泥堆棚; 干化床. 主要设备; 1、污泥浓缩、脱水机 2、加药设备; 1、浓缩池刮泥机 2、脱水机 3、加药设备; 无设备. 占地大小; 小; 较大; 大. 絮凝剂量; 3.5～5.5kg/T.DS; ≤3.5 kg/T,DS; 无. 环境影响; 无大的污泥敞开式构筑物，对周围环境影响小; 污泥浓缩池露天布置，气味难闻，对周围环境影响大; 较大. 土建费用; 高; 高; 低.

设备费用; 高; 高; 低. 运行费用; 高; 高; 低. 本工程规模不大，参考类似污水处理厂运行经验，小型污水处理厂日产污泥量不大，假设按照城镇污水处理厂污泥的处理方式来处理小城镇污水处理厂污泥，增大投资且运行并不经济，设备常期处于闲置状态，造成浪费。 因此，本工程采用污泥自然干化方式处理煤炭坝镇新镇区污水处理厂的剩余污泥。 〔2〕污水产生的污泥处置工艺 城镇污水处理厂剩余污泥的处置一直是一个难题，尤其是小城镇污水处理厂，污泥量少，位置偏远不便于运输，给污泥的处置带来难度。目前，国内城镇污水处理厂的污泥处置主要有以下几种： 表17 污泥处置方式比拟 污泥处置方式; 处理要求; 处置原理. 土地利用; 稳定的无害化机械脱水含固率20～30%干污泥; 按国家标准要求将污泥散到农田后翻耕，可种草、麦等，但不能种蔬菜或水稻. 填土; 稳定和无害机械脱水含固率20～30%干污泥. 卫生填埋; 尽量稳定和无害化，机械脱水含固率20～40%干污泥; 卫生填埋场作处置. 燃烧; 机械脱水含固率20～40%; 在燃烧厂和灰渣的平安填埋场. 与城镇生活垃圾混合堆肥; 机械脱水含固率20～40%; 堆肥、发醇. 从目前国内情况看，绝大局部污水处理厂的污泥均考虑卫生填埋。 污泥卫生填埋是把脱水污泥运到卫生填埋场与城镇垃圾一起，按卫生填埋操作进行处置的工艺。卫生填埋法处置具有处理量大，投资省，运行费低，操作简单，管理方便，对污泥知应能力强等优点。但亦具有占地大，渗滤液及臭气污染较重等缺点。卫生填埋法适宜于填埋场地容易选取、有覆盖土的地方。迄今为止，卫生填埋法是国内外处理城镇污水处理厂脱水污泥最常用的方法。 煤炭坝镇新镇区

| 污水处理厂的污水处理规模小、污泥产量小，按照产泥量约占污水量的3‰-5‰〔97%含水率〕计算，每天产泥量约3-5立方米〔97%含水率〕，经自然干化脱水后，每天干泥量只有0.2立方米；产泥率低且污泥稳定。故本工程煤炭坝镇新镇区污水处理厂的污泥处置按卫生填埋考虑，即污泥经自然干化后外运宁乡县垃圾填埋场处置。 |  |
| --- | --- |
| 7、消毒工艺 根据?城镇污水处理厂污染物排放标准?(GB18918-2002)的规定，污水处理厂出水粪大肠菌群数不得超过104个/L，为了有效地防止水媒性传染病对人们的危害，降低水源的总大肠菌群数，对污水处理厂出水进行消毒是十分必要的。 〔1〕消毒工艺概述 常用的消毒工艺有紫外线消毒、液氯消毒、二氧化氯消毒盒臭氧消毒等。 1)紫外线消毒 紫外线消毒是一种物理消毒方法, 紫外线消毒并不是杀死微生物, 而是去掉其繁殖能力进行灭活。紫外线消毒的原理主要是用紫外光摧毁微生物的遗传物质核酸(DNA或RNA),使其不能分裂复制。紫外线污水消毒技术如今已被广泛应用于各类城镇污水的消毒处理中, 包括常规二级生化处理后的污水、合流管道溢流废水和再生水的消毒。紫外线消毒法除具有不投加化学药剂、不增加水的嗅和味、不产生有毒有害的副产物、消毒速度快、效率高、设备操作较传统消毒工艺平安简单和实现自动化等优点外, 运行、管理、维修费用也较低, 近年来逐渐得到广泛应用。紫外线消毒工艺对紫外穿透率较低的水质并不适用, 如未经处理或只经过一级处理的污水, SS高于30mg/L的污水等。这种情况采用紫外线消毒的方式不但会增加能耗,而且消毒效果不好。而对于经过二级处理的污水和再生水, 紫外穿透率一般为40%-80%, 采用紫外线消毒方式是不错的选择。但是紫外线消毒法不能提供剩余的消毒能力, 当处理水离开反响器之后, 一些被紫外线杀伤的微生物在光复活机制下会修复损伤的DNA分子, 使细菌再生。 2)液氯消毒 向水中参加液氯或者次氯酸盐(如NaClO)溶液消毒时, 在水中发生反响：产生的HOCl、OCl- 之和称作有效自由氯, 其中以HOCl消毒效果最好。氯还会和水中的氨氮、有机氮反响生成消毒效果较差的无机氯胺和有机氯胺, 称作化合氯。总余氯是指有效自由氯和有效化合氯之和。氯的消毒效果受接触时间、投加量、水质 |  |

(含氮化合物浓度、SS浓度)、温度、pH 以及控制系统的影响。液氯最大的优点是价格廉价, 杀菌力强, 该工艺简单, 技术成熟, 药剂易得, 投量准确, 有后续消毒作用, 不需要庞大的设备。 液氯消毒在医院、工业、民用的灭菌消毒中都有广泛应用, 并且有些已到达了自动化的程度。液氯储存不是十分平安, 容易发生泄漏, 而且自20世纪70年代以来, 由于发现氯可与水中多种物质形成致癌或致病变的产物, 致使该工艺在应用上开始受到限制。 目前，常用加氯系统包括加氯机、接触池、混合设备以及氯瓶等局部, 如下图。 图1 污水液氯消毒工艺流程示意图 3)二氧化氯消毒 二氧化氯在水中溶解度是氯的5倍, 氧化能力是氯气的2.5倍左右, 它是一种强氧化剂。溶于水后很平安, 是国际上公认的唯一高效含氯消毒剂。 二氧化氯性质不稳定, 只能采用二氧化氯发生器现场制备。用于水处理领域的小型化学法二氧化氯发生器主要有两种: 以氯酸钠、盐酸为原料的复合型二氧化氯发生器和以亚氯酸钠、盐酸为原料的纯二氧化氯发生器, 其中前者应用最为广泛。 二氧化氯消毒的特点是只起氧化作用, 不起氯化作用, 因而一般不会产生致癌物质。二氧化氯的消毒效果与氯气相当, 但当污水中NH3- N浓度较高时, 耗氯量会大幅度增加, 但二氧化氯由于不与NH3 反响, 因而其投加量并不增加。另外, 二氧化氯消毒还不受pH 的干扰。二氧化氯不稳定且具有爆炸性, 因而必须在现场制造, 立即使用。制备含氯低的二氧化氯较复杂, 且原材料的价格较其他消毒方法高, 故限制了该方法的广泛采用。所以国内目前只是在一些中小型的污水处理工程中采用了二氧化氯消毒工艺。 4)臭氧消毒 臭氧是氧的同素异形体, 纯洁的臭氧在常温常压下为蓝色气体。臭氧具有很强的氧化能力( 仅次于氟), 能氧化大局部有机物，臭氧灭菌属物理、化学和生物反响过程。

臭氧很不稳定, 也无法储藏, 因此应根据需要就地生产。臭氧的制备一般有紫外辐射法、电化学法和电晕放电法。目前臭氧制备占主导地位的是电晕放电法。由臭氧发生器制备好的臭氧气体通过管道输送到密闭的臭氧接触池, 与处理后的尾水进行接触反响。反响后的气体由池顶聚集后, 经收集器进入尾气臭氧分解器,剩余臭氧气体被分解成氧气排入大气中。 图2 臭氧消毒工艺流程示意图 臭氧高效无二次污染, 既能氧化有机物, 又能杀菌除色、嗅、味等, 可氧化铁、锰等物质, 通常认为它的氧化能力比氯高600倍-3000 倍, 且接触时间短, 除能有效杀灭细菌以外, 对各种病毒和芽胞等生命力强的生物也有很大的灭杀效果。臭氧消毒不受水中NH3和pH的影响, 而且其最终产物是二氧化碳和水, 不产生致癌物质。 常用消毒剂性能比拟如下表： 表18 常用消毒剂性能比拟 消毒剂; 优 点; 缺 点. 液氯; ①消毒效果好；②设备简单，运行管理方便；在世界范围内大规模水厂应用广泛，具有成熟可靠的运行经验；④投资及运行本钱低。; ①产生三卤烷等三致物质；②氯气的运输和储存具有一定的危险性；③接触时间较长，约30min。. 二氧 化氯; ①消毒效果好，能有效杀灭水中用氯 消毒效果较差的病毒和孢子等； ②能大大降低消毒后水中三氯甲烷等 氯消毒副产物。; ①药剂用量较小，价格较低，消毒本钱较低；②二氧化氯的检测手段还不完备；③对于二氧化氯的消毒副产物亚氯酸根的毒理学认识尚无定论，目前仍处于研究阶段。④接触时间，约30min。. 紫外线; ①消毒效果较好，对细菌、病毒、原生动物具有广谱性；②无消毒副产物；③无危险品的运输和储存；④接触时间短，约2-4s，占地面积小，基建费用省。; ①设备价格高；②属于较新型消毒工艺，缺乏长时间的使用经验，因此对紫外消毒设备的使用寿命、更换周期数据缺乏。.

臭氧; ①消毒效果好，各种病毒和芽胞等生命力强的生物有很大的杀伤效果；②很不稳定, 无法储藏, 应根据需要就地生产；③接触时间短，占地面积大；④基建费用大；⑤运行费用高。; ①设备价格高；②运行费用高；③需要储存和发生器间，占地大；④用于污水消毒案例不多；⑤需要增加尾气处理系统，增大投资。. 〔2〕消毒工艺选择 在以上四种消毒方式中，臭氧消毒投资最高，紫外线和二氧化氯其次，液氯最低；在运行本钱上，臭氧消毒最高，二氧化氯其次，紫外线消毒和液氯最低；在运行管理上，紫外线最简单，二氧化氯其次，臭氧和液氯最复杂。 综合煤炭坝污水处理工艺特点、出水水质要求、管理水平及投资控制，本工程采用紫外线消毒作为煤炭坝镇污水处理的消毒工艺。 8、工程建设方案 〔1〕厂区经济技术指标 表19 工艺主要设备材料表 编号; 名 称; 规 格; 单位; 数量; 备 注. 格栅井、污水提升泵站. 1; 提篮式格栅; B×H=1.5m×1.5m; 台; 2. 2; 螺杆启闭机; QSY-0.5(上开式); 台; 2. 3; 钢制闸门; SFZ-400x400; 扇; 2. 4; 排砂阀; DN200; 台; 2. 5; 潜污泵; Q=45m3/h，H=15m，N＝3kW; 台; 2; 一用一备. 沉砂池. 1; 排砂泵; Q=20m3/h，H=5m，N＝1.1kW; 台; 2; 一用一备. 2; 砂水别离器; Q=12L/S,N=0.37kW; 台; 1. 水解酸化池. 1; 潜污泵; Q=42m3/h，H=10m，N＝2.2kW; 台; 1. 2; 配水器; L=5m,N=1.1kw; 套; 1. 3; 电动刀阀; DN150; 个; 3. 4; 闸阀; ZZ45X-10; 个; 3. CASS池. 1; 回流泵; Q=21m3/h，H=8m，N＝1.5kW; 台; 2. 2; 曝气管; DN65; m; 255. 3; 搅拌机; 0.75kw; 台; 4.

4; 滗水器; 1.1kw L=5m 4P; 台; 4. 5; 闸阀; QH45X-10 DN100; 个; 6. 鼓风机房. 1; 入口过滤消音器; 鼓风机配套; 台; 2. 2; 罗茨风机; Q＝5.0m3/min，H＝6.5m N=7.5KW; 台; 2; 1用1备. 3; 闸阀; 手动DN200; 个; 2; 闸阀. 4; 止回阀; AC型DN200; 个; 2; 止回阀. 5; 手动小车; 2.5t; 台; 1; 手动小车. 6; 轴流风机; 5号 Q=2000m3/h N=0.75KW; 台; 2; 轴流风机. 7; 入口过滤消音器; 鼓风机配套; 台; 2; 过滤消音器. 8; 闸阀; 手动DN200; 个; 2; 闸阀. 紫外线消毒池. 9; 消毒模块; 组; 1. 10; 安装支架; 组; 1. 11; 闸板; DN150; 个; 1. 化验检测. 2; 相应的化验和检测由宁乡县城污水处理厂负责. 表20 附属建筑物建筑面积表 序号; 项 目; 建筑筑面〔m2〕; 结构形式. 1; 变配电间及鼓风机房; 40.5; 砖混结构. 2; 紫外消毒及加药间; 36; 砖混结构. 3; 办公楼及化验室; 36; 砖混结构. 合 计; 130.5. 〔2〕总平面布置 付家冲厂址位于煤炭坝镇东侧，南面为玉煤大道，西临泄洪渠，场地现状为绿地；区内地形较平坦，地面标高在90米—98米之间。 煤炭坝镇夏季主导风向为东南风，考虑将厂前区设在厂区的东南侧。根据风向，此处在整个厂区中空气环境质量最正确。厂前区布置有办公楼、传达值班室，设计地坪标高92m，与生产区之间用绿化隔离带和道路分开，以保证厂前区优美的环境，综合楼上可俯视全厂。在生产区布置有格栅井、生化池、污泥池及消毒池。厂区与周边环境之间通过不小于10米的绿化带自然分隔。

污水厂进厂道路宽为3.50m，对外向南紧接交通要道玉煤大道，与外界联系方便，由北向南直达厂前区。污水处理厂的主入口设在厂前区。厂区道路与建构筑物之间均留有不小于4.0米的绿化带，其余空隙地带全部栽种草皮和树木绿化。详见附图2。 厂区北面考虑了污水处理厂预留开展用地。 〔3〕主要构筑物工艺设计 ①格栅及提升泵站 A功能：污水自流进入格栅井，其内设人工清渣钢制提篮格栅，以拦截粗大的树枝等杂质。采用人工清渣。经格栅处理后经泵站提升流入沉砂池，提升泵站兼有调节池作用。格栅井及提升泵站设计规模为3000m3/d，土建近、远期一次性建成，设备按照1000m3/d安装，其中格栅井与提升泵站合建。其中提升泵站有调节池功能。 B设计参数: 结构类型 钢筋混凝土结构； 设计流量 Qmax＝228.46m3/h〔按Kz＝1.83考虑〕； 结构尺寸 B×L×H＝10m×11.5m×10m，有效水深3m； 有效容积 402.5m3； C主要设备： 1〕提篮式格栅 安装位置：格栅井内； 数量：1台； 格栅间隙：5mm。 2)潜污泵 数量：近期2台〔1用1备〕，远期2用1备； 设备参数：Q=42m3/h，H=15m，N＝3kW。 ②沉砂池 A功能：去除污水中比重大于2.65，粒径大于0.2mm的无机砂砾，以保证后续处理系统的正常运行。 B设计参数: 类 型 钢筋混凝平流式沉淀池；

设计流量 Qmax＝125m3/h； 停留时间 T=506s； 规格尺寸 B×L×H＝2.4m×5.0m×1.5m； 有效容积 18m3； 排砂方式 泵排砂； C主要设备： 1〕排沙泵：1台；Q=10m3/h,H=5m，N=1.1Kw。 ③水解酸化池 A功能：除渣沉砂后的污水进入水解酸化池，开始水解反响。将大分子有机物分解为小分子有机物，降低后续生化难度。水解池均用管道均匀布水，充分利用有效容积。 B设计参数： 水解酸化池设计流量：41.6m3/h； 池体尺寸：8.0×8.0×6.0m； 有效水深：5.0m； 有效容积：320m3； 水力停留时间：7.8h； C主要设备： 配水器:4套,宽度5m。 污泥泵：1台，Q=42m3/h，H=10m，N=2.2KW。 ④CASS池 A功能：在预反响区内，微生物能通过酶的快速转移机理迅速吸附污水中大局部可溶性有机物，经历一个高负荷的基质快速积累过程，这对进水水质、水量、PH和有毒有害物质起到较好的缓冲作用，同时对丝状菌的生长起到抑制作用，可有效防止污泥膨胀；随后在主反响区经历一个较低负荷的基质降解过程。CASS工艺集反响、沉淀、排水、功能于一体，污染物的降解在时间上是一个推流过程，而微生物那么处于好氧、缺氧、厌氧周期性变化之中，从而到达对污染物去除作用，同时还具有较好的脱氮、除磷功能。 B设计参数：

设计流量：41.67m3/h； 分组数：4组； 平均水深：5m； 每组预反响区尺寸：5x2.5m； 每组主反响区尺寸：14x5m； 每座预反响区有效容积：62.5m3； 每座主反响区有效容积：350m3； MLSS:3000mg/L； 污泥负荷Ns: 0.11kgBOD/(kgMLSS)； 设计曝气时间：3h； 设计沉淀时间：2h； 排水时间：1h； 周期时间：6h； 每日周期数：4； 滗水深度：1m； 充水比m：2； 曝气量：4803m3/d； 最大曝气量：6.7m3/min； 剩余干污泥量：135.86kg/d； 剩余湿污泥量：22.64m3/d； 污泥龄：23.5d。 C主要设备 搅拌机：4台，0.75kw； 曝气管：163根，每根曝气量12—14m3/h。 滗水器：4台，宽度5m,N=1.1kw。 污泥回流泵：2台，Q=21m3/h，H=8m，N＝1.5kW ⑤人工湿地

A功能：进一步去除COD，SS以及氮磷元素，人工湿地床采用水平潜流型人工湿地，近期共两组。 B设计参数： 1、设计流量：Qmax＝1000m3/h〔按平均日考虑〕。 2、平面尺寸：B×L=15m×8m。 3、进水水质要求如下： 污染物; BOD5; CODcr; SS; NH3-N; TP. 指标〔mg/L〕; ≤80; ≤120; ≤60; ≤15; ≤1.5. 4、水力停留时间：0.25天； 5、BOD5负荷：50kgBOD5/(104m2.d)； 6、水力负荷：0.83〔m3/m2.d〕。 C主要结构： 1、填料床结构：填料层1000mm，粒径10-20mm碎石。 2、植物配置： 〔1〕挺水植物：水生美人蕉：种植密度10株/m2；香蒲，种植密度15株/m2； 〔2〕湿生草本植物：芭蕉，种植密度1株/m2；龟背草，种植密度10株/m2。 3、防渗结构：“一膜两布〞结构 〔1〕基质层：粘土压实层50cm厚，压实度不小于80%,； 〔2〕无纺土工布：200g/m2； 〔3〕HDPE膜：1.0mm厚，双面光滑； 〔4〕无纺土工布：200g/m2。 ⑥紫外线消毒池 A功能：利用紫外线光子的能量破坏水体中各种病毒、细菌以及其它致病体的DNA结构，使各种病毒、细菌以及其它致病体丧失复制繁殖能力，到达灭菌的效果。 B设计参数： 结构类型：半地下式钢筋混凝土矩形渠道； 设计流量 Q＝345m3/h； 渠道宽度 B＝0.50m； 有效水深 H＝1.0m；

渠 数 2格 〔近期启用一格〕； 模块数量：1套； 总功率： N＝2.2kW； 消毒模块：2个排架； 清洗方式：机械加化学清洗 ⑦计量井 为了提高污水处理厂的工作效率和运行管理水平，积累技术资料，总结运转经验，并正确掌握处理污水量及动力消耗，反映运行本钱，在消毒池后出水总管上设置计量井，选用电磁流量计，可随时记录处理的水量。 ⑧污泥干化床 A功能：用于污水处理厂污泥浓缩和脱水。剩余污泥经提升泵污泥干化床，静置排清后，在干化床内进行脱水、干化，得到含水率45～50%的污泥。滤液可回流至污水处理系统。 污泥干化床采用混凝土结构，近期为一块，分四格，每格均能单独进泥和排泥； B设计参数 平面尺寸：10m×40m； 干化时间：1年， 污泥量：22.64m3/d。 排液管：采用HDPE穿孔管，滤液回流至污水提升泵站内。 C防渗结构 0.3m 厚C15素混凝土。 ⑨鼓风机房 A功能：鼓风机房是保证曝气系统正常工作的关键设施，为单层砖混结构，与变配电间合建。 B设计参数： 设计供风量：300m3/h。 C主要设备： 罗茨风机:2台，供风量： 5m3/min。风压：6.5m水柱。N=7.5KW

9、工程污水收集系统工程 (1)排水体制确实定 排水体制确实定应以煤炭坝镇的地形地势、城镇环境现状及城镇开展要求的大局为前提，可从以下几个方面进行考虑。 1、基建投资方面 分流制系统中雨水可以就近排入泄洪渠，防止雨水管的长距离敷设，同时每条雨水管渠分担的汇水面积相对减小，缩减了雨水管渠的断面，而且可以充分利用天然水面的蓄洪消峰作用，可以减小各排渍泵站的规模。同时，由于污水的设计流量与雨水相比，仅为5％左右，因此分流制系统可以大大降低排水系统的整体造价。 2、维护管理方面 如采用雨污分流制，由于雨水不进入污水提升泵站和污水处理厂，可以减小污水提升泵站的装机容量，减小污水处理厂规模；分流制的污水水质相对稳定，有机物含量较高，有利于生物处理的稳定运行。采用污污分流，工业污水经预处理达标后与生活污水一起处理，可以降低工业污水有害物质对于污水处理厂的运行的影响。有利于污水厂稳定运行。 3、镇区建设方面 目前煤炭坝镇政府为解决这个工业园区的污水收集和治理问题，必须对原有排水管渠进行改造，并在镇区新建道路下敷设污水收集系统。 综合上述因素，并从现实性、前瞻性和保护水源等方面综合考虑，本工程采用雨、污完全分流作为煤炭坝镇新工业园区的排水体制。 〔2〕污水管网工程 1)污水管网布置 煤炭坝镇生活污水主干管沿煤城大道布置，新建区域沿玉煤大道及环园路布置。工业污水主干管沿玉煤大道、金源路建设。近期启动主干管和干管的建设，远期完善支管的建设，近期管网覆盖率到达90%,远期到达95%。详见附图3。 2)管网长度及密度 规划镇区近期建设生活与工业污水管网长度14118m，近期总污水管网长度23202m，总密度为5.40km/km2

，近期管网密度过大的原因主要为园区内有工业污水管网和生活污水管网，造成局部管网密度大于路网密度。远期污水管网长度30753m，密度为4.76km/km2。 〔3〕管道附属构筑物 1〕管道根底 管道应采用土弧根底。对一般土质，应在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺设一层厚度的中粗砂根底层，根据地质情况，分别采用不同类型的砂垫根底。当地基承载力特征值fak≥80kPa时，基底可铺设一层厚度为100mm的中粗砂根底层；当地基土质较差，其地基承载力特征值55≤fak＜80kPa或槽底处在地下水位之下时，宜铺垫厚度不小于200mm的砂砾根底层，也可分两层铺设，下层用粒径为5-40mm的碎石，上层铺设厚度不小于50mm的中粗砂；对软土根底〔指淤泥、淤泥质土、冲填土或其他高压缩性土层构成的软弱地基〕其地基承载力fak＜55kPa，或因施工原因地基原状土被扰动而影响地基承载力时，必须先对地基进行加固处理，在到达规定地基承载能力后，再铺设中粗砂根底层。根底外表应平整，其密实度应到达85%-90%。 2〕管道接口 1、HDPE双壁波纹管连接采用承插橡胶圈密封方式；钢带增强HDPE排水管采用承插式电熔连接；钢管采用焊接连接，加强级防腐；钢筋砼管顶管采用钢承口式，橡胶圈接口。 2、污水支管与干管或总管之间在检查井内的连接，采用水面或管顶平接，管道转弯和交接处，其水流转角不小于90°。 3、压力管根据管径、转角、试压标准和接口摩擦力等因素，在垂直或水平方向转变处设置支墩。 3〕检查井 检查井位置，设在管道交汇处、转弯处、管径和坡度变化处、跌水处和直线管段上每隔一定的距离处；检查井在直线段上的最大间距根据具体情况确定，且不大于表12.4中所列最大间距。 检查井采用国家建筑标准设计的污水检查井，详见国标06MS201。 覆土深度≤

6m的检查井采用砖砌检查井，但设在河道边或地下水位高处的检查井采用混凝土检查井；覆土深度＞6m的检查井采用混凝土检查井。在车道或停车位等有较高承载要求的路面或部位采用重型防盗铸铁型井盖，其他部位采用轻型防盗铸铁井盖。 表21 检查井最大间距 管径〔mm〕; 最大间距〔m〕. 污水管道; 合流管道. 200-400; 40; 50. 500-700; 60; 70. 800-1000; 80; 90. 4〕跌水井 跌水超过2.0m的检查井采用跌水井。 10、电气设计 根据有关标准要求，本工程为二级供电负荷 ，设计采用10kV双回路电源供电，由煤炭坝镇附近变电站引一回专线作为主供电源，另一路那么由经过污水处理厂附近的电源点引出10kV公用线路上T接一回作为备供电源，两回路均以架空线方式引至污水处理厂附近后，改用电缆线引入厂变电所，线路使用情况为一用一备。 表22 主要电气设备表 编号; 名 称; 型号及规格; 单位; 数量; 备 注. 1; 高压环网柜; HXGN-12型; 台; 2. 2; 低压开关柜; MNS型; 台; 3. 3; 干式变压器; 30KVA-10/0.4KV; 台; 2. 4; 插座箱; DCX型; 台; 1. 5; 照明箱; XRM型; 台; 1. 6; 控制箱; Mi-1000型; 台; 1. 7; 动配箱; XL型; 台; 1. 8; 自动控制系统; 计算机PLC及软件; 套; 1. 9; 室外照明灯; 室外庭院灯; 盏; 12. 10; 超声水位计; 套; 2. 11; 电磁流量计; 100-1000l/h DN100; 套; 1. ## 11、仪表与自控设计haiy 本工程自动控制系统分三层，分别是检测和执行层、控制层、管理层。

检测层包括工艺流程各阶段设置的流量计、液位计、DO测量仪、PH计、配电系统的电压电流变送器等测量表计等，是测控系统的主要信息来源；执行层指各种工艺设备及其控制箱。 控制层包括2个PLC，分别设置于鼓风机房变配电间、加药间，用于接收仪表检测信号，设备运行信号和故障信号，并控制工艺设备运行和执行主控计算机下达的指令。 〔1〕中心控制室硬件配置 为了使污水处理厂科学、平安、可靠经济地运行，到达现代化管理水平，本工程采用计算机测控高度管理系统，该系统由中心控制室、数据通讯装置、现场采集仪表组成。PLC可编程序控制器分散采集数据，集中到中心控制室进行数据处理和统一控制。中心控制室内设有PLC控制柜、两套监控管理计算机、打印机、通讯控制装置。现场仪表是采集工艺参数的主要工具是确保污水处理厂实施科学管理的重要因数之一，因此现场仪表选用性能价格比高的智能型仪表。 〔2〕过程控制 ①污水提升泵根据污水提升泵站水位自动开停。 ②生物接触氧化池根据PLC的时间程序控制回流泵排水。 ③根据生物接触氧化池内水位控制进水提升泵的开停。 ④根据设定程序控制进气电动阀开关。 〔3〕检测仪表 ①在污水提升泵站设超声波液位计，用以检测污水提升泵站水位。 ③在出水管上装设电磁流量计，用以检测出水流量。 ④在生化池装设溶解氧检测仪和污泥浓度仪，用以检测溶解氧和污泥浓度。 〔4〕电缆敷设 污水处理厂仪表、自控电缆在电缆沟内、电缆桥架内和穿钢管敷设。 〔5〕检测仪表选型 全厂仪表均采用先进的智能型仪表。 水质分析仪表具有控头自清洗装置。 每套仪表均有就地显示器。 12、劳动定员

| 本工程污水处理厂工作人员包括生产人员、辅助生产人员、管理技术人员和勤杂效劳人员。根据城镇建设各行业编制定额试行标准，结合生产规模和工艺要求，考虑到自控设施较为完善，定员可适当减少。 根据?城镇污水处理工程工程建设标准?〔修订本2001〕的有关规定，结合宁乡县煤炭坝镇的实际情况和污水处理厂运营管理的需要，确定本工程污水处理厂的人员编制为6人。 |  |
| --- | --- |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原有污染情况 宁乡县煤炭坝镇污水处理工程为新建工程，没有与本工程有关的原有污染源。 2、主要环境问题 ①宁乡县煤炭坝镇区域排水系统不健全，排水管网建设标准偏低，导致排水不畅，另外还有很大地方尚处于无组织排水状况。 ②管道材质低劣，漏损严重；管网覆盖率、供水普及率低；供水平安性差。 ③镇区排水系统很零乱，雨、污水未经处理就近排放水体，造成了局部水体污染。 ④宁乡县煤炭坝镇污水处理工程建设、施工过程会有扬尘和噪声产生,其运营过程会有臭气、噪声和污泥产生。 |  |

建设工程所在地自然社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、地理位置和交通 煤炭坝镇地处宁乡中北部，地理位置介于东经112°22'30"—112°24'00"，北纬28°13'20"—28°16'05"，北与益阳市赫山区、桃江县接壤，东邻菁华铺乡和回龙铺乡，西与喻家坳乡毗邻，南界大成桥乡，地理位置优越。煤炭坝镇区位于镇域中部偏西，距319国道17公里，距宁乡县城25公里，距省会长沙70公里，省道S206线，县道X092线〔煤双线、煤回线〕贯穿其内，交通十分便利，是宁乡的北大门。 2、地形地貌 煤炭坝系雪峰山余脉向滨湖平原过度的丘岗地貌，地势为西南高，东北低，自西南向东北呈阶梯状降低，坡降平缓，但局部起伏大，镇内最高点为海拔180.9米，最低点为海拔 79.5米，相对高差101.4米。 该地地质构造复杂，岩层断裂，断层交错，呈向斜构造分布，据国家地震局一九七六年编制的地震烈度图，煤炭坝镇属于七度烈震区，因此各种建设工程必须采取抗震设防设施。地表为沙砾红壤土层，常绿阔叶林植被。 3、气象 煤炭坝镇属于中亚热带湿润型季风气候区，具有热力充足，雨量充分，光照适宜等特点，年平均气温为16.8℃，最低气温为－10.5℃〔1972年2月9日〕，最高气温为39.7℃〔1971年7月21日〕，年平均降雨量1367.64毫米，年最大降水量为1942.5毫米，日最大降水量为236毫米〔1969年8月10日〕，年最小降水量为1029.7毫米〔1978年〕，全年主导风向为西北风，夏季主导风为东南风。 4、水文状况 〔1〕地表水 宁乡

县境地表水丰富，县境内有沩水、乌江、楚江、靳江四条主要河流，其中沩水、靳江为湘江一级支流，楚江、乌江是沩水一级支流。但时空分布不均，空间分布为：由北向南，由西向东逐渐减少。年径流西北部达800毫米，东北部为600毫米，东南部仅550毫米。时间分布年内和年际变化均较大。年内，主要集中于4-7月，这四个月的降雨量占全年降雨量的55-60%。年际，最多年和最少年相差近千毫米。根据石坝子水文站数据：1962年降雨多达2058.4毫米，1978年仅1099.1毫米。 〔2〕地下水 县境内地下水，可分松散岩层孔隙水、碎骨岩层裂隙水和岩溶水和地热水三种类型。 表23 宁乡县地下水动储量分布表 单位：万m3 分区; 西北山地 初丘区; 西南 高丘区; 中南 丘岗区; 东南 低丘区; 北部 丘岗平原区; 总计. 动储量; 4373.2; 3896.8; 4646.5; 3386.4; 6419.2; 22722.1. 5、森林、植物、生物多样性 本工程附近区域植物以农业种植作物为主，动物以农村家禽、家畜及蛙、蛇、鸟等常见动物为主，无珍稀动植物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 宁乡，地处湘中东北部、湖南“五区一廊〞金三角地带，是长沙通往湘中、湘北之要冲，具有良好的区位优势和便捷的交通条件，处于长〔沙〕株〔洲〕〔湘〕潭金三角、武陵源、洞庭湖三大旅游圈连接地带，东连古城长沙，西屏张家界国家森林公园，南接韶山名人故里，北望浩淼八百里洞庭。交通兴旺，县城距长沙黄花国际机场60公里，石长铁 路、长常高速公路、319国道横贯东西，洛湛铁路连通南北，S206、S208、S209和S311四条省道贯穿县境，金洲大道、枫林西路直通省会长沙市。构成了宁乡四通八达的交通网络。 宁乡是省会长沙的西大门是省会长沙的新城区，距长沙市中心36公里，通过金洲大道、枫林西路〔G319〕等城市主干线可以直达长沙市区，是长沙通往湘中、湘北之要冲，沟通湘西北的咽喉要地，两个小时车程可以辐射湘鄂赣11个地级市4000万人口。 宁乡境地多为丘陵地带，山地、平原、江河相映成趣，气候宜人，植被丰富。丰富的自然资源，蕴涵着巨大的开发潜力。是全国闻名的“鱼米之乡〞、“生猪之乡〞、“

茶叶之乡〞，先后被列为全国优质米、瘦肉型猪、水产品生产基地，生猪和粮食产量分列全国第五位和第九位。县内矿产资源丰富，已探明的矿产有40多种150多处，目前已开发利用的有煤、铁、锰、铀、金刚石、海泡石、花岗岩等20多种。 改革开放以来，宁乡县域经济开展迅速。2021年宁乡县GDP总量到达480多亿元，稳居全国百强县第73位，〔湖南省内第三、中部百强县第七〕，其中人均可支配收入到达18000多元，农村人均纯收入到达9700多元，城镇居民每百户拥有的家用汽车/电脑数量分别到达了12辆/56台，超过了很多地级市。 2021年宁乡县GDP总量达640亿元，税收达63亿元〔居湖南县域第二〕在全国百强县上升5个名次，位居第68位。2021年，宁乡县GDP总量达732亿元，被评为全国百强县第61位。 煤炭坝的形成和开展至今已有四百多年历史。相传明朝末年该地农民在坝中发现了露天煤源，故称为“煤炭坝〞。一九三七年抗日战争爆发后，受战争的影响，北煤无法南运，南方军阀为了缓解燃煤之急，提倡开采煤炭，从而该地的采煤业兴盛起来。 解放后，益阳行署接管煤矿，并正式命名为“国营煤炭坝煤矿〞。随着采煤业的不断扩大和政治、经济、文化事业的开展，煤炭坝已形成以采煤业和建材业〔水泥〕为主的工矿型城镇。1984年2月，经报请省人民政府批准，设立煤炭坝镇建制，同年底，正式成立煤炭坝人民政府。1995年5月，贺石桥乡、煤炭坝乡、煤炭坝镇两乡一镇合并成煤炭坝镇。2004年进行了村级行政区划合并，合并前辖33个村、1个居委会，现辖12个村、1个居委会，264个村民小组。具体合并并调整情况如表2-1。截止2021年，镇域土地总面积73.46平方公里，总人口5.14万人。 据调查，本工程区域无文物、名胜等保护单位。

环境质量状况

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/825042023113011114