Ics 29．240．01

ccs F 21

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40586 — 2021

并网电源涉网保护技术要求

Technicalrequirementsofgrid-relatedprotection ofgrid-connectedpower

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40586 — 2021

目       次

前言  	   Ⅰ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    总体要求  	  3

5    同步机组涉网保护技术要求  	  4

5．1    定子绕组对称过负荷保护   	  4

5．2    转子绕组过负荷保护   	  4

5．3    低励失磁保护   	  4

5．4    失步保护   	  4

5．5    频率异常保护   	  5

5．6    汽轮机超速限制(OPC)   	  5

5．7    过激磁保护   	  5

5．8    发电机定子过电压保护   	  5

5．9    变压器零序过流保护   	  5

5．10    发电机复合电压过流保护 	  5

5．11    一类辅机保护 	  6

5．12    零功率保护 	  6

5．13    过励限制及过励保护 	  6

5．14    过激磁限制 	  7

5．15    低励限制 	  7

5．16    定子电流限制 	  7

5．17    电压调差率 	  7

5．18    汽轮机功率负荷不平衡控制 	  8

5．19    无功限制 	  8

5．20    其他 	  8

6    新能源场站及分布式电源涉网保护技术要求  	  8

6．1    高／低电压保护 	  8

6．2    频率异常保护   	  9

参考文献  	  10

犌B／犜 40586 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国电网运行与控制标准化技术委员会(SAC／TC 446)归口。

本文件起草单位：中国电力科学研究院有限公司、国家电网公司国家电力调度控制中心、中国南方 电网电力调度控制中心、南瑞集团有限公司、内蒙古电力(集团)有限责任公司、清华大学、国网上海市电 力公司、国网安徽省电力有限公司、国网辽宁省电力有限公司、国家电网公司西北分部、国家电网公司东 北分部、国网北京市电力公司、广西电网有限责任公司、国网青海省电力公司电力科学研究院、国网江西 省电力有限公司电力科学研究院、国家电网有限公司华中分部。

本文件主要起草人：陈国平、李文锋、周成、孙华东、许涛、郭强、于刽、安宁、张剑云、王超、何飞、 冷喜武、周济、陆明、牛 拴 保、张 艳 军、齐 军、霍 超、阴 宏 民、魏 平、孙 骆 强、桂 林、宋 兴 光、顾 军、汤 伟、 马世俊、何洪、王东 阳、赵 学 茂、王 卫、宫 成、杨 超、濃 钧、肖 洋、部 德 军、肖 明、邻 进、赵 红 光、王 吉 利、 韩志勇、李志强、张振宇、高喬、王官宏、李莹、柄贤波、任龙飞、刘洋、王克非、汪肠、边宏宇、马晓伟。

GB／T 40586 — 2021

并网电源涉网保护技术要求

1     范围

本文件规定了并网电源涉网保护的总体要求、同步机组涉网保护的技术要求、新能源场站及分布式 电源涉网保护技术要求。

本文件适用于单机容量 100 MW 及以上火电、燃气及核电机组，40 MW 及以上水电、光热机组，接 入 220 kV及以上电压等级的同步发电机组，接入 35  kV及以上电压等级的新能源场站、储能电站、分 布式电源和调相机。其他并网电源参照执行。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于 本文件。

GB／T 31464    电网运行准则

GB 38755    电力系统安全稳定导则

GB／T 38969    电力系统技术导则

DL／T 684  DL／T 1523 DL／T 1648 DL／T 5153

大型发电机变压器继电保护整定计算导则

同步发电机进相试验导则

发电厂及变电站辅机变频器高低电压穿越技术规范

火力发电厂厂用电设计技术规程

3    术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3．1

涉网保护    grid-relatedprotection

在发电机组(含新能源)及同步调相机、静止同步补偿器等无功调节设备的保护和控制装置中，动作 行为和参数设置与电网运行方式相关、或需要与电网侧安全自动装置相协调的部分。

注：如同步发电机组定子过电压保护、转子过负荷保护、失磁保护、失步保护、频率异常、超速保护、顶值与过励限

制、风机过电压保护等。

[来源：GB 38755 — 2019，2．12]

3．2

失磁保护    los-of-fieldprotection

发电机部分或完全失去励磁时的保护。

[来源：DL／T 1309 — 2013，3．2]

3．3

失步运行    out-of-stepoperation

发电机因扰动失去同步，同时保持全部或部分励磁的运行状态。

GB／T 40586 — 2021

[来源：DL／T 1309 — 2013，3．3]

3．4

失步保护    out-of-stepprotection

发电机或电力系统失去同步时，用于防止失步加剧的保护。

[来源：DL／T 1309 — 2013，3．4]

3．5

过激磁保护    over-eXcitationprotection

用于防止发电机或升压变压器过磁通引起设备损坏的保护。

注：也称为过 V／H z 保护或过磁通保护。

[来源：DL／T 1309 — 2013，3．5，有修改]

3．6

汽轮机超速限制    over-spedprotectioncontrol；OPc

一种抑制超速的控制功能。当汽轮机转速达到或超过额定转速的 103％或转子加速度超过规定值 时，自动关闭调节汽门，当转速恢复正常时再开启调节汽门，如此反复，直至正常转速控制回路可以维持 额定转速。

[来源：GB／T 36285 — 2018，3．10]

3．7

过激磁限制    voltsperhertzlimiter

防止发电机或与其相连的变压器过磁通的电压调节器一种附加功能单元。

[来源：DL／T 1309 — 2013，3．7，有修改]

3．8

低励限制    undereXcitationlimiter

在励磁系统输出电流减少时，防止发电机超越静态稳定极限或超越由定子端部铁芯发热所要求的 发电机热容量的电压调节器一种附加功能单元。

[来源：DL／T 1309 — 2013，3．8，有修改]

3．9

过励限制    overeXcitationlimiter

将励磁系统输出电流限制在允许范围之内的电压调节器一种附加功能单元。

[来源：DL／T 1309 — 2013，3．10，有修改]

3．10

过励保护    overeXcitationprotector

在过励限制器无法将励磁系统输出电流限制在允许范围内时发出保护信号、切换励磁通道的电压 调节器一种附加功能单元。

[来源：DL／T 1309 — 2013，3．11，有修改]

3．1 1

定子绕组过负荷保护   statorwindingsoverloadprotection

发电机过负荷或外部故障引起的定子绕组过电流时，用于防止因热积累烧毁定子绕组的保护功能， 通常由定时限过负荷及反时限过电流两部分组成。

[来源：DL／T 684 — 2012，4．5，有修改]

3．12

转子绕组过负荷保护    eXcitedwindingsoverloadprotection

发电机励磁绕组过负荷时，用于防止因热积累烧毁励磁绕组的保护功能，通常由定时限和反时限两 部分组成。

GB／T 40586 — 2021

注：也称励磁绕组过负荷保护。

[来源：DL／T 684 — 2012，4．5，有修改]

3．13

定子电流限制   statorcurentlimiter

将定子电流限制在允许范围之内的电压调节器一种附加功能单元。

[来源：DL／T 1309 — 2013，3．12，有修改]

3．14

电压调差率    voltagecompensativeratio

发电机在功率因数等于零的情况下，无功电流从零变化到发电机额定定子电流值时，发电机端电压 的变化率。负载电流补偿器退出后的电压调差率称自然电压调差率。

注：也称为电压调差系数。

[来源：GB／T 7409．1 — 2008，2．21]

3．15

零功率保护    zero-powerprotection

机组功率突降时，用于防止汽轮机超速和轴系断裂的保护功能。

3．16

汽轮机功率负荷不平衡控制    powerloadunbalancedcontrol；PLU

汽轮机的机械功率大于发电机组有功功率且超过限值时，快速关闭调节汽门减小机械功率，当不平 衡值小于限值后，调节汽门延时复位。

[来源：DL／T 1870 — 2018，3．16，有修改]

3．17

发电厂 一 类辅机    firstclasauxiliaryinpowerplant

发电厂一类辅机是短时(小于 5 s)中断供电将会造成机组停机或机组输出功率大幅下降，影响电网 安全运行的辅机。

注：包括给煤机、给粉机、空气预热器、空冷岛冷却风机等。

[来源：DL／T 1648 — 2016，3．1]

3．18

新能源场站    renewableenergystation

集中接入电力系统的风电场或光伏电站并网点以下所有设备。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/827042156111006043