芦村污 水处理厂

【1】

四期工程

沉 池 施 工 方

案

编制人：	审核人：	审批人:

无锡市市政建设工程有限公司
二OO九年三月二十七日

二沉池施工方案

一、工程概况

1、	地理位置、地貌

二沉池主要位于芦村污水处理厂四期生物池北侧。

2、	工程特点

本次主要施工二沉池及进水井，结构形式采用现浇无粘结预应 力钢筋圆形水池结构，内径为36米，壁厚35cm，本次一共实施同型 号水池四座。

二、施工工序

沟槽开挖完后，上报监理验槽；具体工序如图：

报监理验收

混凝土浇筑

支满堂支架、报监理验

三、	盲沟及土工布施工

盲沟带基坑土方挖至基坑底部高度后，采用人工挖土，盲沟采 用0.4%坡度坡向排水井。

土工布采用300g~400g/m2工程土工布，在质量检查及搬运过程 中，尽量避免长时间日光照射，堆放在场地上是应草袋垫底及覆盖。

施工土工布时应与底面比较平整，以免土工布受到不应有的损伤，同 时土工布应结合精密。土工布搭接时采用手工缝合，搭接宽度为 10〜12cm，用细尼龙绳双排缝合。

盲沟软石或碎石应选用坚固未风化，颗粒大小均匀使其具有良 好的透水性。石料冲洗干净。

四、	钢筋工程

该工程钢筋用量用量较大，使用较集中，拟考虑一个加工组专门 进行加工成型，2个绑扎组负责绑扎，以便指挥和管理。钢筋加工需 按计划配套进行，成型钢筋编号挂牌分规格，型号堆码整齐，便于使 用。

（1）	钢筋购买定尺材，进场的钢筋应有符合批号的质量合格证 明，并按规定进行抽样试验，钢筋对焊要及时提供焊接试验报告。

（2）	钢筋绑扎和安装前工长应组织操作人员熟悉施工图纸，校对 钢筋配料单和成品钢筋号、直径、形状、尺寸及数量。

（3）	严格按施工图和施工验收规范施工，认真排列钢筋，控制好 钢筋的接头位置和在同一截面内允许的接头数量，各绑控点必须绑扎 牢靠，并不得漏扎，排列钢筋和箍筋必须按间距要求先划线后绑扎， 绑扎安装钢筋时，要注意和保证钢筋的保护层。

（4）	钢筋绑扎安装后，根据施工图认真检查钢筋号、直筋及负筋 的位置，搭接长度、保护层厚度、绑扎点牢固和撑铁的位置上是否符 合设计及规范要求。

（5）	底板钢筋接长采用对焊、池壁钢筋接长采用部分单面焊接， 部分绑扎搭接。钢筋绑扎接头应符合下列规定：

- 搭接长度的末端与钢筋弯曲的距离，不得小于钢筋直径的 10

- 倍。接头不宜位于构件最大弯矩处；

- 受拉区域内，1级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩；II级钢筋可 不做弯钩；

- 直径等于和小于12mm的受压I级钢筋的末端，以及轴心受压 构件中任意直径的受力钢筋的末端，可不做弯钩，但搭接长度不应 小于钢筋直径的30倍；

④钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝扎牢;

| 钢筋级别 | 受拉区 | 受压区 |
| --- | --- | --- |
| I级 | 30d 0 | 20d 0 |
| I级 | 35 | 25d 0 |
| 注：d0为钢筋直径。钢筋绑扎接头的搭接长度除应满足表中要 求，还应满足在受拉区不得小于250哑，在受压区不得小于200 哑。 |  |  |

（6）受力钢筋的绑扎接头（焊接接头）应相互错开。在受力钢筋 直径30倍且不小于500mm的区段范围内，绑扎接头的受力钢筋截面 面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下列规定：

- 受压区不得超过50%；

- 拉区不得超过25%；但池壁底部施工缝处的预埋竖向钢筋可按 50%控制，并应按本规范的受拉区钢筋搭接长度增加20%。

- 池壁双层筋采用①8 “S ”钩固定，间距水平@600,竖向

@600。

绑扎底板的双层筋先底层后上层，双层钢筋之间采用钢筋桁架

(@1000)支撑上层钢筋(如图所示)。

距净筋平水下上

钢筋桁架大样图

(9)绑安好的钢筋及铁件，尤其是双层筋，不准任意在其上踩踏或 压堆重物。可采用木架板、钢管铁马凳(宽1m，比板厚高5cm)搭设 活动跑道，随工作面移动的方法来保护绑安后的钢筋质量。

48钢管 架 板

-50X50X5垫块

活动跑道搭设示意图

(10)预埋件、预埋螺栓及插筋等，其埋入部分不得超过混凝土结

构厚度的3/4。

（11）钢筋位置的允许偏差应符合下表的规定。

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（哑） |
| --- | --- | --- |

| 1 | 受力钢筋的间距 |  | ±10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 受力钢筋的排距 |  | ±5 |
| 3 | 钢筋弯期点位置 |  | 20 |
| 4 | 箍筋、横向钢筋间 距 | 绑扎骨架 焊接骨架 | ±20 ±10 |
| 5 | 焊接预埋件 | 中心线位置 水平高差 | 3 +3 |
| 6 | 受力钢筋的保护层 | 基础 柱、梁 板、墙 | ±10 ±5 ±3 |

（11 ）钢筋绑扎时控制好内外钢筋的净尺寸，摆放垫块保证保护 层的厚度要求，绑丝向内侧弯曲。

绑扎后的池壁钢筋应稳固不变形，竖向筋垂直，横向筋水平，并 经检查验收。

五、池壁模板

在圆弧上根据其半径大小确定模板尺寸。池壁采用定型大模板

（外壁采用©16对拉螺栓固定）。为保证按期完工，周转材料按2 个而沉池板量配备 采用木模。水平龙骨采用4.8X3.5钢管，竖面 采用木方作立梁。内外模板用①16工具式钢螺栓拉杆对拉（中间加 5cm止水片），然后用斜撑将模板固定在水池底板的预埋件上和池外 壁设置的地锚上。用花篮螺栓和©6钢筋做揽风，用于调整模板的垂 直度和直顺度。考虑到钢绞线的位置与水槽的位置，池壁模板第一次 支立达到3.0位置后浇筑池壁混凝土，待混凝土达到一定强度后再支 力第二层模板，在支力壁板第二层模板的同时将完成进出水槽的模板 支立。

六、混凝土浇筑

1、砼拌合

砼采用公司仁昌混凝土厂砼，现场辅设一台500L拌和机备用。

2、	垫层砼施工

基坑按照要求检查验收后，根据控制桩引放垫层模板外缘线和标 高控制点，各池体垫层混凝土采用连续浇注，浇筑时每隔3.0-3.5m 加设临时侧模板，以便在浇筑砼时，用平尺检查平整度。

垫层砼坍落度控制在3-5mm。浇筑后的混凝土及时覆盖、洒水养 护。

3、	底板混凝土

底板混凝土属大面积、大体积底板混凝土，浇筑时间较长，其关 键是确保混凝土连续浇注。施工接缝处不能超过初凝时间，保护底板 钢筋不受践踏。

a二砼的浇筑方法：浇筑顺序采用“全宽断面，分段定点；一个坡 度，薄层浇筑；循序渐进，一次到顶”的浇筑方法。

1）	全宽断面、分段定点：在底板的短边全宽长度划分几块设定 振捣点；

2）	薄层浇筑：浇筑底板砼一般每层约30 cm，因本次初沉池底板 厚度为45cm，故可将每层厚度分为20~25cm，分层只是为了 方便振捣，当一层振捣完毕后，即可再于上层浇筑振捣施

工；

3）	循序渐进、一次到顶：浇筑时分层浇筑，一次浇到顶面。

- 浇筑顺序

本次初沉池底板采取整体浇筑的施工方法，方量较大，浇筑方

2022年3月23日；第7页共30页

量约560m3，具体浇筑方法见底板浇筑方案。

底板与杯口浇筑采用平衡浇筑法施工。即先浇筑底板砼高至

肋角模板约1-2 cm,此时不再继续浇筑砼，待停息一段时间（以 砼不再流淌为度），砼再从壁板入仓，继续浇筑杯口砼。此时砼 应由预留的孔隙中泛出。泛出砼不应立即清除。在杯口浇筑过程 中严禁在底板处振捣砼，以免砼被掏空形成露筋、蜂窝、狗洞。

- 施工要点

1）	严格控制砼配合比，泵送坍落度150哑±30哑。

2）	振捣布置

由于泵送砼形成的自然斜坡较缓，一般为1：（4〜5），为保 证砼密实，必须设置两道振捣器，第一道布置在砼斜坡处，以 确保流过来的下部砼振捣密实。第二道布置在砼卸料点，以解 决上部砼振捣密实。

- 振捣

采用振捣器捣实砼时应注意符合下列规定：

4）	每一振点的振捣延续时间，应使砼表面呈现浮浆和不再沉 落。

5）	采用插入式振捣器捣实砼的移动间距，不宜大于作用半径的

1.5倍，振捣器距离模板不宜大于振捣器作用半径的1/2,并 应尽量避免碰撞钢筋、模板、预埋管（件）等，振捣棒应插

入下层砼5 cm。

6）	浇筑预留孔洞、预埋管、预埋件及止水带周边砼时，应辅以

人工振捣。

7）	预埋管道应先浇至管顶，待静止1-2小时，让砼沉降后再浇 筑上部砼。

8）	止水带部分砼第一次浇筑的厚度应略高于止水带，以利于排 出止水带下部的气泡与振捣密实，上层砼作二次振捣，角部 用抹子加强表面抹压。

9）	二次振捣

将运转着的振动棒以其自身的重力逐渐插入砼中进行振

捣，如果在慢慢拔出振动棒时，砼仍能闭合而不会在砼中留

下孔穴，这时就可以施加二次振捣。

需进行二次振捣的部位：

a 底板的顶面

b	底板与杯口的交接处应在壁板部位进行二次振捣

c	分层浇筑时每次伸入下层砼5-10 cm处

d	止水带的上部砼

泵送混凝土时，泵管不直接放置在模板或钢筋上。仓面上设临时 脚手。平整度及高程控制通过焊在底板钢筋上的控制点进行控制。并 在施工过程中随时复核，准确后用滚筒整平。间隔一段时间后用抹光 机抹光后用抹子压实。并用直尺检查平整度。

底板砼浇筑后应适时加以覆盖与洒水，进行养护。养护时间不少 于14天。

底板混凝土浇筑成型后，清理出杯口底部的混凝土碎渣，再用

1： 2混凝土砂浆找平，找平后在找平层上铺设橡胶滑动垫层，橡胶

垫层宽度略大于壁板宽度。

- 池壁混凝土施工

- 测量和施工缝凿毛

池壁中各种预埋件、预留孔等位置需经过详细放样后再做好标识 并对施工人员进行交点。注意不能遗留。根据现场实际情况，池壁混 凝土分二次浇筑，第一次浇筑在3.0位置，并在此位置增加400X 2000止水钢板一道。

施工缝凿毛：待池壁第一道混凝土根部强度达到2.5N/m2以上时 开始凿毛。凿毛用剁斧将混凝土的不密实表面及浮浆凿掉露新茬。凿 毛时注意保护砼的棱角，不要将粗骨料剔出。同时将止水钢板板上粘 附的砂浆凿除干净。

- 、池壁混凝土浇筑

浇筑用平台、脚手架与池壁模板分开，不连成一体。施工缝处清 除干净，保持润湿，但不得积水，浇筑前施工缝处铺20mm厚与砼强 度相同的水泥砂浆，新铺砂浆与浇筑的间隔时间不能过长。浇筑时分 层连续浇注，层厚小于40cm，每层混凝土间歇时间小于1小时。在 预埋件、预留孔、弯形缝等特殊部位根据其特点制定相应的浇筑措 施。振动采用©5.1cm软管长6m的插入式振捣器振捣。插点距离小 于30cm。上层振捣时插入下层5-10cm，使下层未凝固的混凝土受到 二次振捣。浇筑到顶部时应停置一段时间，待混凝土下沉收缩后再做 二次振捣，消除因沉降因素产生顶部裂缝。浇筑后及时覆盖和洒水养 护。

- 加强带施工

由原有图纸后浇带变更为加强带施工，在施工过程中，加强带混 凝土浇筑与墙板混凝土同步浇筑，在钢筋绑扎的同时将加强带位置与 池壁位置用密网格钢丝网包裹钢筋在钢筋上，行层一个隔断；在大体 积混凝土浇筑完成后，紧接着浇筑加强带混凝土。

（八）	混凝土防裂措施

（1）	、做好施工准备与现场的组织工作，减少延误时间。

（2）	、分层均匀浇捣，控制好浇筑速度，池壁混凝土的浇筑速 度不宜超过1.25m/h。

（3）	、池壁要采取二次振捣（浇筑后约1小时重复振捣）。

（4）	、加强养护（覆盖与洒水）。养护时间不少于14d，并减 少结构的暴露时间。

（5）	、在混凝土中添加微膨胀剂，防止混凝土开裂。

（九）	变形缝止水带施工

（1）	、止水带在使用前按标准认真检查验收。

（2）	、止水带固定须用专用的模板定制。止水带安装注意不能 损坏止水带，止水带的接头不设在转弯处。

（3）	、混凝土浇筑前，应检查止水带的固定情况，止水带和模 板内是否洗干净。

（4）	、止水带部分浇筑的厚度略高于止水带，以利于排出止水 带下部的气泡与振捣密实。

七、	预埋件

本工程预埋件有四种：第一种为工艺要求的预留孔而需先期埋设 的管道；第二种为设备安装等需要而埋设的预埋件；第三种是观测用 的预埋件；第四种为施工需要的预埋件。

不论何种预埋件均必须做到位置准确，安装牢固，无松动，并考 虑到防渗的要求。需注意不能遗留。

八、	钢绞线施工

本工程采用的钢绞线为无粘结预应力钢绞线。

1、	预应力钢筋原材、切割及下料长度的计算

在采购材料是采购带有专用防腐涂层和外包层的无粘结预应力钢 绞线，钢绞线标准强度fptk=1860mpa，弹性模量E=1.95X10如pa, 延伸率N3.5%，公称植筋D=15.2，其质量要求应符合《无粘结预应力 钢绞线》JG161和《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》JG3007的规 定。

预应力钢筋按规定进场进行物理学性能检验，其质量应符合有关 规定。

预应力钢筋下料时采用割断机切割或砂轮切割机切割，绝不采用 电弧焊切割；钢材下料时需考虑孔道的长短、曲直、预应力筋的张拉 方式(一端张拉或两端张拉)、锚具的类别、千斤顶的型号、预应力 筋的规格、锚垫板的厚度等因素,故预应力筋下料前必须计算下料长 度L (cm)。钢绞线利用锚具及其配套的千斤顶进行张拉时，其下料长 度按下式计算：

一端张拉时：L = L c + L 1 + L 2 + L 3 +L 4 + L d + 25 二端张拉时：L = L c + 2 ( L 1 + L 2 + L 3 +L 4 + L d + 5) 式中L c为预留孔道长；L 1为工作锚厚;L 2为工具锚厚；L 3为 限位板厚；L d为千斤顶纵长(有顶楔器时包括顶楔器长)；L 4为 锚垫板厚度。

2 下料

下料前需对放盘的钢绞线进行预拉，其预拉力为钢绞线抗拉强度 的80 %〜85 % ,预拉不宜过快，拉到规定值后持荷5 min再放松，其作

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/827065156111006025