温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 下列说法中，不符合语言规范具体要求的是( )。

- 语感自然，不呆板

- 用尊称，不用忌语

- 语速适中，不快不慢

- 多使用幽默语言，调节气氛

- 答案:D

- 2. 用喷雾水枪可带电灭火,但为安全起见,灭火人员要戴绝缘手套,穿绝缘靴还要求水枪头( )。

- 接地

- 必须是塑料制成的

- 不能是金属制成的

- 答案:A

- 3. 低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和( )电器。

- 非自动切换

- 非电动

- 非机械

- 答案:A

- 4. 发电厂与用电负荷中心相距较远,为了减少网络损耗,所以必须建设( ).高压.超高压输电线路,将电能从发电厂远距离输送到负荷中心。

- 升压变电所

- 降压变电所

- 中压变电所

- 答案:A

- 5. 落地插座应具有牢固可靠的(  )。

- 标志牌

- 保护盖板

- 开关

- 答案:B

- 6. 直流电动机调速所用的斩波器主要起(  )作用。

- 调电阻

- 调电流

- 调电抗

- 调电压

- 答案:D

- 7. 当与回路所交链的磁通发生变化时，回路中感应电动势的方向是由(  )判定的。

- 左手定则

- 右手定则

- 欧姆定律

- 楞次定律

- 答案:D

- 8. 电流互感器的准确度D级是用于接(  )的。

- 测量仪表

- 指示仪表

- 差动保护

- 微机保护

- 答案:C

- 9. 当变压器的初.次级绕组采用不同的匝数比时，就可达到升高或(  )电压的目的。

- 增加；

- 减少；

- 降低；

- 提高；

- 答案:C

- 10. 纯电容电路两端( )不能突变。

- 电压

- 电流

- 阻抗

- 电容量

- 答案:A

- 11. 变压器高低压绕组的排列方式有(  )。

- 交叠式和壳式

- 同心式和交叠式

- 同心式和壳式

- 答案:B

- 12. 带电灭火时,如用二氧化碳灭火器的机体和喷嘴距10kV以下高压带电体不得小于( )米。

- 0.4

- 0.7

- 1.0

- 答案:A

- 13. 线损是指电能从发电厂到用户的输送过程中不可避免地发生的(  )损失。

- 电压

- 电流

- 功率和能量

- 答案:C

- 14. 新敷设的带中间接头的电缆线路，在投入运行(  )后，应进行预防性试验。

- 三个月

- 半年

- 一年

- 答案:A

- 15. 当10KV高压控制系统发生电气火灾时，如果电源无法切断，必须带电灭火，则可选用的灭火器是(  )

- 干粉灭火器，喷嘴和机体距带电体应不小于0.4m

- 雾化水枪，戴绝缘手套，穿绝缘靴，水枪头接地，水枪头距带电体4.5m以上

- 二氧化碳灭火器，喷嘴距带电体不小于0.6m

- 答案:A

- 16. 三极管超过( )时,必定会损坏。

- 集电极最大允许电流Icm

- 管子的电流放大倍数β

- 集电极最大允许耗散功率Pcm

- 答案:C

- 17. 登高板和绳应能承受(  )N的拉力试验。

- 1000

- 1500

- 2206

- 答案:C

- 18. 特种作业操作证每( )年复审1次。

- 5

- 4

- 3

- 答案:C

- 19. 一般电器所标或仪表所指示的交流电压.电流的数值是(  )

- 最大值

- 有效值

- 平均值

- 答案:B

- 20. 延长环属于(  )。

- 线夹金具

- 联接金具

- 接续金具

- 防护金具

- 答案:B

- 21. 串联谐振是指电路呈纯(  )性。

- 电阻

- 电容

- 电感

- 答案:A

- 22. 阀型避雷器阀电阻片具有(  )特性。

- 线性或非线性

- 线性

- 非线性

- 答案:C

- 23. 不属于线路金具的是(  )。

- 悬垂线夹

- 耐张线夹

- 避雷线

- 避雷线支架

- 答案:C

- 24. 对设备内氧化铁沉积物的清洗采用(  )。

- 清水洗涤

- 蒸煮法

- 碱洗法

- 答案:C

- 25. 使用电压互感器时，高压互感器二次( )。

- 必须接地；

- 不能接地；

- 接地或不接地；

- 仅在35kV及以上系统必须接地。

- 答案:A

- 26. 电缆从地下引至电杆.设备.墙外表面或屋外行人易接近处，距地面高度(  )以下的一段需穿保护管或加装保护罩。

- 1m

- 1.5m

- 2m

- 2.5m

- 答案:C

- 27. RXS型电线是(  )。

- 橡套电缆

- 铜芯聚氯乙烯护套线

- 铜芯橡皮线

- 绞织软铜线

- 答案:D

- 28. 碘钨灯及高热灯具与易燃物距离不宜小于(  )mm

- 1000

- 800

- 300

- 500

- 答案:C

- 29. 在值班期间需要移开或越过遮栏时(  )。

- 必须有领导在场

- 必须先停电

- 必须有监护人在场

- 答案:C

- 30. 正弦交流电的幅值就是(  )。

- 正弦交流电最大值的2倍

- 正弦交流电最大值

- 正弦交流电波形正负之和

- 正弦交流电最大值的倍

- 答案:B

- 31. 发电机并网运行时发电机电压的有效值应等于电网电压的(  )。

- 有效值

- 最大值

- 瞬时值

- 平均值

- 答案:A

- 32. 将220V的交流电压加到电阻值为22Ω的电阻器两端,则电阻器两端( )。

- 电压有效值为220V,流过的电流的有效值为10A

- 电压的最大值为220V,流过的电流的最大值为10A

- 电压的最大值为220V,流过的电流的有效值为10A

- 电压的有效值为220V,流过的电流的最大值为10A

- 答案:A

- 33. 墙边开关安装时距离地面的高度为(  )m

- 1.5

- 1.3

- 2

- 答案:B

- 34. 电流的单位是( )。

- 伏特

- 欧姆

- 安培

- 瓦特

- 答案:C

- 35. 三相电动机铭牌上标有"额定电压380V/220V,接法Y/△'，当电压为380V时，其接法为( )。

- △接

- Y接

- 接

- T接

- 答案:B

- 36. 低压电器可归为低压配电电器和(  )电器。

- 电压控制

- 低压控制

- 低压电动

- 答案:B

- 37. 负载作星形连接时，线电流为相电流的(  )。

- 1倍

- 2倍

- √3倍

- 3倍

- 答案:A

- 38. 电阻与电感串联的正弦交流电路中计算有功功率的公式为( )

- P=UI

- P=UIsinφ

- P=UIC.osφ

- P=I2错L

- 答案:C

- 39. 开断(  )时，如果开关设备的灭弧能力不够强，在开断时触头间有可能发生电弧重燃引起操作过电压。

- 空载变压器

- 高压空载长线路

- 空载电容器

- 答案:B

- 40. 变压器(  )保护动作后在未查明原因前不能再次投入运行。

- 失压

- 温度

- 重瓦斯

- 答案:C

- 41. 电容起动是(  )电动机常用起动的方法之一。

- 他励

- 自励

- 同步

- 单相异步

- 答案:D

- 42. 变压器上层油温正常时一般应在85以下，对强迫油循环水冷或风冷的变压器为(  )。

- 60

- 65

- 70

- 75

- 答案:D

- 43. 断路器的额定开断电流表明了断路器的( )。

- 长期允许最大工作电流

- 灭弧能力

- 绝缘水平

- 答案:B

- 44. 用交流电压表测电压时,表计显示的读数是交流电的( )。

- 有效值

- 最大值

- 瞬时值

- 平均值

- 答案:A

- 45. 变压器的高压绕组的电流一定(  )低压绕组的电流.

- 大于

- 等于

- 小于.

- 答案:C

- 46. 钳形电流表测量时，量程置于5A档，被测导线在钳口中绕了一圈，此时读数为2A，则被导线中交流电流的有效值为(  )。

- 2A

- 1A

- 4A

- 2.8A

- 答案:B

- 47. 据一些资料表明，心跳呼吸停止，在( )min内进行抢救，约80%可以救活。

- 1

- 2

- 3

- 答案:A

- 48. 熔断器的额定电流(  )电动机的起动电流。

- 等于

- 大于

- 小于

- 答案:C

- 49. 在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为( )。

- 高压侧绕组

- 低压侧绕组

- 二次侧绕组

- 答案:C

- 50. 带电水冲洗所用水的电阻率一般不低于(  )。

- 1500Ω.cm

- 1200Ω.cm

- 1000Ω.cm

- 500Ω.cm

- 答案:A

- 51. 根据主轴控制梯形图下列指令正确的是( )。

- AND00

- ANI00

- LD00

- LDI00

- 答案:B

- 52. 交流电通过电阻与电感串联电路，线圈两端的电压(  )。

- 与电流同相位

- 与电流反相位

- 滞后电流90°

- 超前电流90°

- 答案:D

- 53. 三相电动势到达最大值(或零值)先后顺序称(  )

- 正序

- 负序

- 逆序

- 相序

- 答案:D

- 54. 设有过负荷保护的配电线路上，其熔体额定电流应不大于该导线长期容许负荷电流的( )倍。

- 0.4

- 0.8

- 1.25

- 2..5

- 答案:B

- 55. 电气工作开始前，必须完成( )。

- 工作许可手续

- 交接班手续

- 工作间断手续

- 答案:A

- 56. 在单相变压器闭合的铁芯上绕有两个(  )的绕阻。

- 互相串联

- 互相并联

- 互相绝缘

- 答案:C

- 57. 使用竹梯时，梯子与地面的夹角以(  )°为宜。

- 60

- 50

- 70

- 80

- 答案:A

- 58. 在继电保护回路中常用(  )来增加触点数量和触头容量。

- 电流继电器

- 中间继电器

- 低电压继电器

- 信号继电器

- 答案:B

- 59. 钳形电流表由电流互感器和带( )的磁电式表头组成。

- 整流装置

- 测量电路

- 指针

- 答案:A

- 60. 在不接地的低压电网绝缘监视中，当3只表读数均为相电压时，则表示电网( )。

- 发生一相接地

- 某相绝缘恶化

- 对地绝缘正常

- 无法判断

- 答案:C

- 61. 电容器可用万用表(  )档进行检查。

- 电流

- 电压

- 电阻

- 答案:C

- 62. 低压线路中的零线采用的颜色是(  )。

- 深蓝色

- 淡蓝色

- 黄绿双色

- 黄色

- 答案:B

- 63. 具有热元件及双金属的低压继电器是(  )

- 电流继电器

- 热继电器

- 电压继电器

- 答案:B

- 64. 万用表使用完毕后应将转换开关旋至(  )。

- 空挡或交流电压最高挡

- 电流挡

- 电阻挡

- 直流电压挡

- 答案:A

- 65. 电流互感器( )与电压互感器二次侧互相连接，以免造成电流互感器近似开路，出现高电压的危险。

- 不能

- 必须

- 可以

- 答案:A

- 66. 非连续进行的故障修复工作,应使用( )。

- 故障紧急抢修单

- 工作票

- 施工作业票

- 故障应急抢修单

- 答案:B

- 67. (  )是登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。

- 安全带

- 梯子

- 手套

- 答案:A

- 68. 电压的符号为(  )。

- r

- i

- u

- p

- 答案:C

- 69. 射极输出器的输出阻抗(  )，故常用在输出极。

- 较高

- 低

- 不高不低

- 很高

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/835002123204011101