温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 下列说法中，不符合语言规范具体要求的是( )。
A. 语感自然，不呆板
B. 用尊称，不用忌语
C. 语速适中，不快不慢
D. 多使用幽默语言，调节气氛
答案:D
2. 用喷雾水枪可带电灭火,但为安全起见,灭火人员要戴绝缘手套,穿绝缘靴还要求水枪头( )。
A. 接地
B. 必须是塑料制成的
C. 不能是金属制成的
答案:A
3. 低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和( )电器。
A. 非自动切换
B. 非电动
C. 非机械
答案:A
4. 发电厂与用电负荷中心相距较远,为了减少网络损耗,所以必须建设( ).高压.超高压输电线路,将电能从发电厂远距离输送到负荷中心。
A. 升压变电所
B. 降压变电所
C. 中压变电所
答案:A
5. 落地插座应具有牢固可靠的(  )。
A. 标志牌
B. 保护盖板
C. 开关
答案:B
6. 直流电动机调速所用的斩波器主要起(  )作用。
A. 调电阻
B. 调电流
C. 调电抗
D. 调电压
答案:D
7. 当与回路所交链的磁通发生变化时，回路中感应电动势的方向是由(  )判定的。
A. 左手定则
B. 右手定则
C. 欧姆定律
D. 楞次定律
答案:D
8. 电流互感器的准确度D级是用于接(  )的。
A. 测量仪表
B. 指示仪表
C. 差动保护
D. 微机保护
答案:C
9. 当变压器的初.次级绕组采用不同的匝数比时，就可达到升高或(  )电压的目的。
A. 增加；
B. 减少；
C. 降低；
D. 提高；
答案:C
10. 纯电容电路两端( )不能突变。
A. 电压
B. 电流
C. 阻抗
D. 电容量
答案:A
11. 变压器高低压绕组的排列方式有(  )。
A. 交叠式和壳式
B. 同心式和交叠式
C. 同心式和壳式
答案:B
12. 带电灭火时,如用二氧化碳灭火器的机体和喷嘴距10kV以下高压带电体不得小于( )米。
A. 0.4
B. 0.7
C. 1.0
答案:A
13. 线损是指电能从发电厂到用户的输送过程中不可避免地发生的(  )损失。
A. 电压
B. 电流
C. 功率和能量
答案:C
14. 新敷设的带中间接头的电缆线路，在投入运行(  )后，应进行预防性试验。
A. 三个月
B. 半年
C. 一年
答案:A
15. 当10KV高压控制系统发生电气火灾时，如果电源无法切断，必须带电灭火，则可选用的灭火器是(  )
A. 干粉灭火器，喷嘴和机体距带电体应不小于0.4m
B. 雾化水枪，戴绝缘手套，穿绝缘靴，水枪头接地，水枪头距带电体4.5m以上
C. 二氧化碳灭火器，喷嘴距带电体不小于0.6m
答案:A
16. 三极管超过( )时,必定会损坏。
A. 集电极最大允许电流Icm
B. 管子的电流放大倍数β
C. 集电极最大允许耗散功率Pcm
答案:C
17. 登高板和绳应能承受(  )N的拉力试验。
A. 1000
B. 1500
C. 2206
答案:C
18. 特种作业操作证每( )年复审1次。
A. 5
B. 4
C. 3
答案:C
19. 一般电器所标或仪表所指示的交流电压.电流的数值是(  )
A. 最大值
B. 有效值
C. 平均值
答案:B
20. 延长环属于(  )。
A. 线夹金具
B. 联接金具
C. 接续金具
D. 防护金具
答案:B
21. 串联谐振是指电路呈纯(  )性。
A. 电阻
B. 电容
C. 电感
答案:A
22. 阀型避雷器阀电阻片具有(  )特性。
A. 线性或非线性
B. 线性
C. 非线性
答案:C
23. 不属于线路金具的是(  )。
A. 悬垂线夹
B. 耐张线夹
C. 避雷线
D. 避雷线支架
答案:C
24. 对设备内氧化铁沉积物的清洗采用(  )。
A. 清水洗涤
B. 蒸煮法
C. 碱洗法
答案:C
25. 使用电压互感器时，高压互感器二次( )。
A. 必须接地；
B. 不能接地；
C. 接地或不接地；
D. 仅在35kV及以上系统必须接地。
答案:A
26. 电缆从地下引至电杆.设备.墙外表面或屋外行人易接近处，距地面高度(  )以下的一段需穿保护管或加装保护罩。
A. 1m
B. 1.5m
C. 2m
D. 2.5m
答案:C
27. RXS型电线是(  )。
A. 橡套电缆
B. 铜芯聚氯乙烯护套线
C. 铜芯橡皮线
D. 绞织软铜线
答案:D
28. 碘钨灯及高热灯具与易燃物距离不宜小于(  )mm
A. 1000
B. 800
C. 300
D. 500
答案:C
29. 在值班期间需要移开或越过遮栏时(  )。
A. 必须有领导在场
B. 必须先停电
C. 必须有监护人在场
答案:C
30. 正弦交流电的幅值就是(  )。
A. 正弦交流电最大值的2倍
B. 正弦交流电最大值
C. 正弦交流电波形正负之和
D. 正弦交流电最大值的倍
答案:B
31. 发电机并网运行时发电机电压的有效值应等于电网电压的(  )。
A. 有效值
B. 最大值
C. 瞬时值
D. 平均值
答案:A
32. 将220V的交流电压加到电阻值为22Ω的电阻器两端,则电阻器两端( )。
A. 电压有效值为220V,流过的电流的有效值为10A
B. 电压的最大值为220V,流过的电流的最大值为10A
C. 电压的最大值为220V,流过的电流的有效值为10A
D. 电压的有效值为220V,流过的电流的最大值为10A
答案:A
33. 墙边开关安装时距离地面的高度为(  )m
A. 1.5
B. 1.3
C. 2
答案:B
34. 电流的单位是( )。
A. 伏特
B. 欧姆
C. 安培
D. 瓦特
答案:C
35. 三相电动机铭牌上标有"额定电压380V/220V,接法Y/△'，当电压为380V时，其接法为( )。
A. △接
B. Y接
C. 接
D. T接
答案:B
36. 低压电器可归为低压配电电器和(  )电器。
A. 电压控制
B. 低压控制
C. 低压电动
答案:B
37. 负载作星形连接时，线电流为相电流的(  )。
A. 1倍
B. 2倍
C. √3倍
D. 3倍
答案:A
38. 电阻与电感串联的正弦交流电路中计算有功功率的公式为( )
A. P=UI
B. P=UIsinφ
C. P=UIC.osφ
D. P=I2错L
答案:C
39. 开断(  )时，如果开关设备的灭弧能力不够强，在开断时触头间有可能发生电弧重燃引起操作过电压。
A. 空载变压器
B. 高压空载长线路
C. 空载电容器
答案:B
40. 变压器(  )保护动作后在未查明原因前不能再次投入运行。
A. 失压
B. 温度
C. 重瓦斯
答案:C
41. 电容起动是(  )电动机常用起动的方法之一。
A. 他励
B. 自励
C. 同步
D. 单相异步
答案:D
42. 变压器上层油温正常时一般应在85以下，对强迫油循环水冷或风冷的变压器为(  )。
A. 60
B. 65
C. 70
D. 75
答案:D
43. 断路器的额定开断电流表明了断路器的( )。
A. 长期允许最大工作电流
B. 灭弧能力
C. 绝缘水平
答案:B
44. 用交流电压表测电压时,表计显示的读数是交流电的( )。
A. 有效值
B. 最大值
C. 瞬时值
D. 平均值
答案:A
45. 变压器的高压绕组的电流一定(  )低压绕组的电流.
A. 大于
B. 等于
C. 小于.
答案:C
46. 钳形电流表测量时，量程置于5A档，被测导线在钳口中绕了一圈，此时读数为2A，则被导线中交流电流的有效值为(  )。
A. 2A
B. 1A
C. 4A
D. 2.8A
答案:B
47. 据一些资料表明，心跳呼吸停止，在( )min内进行抢救，约80%可以救活。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:A
48. 熔断器的额定电流(  )电动机的起动电流。
A. 等于
B. 大于
C. 小于
答案:C
49. 在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为( )。
A. 高压侧绕组
B. 低压侧绕组
C. 二次侧绕组
答案:C
50. 带电水冲洗所用水的电阻率一般不低于(  )。
A. 1500Ω.cm
B. 1200Ω.cm
C. 1000Ω.cm
D. 500Ω.cm
答案:A
51. 根据主轴控制梯形图下列指令正确的是( )。
A. AND00
B. ANI00
C. LD00
D. LDI00
答案:B
52. 交流电通过电阻与电感串联电路，线圈两端的电压(  )。
A. 与电流同相位
B. 与电流反相位
C. 滞后电流90°
D. 超前电流90°
答案:D
53. 三相电动势到达最大值(或零值)先后顺序称(  )
A. 正序
B. 负序
C. 逆序
D. 相序
答案:D
54. 设有过负荷保护的配电线路上，其熔体额定电流应不大于该导线长期容许负荷电流的( )倍。
A. 0.4
B. 0.8
C. 1.25
D. 2..5
答案:B
55. 电气工作开始前，必须完成( )。
A. 工作许可手续
B. 交接班手续
C. 工作间断手续
答案:A
56. 在单相变压器闭合的铁芯上绕有两个(  )的绕阻。
A. 互相串联
B. 互相并联
C. 互相绝缘
答案:C
57. 使用竹梯时，梯子与地面的夹角以(  )°为宜。
A. 60
B. 50
C. 70
D. 80
答案:A
58. 在继电保护回路中常用(  )来增加触点数量和触头容量。
A. 电流继电器
B. 中间继电器
C. 低电压继电器
D. 信号继电器
答案:B
59. 钳形电流表由电流互感器和带( )的磁电式表头组成。
A. 整流装置
B. 测量电路
C. 指针
答案:A
60. 在不接地的低压电网绝缘监视中，当3只表读数均为相电压时，则表示电网( )。
A. 发生一相接地
B. 某相绝缘恶化
C. 对地绝缘正常
D. 无法判断
答案:C
61. 电容器可用万用表(  )档进行检查。
A. 电流
B. 电压
C. 电阻
答案:C
62. 低压线路中的零线采用的颜色是(  )。
A. 深蓝色
B. 淡蓝色
C. 黄绿双色
D. 黄色
答案:B
63. 具有热元件及双金属的低压继电器是(  )
A. 电流继电器
B. 热继电器
C. 电压继电器
答案:B
64. 万用表使用完毕后应将转换开关旋至(  )。
A. 空挡或交流电压最高挡
B. 电流挡
C. 电阻挡
D. 直流电压挡
答案:A
65. 电流互感器( )与电压互感器二次侧互相连接，以免造成电流互感器近似开路，出现高电压的危险。
A. 不能
B. 必须
C. 可以
答案:A
66. 非连续进行的故障修复工作,应使用( )。
A. 故障紧急抢修单
B. 工作票
C. 施工作业票
D. 故障应急抢修单
答案:B
67. (  )是登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。
A. 安全带
B. 梯子
C. 手套
答案:A
68. 电压的符号为(  )。
A. r
B. i
C. u
D. p
答案:C
69. 射极输出器的输出阻抗(  )，故常用在输出极。
A. 较高
B. 低
C. 不高不低
D. 很高
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