

                                 
[bookmark: _GoBack]2024年火电电力职业技能鉴定考试-电网运行及调度历年考题高频考点荟萃带答案


                                 



（图片大小可自由调整）

第1卷


一.参考题库(共25题)
1.用双重化配置方式加强元件本身的保护，使之在区内故障时，保护无拒绝动作的可能，同时装设断路器失灵保护，当断路器拒绝跳闸时启动它来切除与故障断路器同一母线的其他断路器，或遥切对侧断路器，是（）保护。
A、近后备
B、远后备
C、正确动作
D、相继动作

2.除了预定解列点外，不允许保护装置在系统振荡时误动作跳闸。如果没有本电网的具体数据，除大区系统间的弱联系联络线外，系统最长振荡周期一般按（）s考虑。

3.变压器油位持续下降，将可能首先使（）保护动作。

4.进行母线倒闸操作时应注意哪些事项？

5.直流输电非常适合远距离大容量输电的主要原因是直流输电不存在（）问题。

6.“大运行”体系建设的总体思路是以提升电网运行绩效为目标，坚持（）方向，整合公司调度运行与设备运行相关业务，调整调度体系功能结构，变革组织架构、创新管理方式、优化业务流程，构筑公司电网新型运行体系。
A、扁平化、专业化、自动化
B、集约化、专业化、智能化
C、集约化、扁平化、专业化
D、集约化、智能化、专业化



                                 
7.电力系统对故障动态记录的基本要求是什么？



8.变压器中性点接地间隙保护如何构成？能否和过电流保护同时投入？

9.什么是谐振过电压？如何分类？

10.电力用户对电网企业的重要性部分体现在用户的用电行为会对电能产品的质量产生影响，如用户从电网中吸收过量感性无功会直接引发该用户及其周边用户哪种现象（）。
A、频率降低；
B、频率升高；
C、电压降低；
D、电压升高。

11.全网自动低频减负荷装置整定的切除负荷数量应按年预测（）计算，并对可能发生的电源事故进行校对。
A、平均负荷
B、最大负荷
C、最大平均负荷
D、最小负荷

12.省调主要由（）提供系统运行、继电保护、调度自动化、设备状态在线监测与分析等技术服务。
A、中国电科院
B、国网电科院
C、省经研院
D、省电科院

13.电力系统发生大扰动时如何划分安全稳定标准？

14.什么是电压互感器的极性？

15.什么是电网的恒调压方式？

16.运行中的变压器瓦斯保护与差动保护不得（）

17.小干扰稳定的（）阻尼情况不会触发在线告警。

18.（）为各省电网调控运行提供通信业务支撑。
A、省信通公司
B、省电科院
C、国网信通公司
D、地市信通公司

19.系统同步力矩不足时，可能发生（）失稳，阻尼力矩不足时，可能发生（）失稳。

20.纵联保护的信号有哪几种？构成其通道的类型有几种？

21.什么是能量管理系统（EMS）？应用功能与哪些？


                                 



22.什么是沿面放电？引起污闪的原因是什么？

23.省检修分公司的专业化检修基地下设有（）等三类班组。
A、变电检修班；
B、带电作业班；
C、电气检测班；
D、二次检修班。

24.什么是电力系统的预防性安全分析？

25.对于中、长输电距离来说，特高压输电线路的输电能力主要受（）的限制。


第2卷


一.参考题库(共25题)
1.按重合闸作用于断路器的方式，可以分为（）、（）和（）重合闸三种。

2.晶闸管控制电抗器和晶闸管投切电容器组合型静止无功补偿器SVC如何构成？有何特点？

3.变压器并联运行时负荷电流与其短路阻抗（）。

4.光电式电流/电压互感器的分类及特点有哪些？

5.调度规程规定，当开关出现非全相运行时，应采取何种措施？

6.电价合理化的要求有哪些？

7.500kV变压器充电前，应检查调整充电侧的（）及（），保证充电后各侧电压不超过规定值。

8.电流互感器二次侧开路有何危害？

9.电网合环运行应具备的条件有哪些？

10.方向横联差动保护有哪些特点？

11.从结构上讲，智能变电站可分为站控层设备、间隔层设备、过程层设备、站控层网络和过程层网络，即“三层两网”。（）同时连接站控层网络和过程层网络。
A、站控层设备；
B、间隔层设备；
C、过程层设备；


                                 
D、过程层交换机



12.电压监测点是指作为监测电力系统（）和考核（）的节点。

13.110kV及以上电力变压器在停、送电前，中性点必须（），并投入接地保护。

14.电力系统运行监视和控制的信息有哪些？

15.电流二次回路切换时，应停用相应的保护装置，严禁操作过程中（）。

16.电弧炉对电网的影响？

17.什么是电网的经济调度？

18.凳子绕组单相接地时对发电机是否有危险？

19.SF6设备防爆膜附近为什么不允许停留？

20.变压器装设过流保护，是变压器的（）保护。

21.根据公司“三集五大”体系建设总体要求，用（）年时间完成“大运行”各项建设任务。
A、1-2
B、2-3
C、3-4
D、4-5

22.变压器差动保护在运行中应注意哪些问题？

23.切断空载带电长线路有可能产生较高的（）。

24.什么是发电机异步运行？有何危害？

25.变压器空载合闸时，易导致（）保护误动作。


第3卷


一.参考题库(共25题)
1.母线电流差动保护采用（）闭锁元件。

2.超导电缆的优越性有哪些？



                                 
3.电网备用容量包括（）、（）、检修备用容量。



4.特高压电力变压器的分类如何？特点有哪些？

5.在哪些情况下可适当牺牲部分选择性？

6.年负荷曲线表示一年内（）的变化状况。其特性指标有月不平衡负荷率、季不平衡负荷率和年最大负荷利用小时数。

7.在我国中性点直接接地方式一般用在（）及以上的系统。

8.组成线性谐振过电压、铁磁谐振过电压和参数谐振过电压的回路如何？

9.电容式电压互感器和电磁式电压互感器各有哪些优缺点？

10.自耦变压器与普通变压器的保护配置有哪些不同？

11.（）负责500kV主干网、部分220（330）kV跨省联络线和直调电厂的调度运行管理。
A、地调；
B、省调；
C、网调；
D、国调。

12.对750千伏及以上交流和跨省交直流电网规划提出发展需求，对110（66）～500千伏电网规划初审工作由（）负责。
A、公司总部发展部
B、省级公司发展部
C、地（市）公司发展部
D、县（区）公司发展建设部

13.SF6封闭组合电器都有哪些类型？

14.对线路零起加压，当逐渐增大励磁电流，三相电压和电流（）说明线路无故障。

15.对110kV以上电压等级的长线充电时，应考虑电压升高对运行设备的影响，避免产生发电机（）。

16.什么是电网调度的反事故措施？内容有哪些？

17.电力系统中并联电抗器是用来（）电网中的（）。

18.电网启动的困难有哪些？

19.如何对运行中的高压设备缺陷进行分类？如何处理？

20.哪些设备应采取防污秽事故措施？有哪几种措施？

21.运行中的变压器复合电压或低电压闭锁的过流保护失去电压时，（）停用，及时处理。


                                 



22.什么是变电站综合自动化？对其要求和体系结构有哪些？

23.电力系统暂态稳定计算应包括同步电机和励磁系统模型、调速系统模型、（）模型和模型。

24.电网对继电保护的基本要求是什么？

25.影响电网结构的环境条件有哪些？



第1卷参考答案


一.参考题库
1.参考答案:A

2.参考答案:1.5

3.参考答案:轻瓦斯

4.参考答案:
	进行母线倒闸操作时应注意：
	（1）对母差保护的影响。
	（2）各段母线上电源与负荷分布的合理性。
	（3）主变中性点接地方式的适应性。
	（4）防止PT对停电母线反充电。
	（5）向母线充电时，应注意防止出现铁磁谐振或因母线三相对地电容不平衡而产生过电压。

5.参考答案:稳定

6.参考答案:C

7.参考答案:
	（1）当系统发生大扰动（包括在远方故障）时，能自动地对扰动的全过程按要求进行记录，并当系统动态过程基本终止后，自动停止记录。
	（2）存储容量足够大，当系统连续发生大扰动时能自动地对扰动的全过程按要求进行记，应无遗漏地记录每次系统大扰动发生后的全过程数据，并按要求输出历次扰动后的电参量（I、U、P、Q、F.及保护装置和安全自动装置的动作行为。
	（3）所记录的数据可靠，满足要求，不失真，记录频率（每一工频频率的采样次数）和时间间隔（连续或间隔一定时间记录一次）。以每次大扰动开始时为标准，宜分时段满足要求。其选择原则为：
	1）适应分析数据的要求。


                                 
	2）满足运行部门故障分析和系统分析的需要。


	3）尽可能只记录和输出满足实际需要的数据。
	（4）各安装点记录及输出的数据，应能在时间上同步，以适应集中处理系统全部信息的要求。

8.参考答案:
	变压器中性点间隙接地的接地保护采用零序电流继电器与零序电压继电器并联，并带有0.5s的时限构成。其动作原理为：当电网发生接地故障时，如在不直接接地变压器中性点放电间隙放电，则放电间隙有零序电流流过，使设在放电间隙接地一端的专用电流互感器的零序电流继电器动作；若放电间隙不放电，则利用零序电压继电器动作。为防止发生间歇性弧光接地时的电流断续存在，为保证间隙接地保护的可靠动作，间隙保护所公用的时间元件不得中途返回。
	变压器中性点间隙接地的接地保护只能在变压器中性点放电间隙接地时才能投入，而变压器中心点过电流保护则在中性点直接接地时投入，若二者同时投入，则会因定值大小的不同而可能造成这两个保护的误动作，如在中性点直接接地的外部发生接地故障时，若间隙接地保护没有退出，则可能因间隙电流定值小于流过中性点的电流而造成保护误动使变压器被误切除。

9.参考答案:
	谐振过电压是指电网中的一些电感、电容元件在电网进行操作或发生故障时可能形成各种谐振回路，并在一定条件下，产生串联谐振现象，从而导致电网某些元件出现严重的过电压，严重时甚至会造成设备损坏，因此对电力系统规划设计和运行人员而言，有必要采取措施，以避免谐振的发生。
	谐振过电压共分为线性谐振过电压、铁磁谐振过电压和参数谐振过电压三种类型。
	一般在中性点不接地电网中容易激发起持续时间较长的铁磁谐振过电压，其常见的情况包括：变压器接有电磁式电压互感器的空载母线或空载短路；配电变压器高压绕组对地短路；用电磁式电压互感器在高压侧进行双电源定相；输电线路一相断线后一段接地以及断路器非同步动作等等。

10.参考答案:C

11.参考答案:C

12.参考答案:D

13.参考答案:
	根据电网结构和故障性质的不同，电力系统发生大扰动时的安全稳定标准可分为以下四类：
	1.保持电网的稳定运行和向用户的正常供电。
	2.保持稳定运行，但允许损失部分负荷。
	3.当系统不能保持稳定运行时，必须防止系统崩溃，并尽量减少负荷损失。
	4.在满足规定的条件下，允许局部系统作短时间的非同步运行。

14.参考答案:


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/835203340304011044



