## 沟槽开挖	报验申请表

工程名称：	编号：

致：山东新世纪工程项目管理咨询有限公司（ 监理单位）

我单位已完成了	龙德大街 LDW1-JCLW10	污水沟槽开挖工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。

附： 1、工程检验批质量验收记录2、隐蔽工程检查验收记录

3、工序质量评定表

承包单位（章） 项	目	经 理日			期

审核意见：

项目监理机构 ：山东新世纪工程项目管理咨询有限公司总/专业监理工程师

日	期

工程名称施工单位

沟槽开挖 检验批质量验收记录

分部工程 污水施工管 分项工程名称名称	道

专业工长	项目经理

编号

沟槽开挖

验收批名称、部位	LDW1-JCLW10 污水沟槽开挖检验批质量验收记录表

分包单位

质量验收规范规定的检

查项目及验收

主	标准

分包项目经理

GB50268--2008

施工班组长

监理(建设)单位验收记录

| 控 项 | 1 | 4.6.1.1 | 原地基土无扰动、受水浸泡或受冻 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 | 2 | 4.6.1.2 | 地基承载力满足设计要求 |
|  | 3 | 4.6.1.3 | 进行地基处理时，压实度、厚度满足设计要求 |

| -15 |  | -13 | 4 | 2 | -9 | -10 | -12 | 7 | -9 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 5 | 0 | -7 | 2 | -9 | -10 | -11 | 3 | 3 |
| 槽底高程 2 |  | 8 | -20 | -17 | -6 | -19 | -14 | 12 | 10 | 11 |
| ±20mm -13 |  | -17 | -9 | -12 | 5 | 5 | -2 | 4 | 3 | -17 |
| -8 |  | 2 | -9 | 6 | 6 | 0 | 4 | -10 |  |  |
| 每侧宽度 符合 ≥300（mm） |  | 设计 | 与 | 规范 | 要求 |  |  |  |  |  |
| 沟槽边坡不陡于 1：0.33 | 符合 | 设计 | 与 | 规范 | 要求 |  |  |  |  |  |

1

一般

项	槽底中线目 2

3

施工单位检查评定结果

主控与一般项目全部合格，符合质量验收规范要求。

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理(建设)单位验	监理工程师：

收结论	(建设单位项目专业技术负责人)	年	月	日

## 工 序	质	量 评	定	表

单位工程名称：	部位名称：LDW1-JCLW10		工序名称：管道-沟主要工程数量		管长：543m

序号	外观检查项目

- 槽底土质

- 槽底

3

规 定 值 或序号	量测项目	允许偏差

（mm）

质量情况无扰动槽底土壤，无回填土现象

槽底无受水浸泡或受冻现象

实测值或实测偏差值

- 槽底高程

土方

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -15 | -13 | 4 | 2 | -9 | -10 | -12 | 7 | -9 | 6 | 6 | 5 |
| -9 | -10 | -11 | 3 | 3 | 2 | 8 | -20 | -17 | -6 | -19 | -14 |
| -13 | -17 | -9 | -12 | 5 | 5 | -2 | 4 | 3 | -17 | 0 | 4 |
| 符合 | 设 | 计 | 与 | 规 | 范 | 要 | 求 |  |  |  |  |
| 符合 | 设 | 计 | 与 | 规 | 范 | 要 | 求 |  |  |  |  |

±20，

石方+20，

-200

- 槽 底 中 线每侧宽度

- 沟槽边坡

不小于规定

不 小 于 规定

交	方	接	方

班	组	班	组

监	理	签	字： 意	见

施工项目技术负责人：	施工员：	质检员：

隐蔽工程检查验收记录

| 工程名称 |  | 施工单位 |
| --- | --- | --- |
| 隐检项目 | 沟槽开挖 | 隐检范围 LDW1-JCLW10 沟槽开挖 |
| 隐检 内 |  |  |

容	1、基槽挖深至设计高程；

及	2、基槽无积水、浸泡、扰动土； 3、基槽槽底高程、轮廓尺寸。

检	隐检内容已完成，请予以检查。

查情况

验收意见

处理意见

复查人：		年		月	日施工项目技术负责人	质检员	监理单位		建设单位

## 管道基础	报验申请表

工程名称	：	编号：

致：山东新世纪工程项目管理咨询有限公司（监理单位）

我单位已完成了龙的大街LDW1-JCLW10 污水管道基础 工作， 现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。

附： 1、管道基础检验批质量验收记录表2、隐蔽工程检查验收记录

3、工序质量评定表

承包单位（章） 项	目 经 理日		期

审核意见：

项目监理机构 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司总/专业监理工程师

日	期

管道基础 检验批质量验收记录

工程名称施工单位

验收批名称、部位分包单位

质量验收规范

规定的检 主	查项目及验收控		标准

项 1	5.10.1.1

目

分部工程 污水施工管 分项工程名称	管道基础名称	道

专业工长	项目经理

LDW1-JCLW10 污水管道基础检验批质量验收记录表分包项目	施工班

经理	组长

GB50268--2008	监理(建设)单位

验收记录

原地基的承载力符合设计要求

  - 5.10.1.2	砂石基础压实度、厚度满足设计要求

|  | -11 | -9 | -7 | -6 | -4 | -7 | -7 | -5 | -12 | -3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -12 | -10 | -13 | -15 | -14 | -1 | -6 | -2 | -13 | -15 |
| 高程 | -8 | -5 | -4 | -3 | -2 | -7 | 0 | -1 | -7 | -11 |

|  | 0，-15mm | -2 | -3 | -6 | -9 | -8 | -6 | -9 | -13 | -11 | -12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -5 | -7 | -8 | -12 | -14 | -6 | -14 | -7 | -15 | -8 |
| 一般 | 中线 | -6 | -5 | -4 | -17 |  |  |  |  |  |  |

1

项 2	每侧宽度	符合 设计 与规	范	要	求

目	不小于设计

要求

  - 厚度不小于

设计要求	符合	设计	与	规范	要求

施工单位检查评定结果

主控与一般项目全部合格，符合质量验收规范要求。

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理(建设)单位验

收结论	监理工程师：

(建设单位项目专业技术负责人)	年	月	日

## 工 序	质	量 评 定	表

单位工程名称：	部位名称：LDW1-JCLW10		工序名称：管道-基主要工程数量		管长 543

序	外观检查项目	质量情况

号

- 原地基的承载力符合设计要求

- 砂石基础压实度、厚度满足设计要求

序	规定值或允

量测项目	许偏差

实测值或实测偏差值

号	（mm）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- △混凝土抗压强度

符合《混凝土强度检验评定标准》的规定

- 垫	中线每侧宽	不小于设

层	度	计规定

高	程

0

－15

平	中线每侧宽

- 基	度

高	程

厚	度

＋10  0

0

－15

不小于设计规定

| 符 符 | 合 合 | 设 设 | 计 计 | 与 与 | 规 规 | 范 范 | 要 要 | 求 求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11 | -9 | -7 | -6 | -4 | -7 | -7 | -5 | -12 | -3 -12 | -10 |
| -1 | -6 | -2 | -13 | -15 | -8 | -5 | -4 | -3 | -2 -7 | 0 |
| -2 | -3 | -6 | -9 | -8 | -6 | -9 | -13 | -11 | -12 -5 | -7 |
| -6 | -14 | -7 | -15 | -8 | -6 | -5 | -4 | -17 |  |  |
| 符 | 合 | 设 | 计 | 与 | 规 | 范 | 要 | 求 |  |  |
| 符 | 合 | 设 | 计 | 与 | 规 | 范 | 要 | 求 |  |  |
| 符 | 合 | 设 | 计 | 与 | 规 | 范 | 要 | 求 |  |  |

| 交 | 方 | 接 | 方 | 监 | 理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 | 组 | 班 | 组 | 意 | 见 |

签	字：

施工项目技术负责人：	施工员：	质检员：

隐蔽工程检查验收记录

工程名称	施工单位

隐检项目	污水管道基础	隐检范围	LDW1--JCLW10

隐检内

容	1.垫层振捣密实；

及	2.与管道外壁接触均匀无空隙； 3.垫层高程、几何尺寸。

检	隐检内容已完成，请予以检查

查情况

验收意见

处理意见

复查人：		年		月	日施工项目技术负责人	质检员	监理单位		建设单位

## 管道铺设	报验申请表

工程名称	：	编号：

| 致： |  | （监理单位） |
| --- | --- | --- |
| 我单位已完成了 表，请予以审查和验收。 | 管道铺设 | 工作，现报上该工程报验申请 |

附： 1、分项工程（验收批）质量验收记录表2、隐蔽工程检查验收记录

3、工序质量评定表

承包单位（章） 项 目	经 理日		期

审核意见：

项目监理机构 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司总/专业监理工程师

日	期

管道铺设 检验批质量验收记录

工程名称	分部工程 污水施工管 分项工程名称名称	道

编号

管道敷设

施工单位

验收批名称、部位

专业工长	项目经理

LDW1-JCLW10 污水管道敷设检验批质量验收记录表

分包单位

质量验收规范规定的检

分包项目经理

GB50268--2008

施工班组长

监理(建设)单

查项目及验收	位验收记录

主	标准

控

1	5.10.9.1

管道埋设深度、轴线位置符合设计要求，无压力管道无

项	倒坡

目	柔性管道的管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变

2	5.10.9.3	形情况

3	5.10.9.4

1	5.10.9.5

— 2	5.10.9.6

| 水平轴线 | 7 | 11 | 8 | 13 | 7 | 9 | 13 | 9 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15mm | 12 | 13 | 10 | 9 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 管底高程 | -10 | -7 | -5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 |
| ±10mm | 2 | -4 | 5 | 3 | -6 | -7 |  |  |  |  |

般

项 3

目

管道铺设安装稳固，管道安装后线形平直

管道内光洁平整，无杂物、油污；管道无明显渗水和水珠现象

管道与井室洞口之间无渗漏水

4

施工单位检查	主控与一般项目全部合格，符合质量验收规范要求。评定结果

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理(建设)单位验收结论

监理工程师：

(建设单位项目专业技术负责人)	年	月	日

## 工 序	质	量 评 定	表

单位工程名称：	部位名称：LDW1-JCLW10		工序名称：管道-铺主要工程数量		管长 543

序号	外观检查项目

1	CJJ2---90 第 3.3.1 条

- 承插口、企口

- 抹带口

规定值

质量情况

管道必须垫稳、管底坡度不得倒流水，缝宽应均匀，管道内不得有泥土砖砂浆、木块等杂物。

承插口或企口多种接口应平直，环形间隙应均匀，灰口应整平、密实、饱不得有裂缝、空鼓等现象。

抹带接口应表面平整密，不得有间断和裂缝、空鼓等现象。

实测值或实测偏差值

序号	量测项目

或允许

| 偏差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （mm） | 7 | 11 | 8 | 13 | 7 | 9 | 13 | 9 | 15 | 0 | 12 | 13 | 1 |

水平轴线	15

6

△管	-10	-7	-5	6	4	4	7	9	5	1	2	-4	5

- 内底

高程

交	方

班	组

D≤1000mm

D＞1000mm

倒虹吸管

±10

-7

±30

3

接	方

班	组

监	理	签	字： 意	见

施工项目技术负责人：	施工员：	质检员：

隐蔽工程检查验收记录

工程名称	施工单位

隐检项目	污水管道敷设	隐检范围	LDW1-JCLW10

隐检内

容	1.管道安装直顺、稳定；

及	2.接口严密、无倒坡，管壁无纵向隆起、环向扁平和其他变形情况；  3.高程几何尺寸。

检	隐检内容已完成，请予以检查

查情况

验收意见

处理意见

复查人：		年		月	日施工项目技术负责人	质检员	监理单位		建设单位

## 管道接口	报验申请表

工程名称	：	编号：

致：山东新世纪工程项目管理咨询有限公司（监理单位）

我单位已完成了	管道接口 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。

附： 1、管道接口检验批质量验收记录表2、隐蔽工程检查验收记录

3、工序质量评定表

承包单位（章）

项目经理

日期

审核意见：

项目监理机构 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司总/专业监理工程师

日期

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/836045132200010041