# 危险化学品作业场所火灾自动报警系统特殊要求

# 第 1 部分：火灾自动报警系统

# 目	次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求	2

4.1 总则	2

  - 系统要求	2

  - 控制设备功能要求	3

  - 消防电话和消防应急广播系统	4

  - 防护性能	4

  - 气候环境耐受性	4

  - 日光环境耐受性	6

  - 电磁兼容性能	6

5 试验	7

5.1 总则	7

  - 火灾报警功能试验	11

  - 联动控制方式试验	11

  - 部件在线更换性能试验	11

  - 通信功能试验	12

  - 冗余功能试验	12

  - 操作显示面板控制功能试验	13

  - 显示器件故障状态下的运行功能试验	13

  - 防爆性能试验	13

  - 外壳防护等级试验	13

  - 交变湿热（运行）试验	13

  - 二氧化硫（SO2）腐蚀（耐久）试验	13

5.13 盐雾试验	14

5.14 长霉试验	14

5.15 高温（运行）试验	14

5.16 低温（运行）试验	15

  - 温度变化试验	15

  - 日光干扰试验	15

  - 荧光紫外灯老化（运行）试验	16

  - 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	16

  - 浪涌（冲击）抗扰度试验	16

6 检验规则	16

6.1 产品出厂检验	16

I

6.2 型式检验	17

7 标志	17

7.1 产品标志	17

7.2 质量检验标志	17

附 录	A  （规范性） 消防控制室图形显示装置与自动控制系统通信协议	18

附 录	B （规范性） 日光干扰试验装置	24

附 录	C （规范性） 紫外线老化试验箱	25

参  考 文  献	27

II

——第 1 部分：火灾自动报警系统。目的在于规范火灾探测报警系统、消防联动控制系统和电气火灾监控系统中各类设备的技术要求，提高产品质量，提升危险化学品作业场所中火灾自动报警系统与其他自动控制系统的兼容性。

——第 2 部分：消防应急照明和疏散指示系统。目的在于规范消防应急照明和疏散指示系统中各类设备的技术要求，提高产品质量，提升危险化学品作业场所中消防应急疏散照明和疏散指示系统的智能化水平。

——第 3 部分：可燃气体探测报警系统。目的在于规范可燃气体探测报警系统中各类设备的技术要求，提高产品质量，提升危险化学品作业场所中可燃气体探测报警系统与其他自动控制系统的兼容性。

——第 4 部分：便携式报警信息显示装置。目的在于规范携式报警信息显示装置的技术要求，提高产品质量，提升危险化学品作业场所应急处置的管理能力。

——第 5 部分：供电、传输及控制线缆。目的在于规范供电、传输及控制线缆的技术要求，提高产品质量，从而提升危险化学品作业场所中火灾自动报警系统的稳定性，延长火灾情况下系统的工作时间。

IV

# 危险化学品作业场所火灾自动报警系统特殊要求第 1 部分：火灾自动报警系统

- 范围

本文件规定了危险化学品作业场所安装使用的火灾自动报警系统的特殊要求。

本文件适用于危险化学品作业场所安装使用的火灾探测报警系统、消防联动控制系统和电气火灾监控系统的各类设备，包括火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控设备、消防电气控制装置、消防电话、消防应急广播系统、火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声和/或光警报器、模块和电气火灾监控探测器。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.22 环境试验第2部分：试验方法 试验N：温度变化GB/T3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 4208—2017 外壳防护等级（IP代码） GB 4717 火灾报警控制器

GB 50160 石油化工企业设计防火规范

GB/T 5907.5  消防词汇 第5部分：消防产品GB 12978  消防电子产品检验规则

GB 14287.1  电气火灾监控系统第1部分：电气火灾监控设备GB 16806 消防联动控制系统

GB 16808 可燃气体报警控制器

GB/T 16838 消防电子产品环境试验方法及严酷等级

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

- 术语和定义

GB/T 5907.5和GB 50160界定的以及下列术语和定义适用于本文件。以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

冗余设计 redundant design

为提高火灾自动报警系统的可靠性，在系统或系统中的各类设备中，设置两套或两套以上相同功能的通道、元件或部件，以保证当该部分出现故障时，系统或设备仍能正常工作，实现火灾自动报警系统的容错功能。

1

3.2

危险化学品作业场所hazardous chemicals workplace

指生产、储存、使用、经营危险化学品的场所。

3.3

自动控制系统automatic control system

危险化学品作业场所中与生产过程相关的过程控制系统、安全仪表系统。

- 要求

  - 总则

火灾自动报警系统（以下简称系统）及组成系统的各类设备（以下简称系统设备）应首先满足相关产品国家标准的要求，同时满足本章要求，并按照第5章规定进行试验，以确认对本章要求的符合性。

  - 系统要求

    - 火灾报警功能

      - 快速响应

当有火灾报警触发器件的火灾报警信号输入时，火灾报警控制器应在3 s内发出火灾报警信号。4.2.1.2 复合探测报警功能

火灾报警控制器可具有多参数复合探测报警或多只探测器复合探测报警功能。火灾报警控制器具备复合探测报警功能时，生产者应规定复合报警逻辑。当探测参数包含可燃气体时，火灾报警控制器应具有可燃气体报警控制器的功能，并满足GB 16808的要求。

    - 联动控制方式

      - 当火灾报警控制器和消防联动控制器与受控设备之间受电线、电缆长度影响，无法满足控制要求时，可采用下述控制方式：

        - 受控消防设备采用安装场所附近的消防电源供电，其他受控设备可采用安装场所附近的电源供电，控制器应能监视受控设备的电源状态；

        - 采用“电-光”转换器件、光纤和“光-电”转换器件传送控制信号，控制受控设备。 4.2.2.2 自动控制系统中的泵组、风机、气体探测器等设备的状态信息与消防联动控制逻辑相关时， 应能通过消防控制室图形显示装置发送给具有联动控制功能的火灾报警控制器或消防联动控制器，自动控制系统与消防控制室图形显示装置的通信协议应满足附录 A 的要求。

    - 部件在线更换功能

      - 火灾报警控制器应具有在线更换火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声和/或光警报器、模块的功能，更换时，不应影响非更换部件的正常工作。

      - 电气火灾监控设备应具有在线更换电气火灾监控探测器的功能，更换时，不应影响非更换部件的正常工作。

    - 通信功能

      - 火灾探测报警系统的报警总线，任一点断路或短路时，火灾报警控制器与火灾报警触发器件应能正常通信。

      - 火灾报警控制器与各类火灾报警触发器件之间应采用有线通信的连接方式。

2

      - 消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控设备、可燃气体控制器和应急照

明控制器之间，火灾报警控制器与消防联动控制器之间，消防联动控制器与电气控制装置之间，集中型控制器与区域型控制器之间，采用电线、电缆无法保证通信可靠性时，宜采用光纤进行通信。当使用场所不具备有线通信的敷设条件时，可采用无线通信方式。火灾自动报警系统的通信状态指示功能应满足下述要求：

        - 消防控制室图形显示装置应能指示通信异常的控制设备；

        - 火灾报警控制器应能指示通信异常的消防联动控制器；

        - 消防联动控制器应能指示通信异常的电气控制装置；

        - 集中型火灾报警控制器应能指示通信异常的区域型火灾报警控制器。

      - 火灾自动报警系统采用无线通信方式时，应满足下述要求：

        - 系统中无线频谱应采用国家相关法律法规允许范围内的无线频段；

        - 在满足生产者规定的网络信号质量指标环境下应能正常通信；

        - 系统中任一故障均不得影响非故障部分的正常工作。

      - 可燃气体探测器接入可燃气体报警系统或自动控制系统进行监控时，消防控制室图形显示装

置应能与可燃气体报警系统或自动控制系统通信，接收并显示可燃气体探测器的状态信息和气体浓度信息。

  - 控制设备功能要求

    - 冗余功能

      - 一般要求

火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控设备、消防电气控制装置等控制设备应采用冗余设计，控制设备中实现主控功能、电源控制功能、通信功能的单元至少具有1个备用单元。主单元与备用单元的外观、电路板、元器件、程序应一致。主单元与备用单元应具有不切断控制设备电源更换的功能。

      - 单元转换

火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控设备、消防电气控制装置等控制设备应能通过自动与手动方式转换主单元与备用单元。当主单元不能正常工作时，能自动转换到备用单元；主单元恢复正常时，能自动转换或手动转换到主单元。单元转换不应影响控制设备正常工作，单元转换后，控制设备应在20s内建立状态信息。

      - 状态指示

火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控设备、消防电气控制装置等控制设备应能指示主单元与备用单元的运行状态和故障状态。当主单元或备用单元发生故障时，应在100s内点亮故障总指示灯（器），指示故障部位，发出故障声信号。采用指示灯（器）进行状态指示时，在不大于500lx环境光条件下，在正前方22.5°视角范围内，状态指示灯（器）应在3 m处清晰可见。音响器件在其正前方1m处的声压级（A计权）不应小于65dB，且不应大于115dB。

    - 操作显示面板控制功能

集中型火灾报警控制器可扩展设置1个操作显示面板，操作显示面板的显示器件、按键（钮）的设置方式、显示方式和功能，应与集中型火灾报警控制器相同，且显示信息与集中型火灾报警控制器保持一致。集中型火灾报警控制器的任一操作显示面板发生故障时，不应影响正常状态操作显示面板的操作与显示。

    - 显示器件故障状态下的运行功能

3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/838024027106006046