温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 电容器组采用电阻放电时按运行规程的要求，为避免放电电阻运行中过热损坏，规定1kVar的电容器其放电电阻的功率不应小于(  )。
A. 1W；
B. 2W；
C. 3W；
D. 4W；
答案:A
2. 在对380V电机各绕组的绝缘检查中，发现绝缘电阻(  )，则可初步判定为电动机受潮所致，应对电机进行烘干处理。
A. 小于10MΩ
B. 大于0.5MΩ
C. 小于0.5MΩ
答案:C
3. 电流互感器一次侧接(  ),二次侧接负载。
A. 电压互感器二次侧
B. 继电器线圈
C. 系统一次电流
D. 表计
答案:C
4. 关于在电流电路中有功功率的叙述，不正确的是(  )。
A. 有功功率是电路中用在发热和做功时所消耗的功率
B. 有功功率的大小为瞬时功率对时间的平均值
C. 有功功率是一段时间内电源力所做的功
D. 有功功率是一个周期内电压与电流乘积的平均值
答案:C
5. 产生串联谐振的条件是(  )。
A. XL>Xc
B. XL<xc
C. XL=Xc
答案:C
6. 为了保证频率偏差不超过规定值，必须维持电力系统的( )平衡，采取相应的调频措施。
A. 有功功率
B. 无功功率
C. 电流
答案:A
7. 送电时，其倒闸操作顺序为( )。
A. 先合母线侧刀闸，再合线路侧刀闸，最后合上开关
B. 先合线路侧刀闸，再合母线侧刀闸，最后合上开关
C. 先合开关，后合负荷侧刀闸，最后合母线侧刀闸
答案:A
8. PN结具有(  )特性。
A. 正偏
B. 反偏
C. 单向
D. 双向
答案:C
9. 在中性点经消弧线圈接地系统中，如果消弧线圈选择得当，可使接地点电流小于( )，而不会产生断续电弧和过电压现象。
A. 电弧电流
B. 补偿电流
C. 生弧电流
答案:C
10. 地下配电站过道和楼梯处,应设( )和应急照明等。
A. 防踏空线
B. 逃生指示
C. 防绊跤线
D. 挡鼠板
答案:B
11. 电流互感器一次绕组匝数(  )二次绕组匝数.
A. 小于
B. 大于
C. 等于
答案:A
12. 倒闸操作中发生疑问时，应立即( )。
A. 现场更改操作票
B. 现场更改操作步序
C. 重新写票
D. 必须向调度员或电气负责人报告，弄清楚后再进行操作。
答案:D
13. 干粉灭火器火器可适用于( )kV以下线路带电灭火。
A. 10
B. 35
C. 50
答案:C
14. SF6负荷开关内的气体压力为零表压时，仍可进行( )操作。
A. 短路电流合闸
B. 短路电流分闸
C. 负荷电流分.合闸
答案:C
15. 在低压操作中，人体或其所携带的工具与带电体之间的最小间距，不应小于(  )m。
A. 0.1；
B. 0.2；
C. 0.3；
D. 0.4；
答案:C
16. 采用交流接触器联锁控制可对电气设备作为(  )保护
A. 断路
B. 失压和欠压
C. 短路
答案:B
17. 螺口灯头的螺纹应与( )相接。
A. 相线
B. 零线
C. 地线
答案:B
18. 防雷接地装置施工中，接地极埋入地下的深度距地面不应小于(  )。
A. 0.6m
B. 1.2m
C. 1.5m
D. 2.5m
答案:A
19. 对于干电池来说，其内阻往往是随着放电时间的增加而(  )。
A. 降低；
B. 减小；
C. 增大；
D. 没有变化；
答案:C
20. 35KV双回路与多回线路不同回路导线的距离不应小于(  )m。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:C
21. 由电引起的火灾是由于电流的(  )效应造成的。
A. 物理
B. 化学
C. 热
D. 涡流
答案:C
22. 中性点不接地的三相系统中，当一相发生接地时，接地点通过的电流大小为原来相对地电容电流的(  )。
A. 1倍
B. √2倍
C. √3倍
D. 3倍
答案:D
23. 装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并( )短路。
A. 两相
B. 单相
C. 三相
答案:C
24. 串联型稳压电路的调整管工作在(  )状态。
A. 放大
B. 饱和
C. 截止
D. 导通
答案:A
25. 三相变压器的额定电流等于(  )。
A. 变压器额定容量除以额定电压的3倍
B. 变压器额定容量除以额定电压的倍
C. 变压器额定容量除以工作相电压的3倍
答案:B
26. 组合开关用于电动机可逆控制时,( )允许反向接通。
A. 不必在电动机完全停转后就
B. 可在电动机停后就
C. 必须在电动机完全停转后才
答案:C
27. 电气设备有三种工作状态，即运行.备用.(  )。
A. 冷备用
B. 热备用
C. 试验
D. 检修状态
答案:D
28. 按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧电流(  )。
A. 小
B. 大
C. 和绕组电压低的一侧一样
答案:A
29. 三相四线制的零线的截面积一般( )相线截面积。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
答案:B
30. 刀开关正确的安装方位是合闸时操作手柄向(  )。
A. 上
B. 下
C. 左
D. 右
答案:A
31. 《安全生产法》所指的危险物品包括(  )。
A. 易燃易爆物品.危险化学品.放射性物品
B. 枪支弹药
C. 高压气瓶
D. 手持电动工具
答案:A
32. 指针式万用表采用的是(  )仪表测量机构。
A. 电磁系
B. 感应系
C. 静电系
D. 磁电系
答案:D
33. 下列(  )表示电流继电器。
A. KA
B. KS
C. KT
D. KM
答案:A
34. 配电变压器低压中性点的接地叫做( )。
A. 保护接地
B. 重复接地
C. 防雷接地
D. 工作接地或系统接地
答案:D
35. NPN管基本共射放大电路输出电压出现了非线性失真，通过减小尽失真消除，这种失真一定是(  )失真。
A. 饱和
B. 截止
C. 双向
D. 相位
答案:B
36. 装用漏电保护器，是属于哪种安全技术措施?(  )
A. 基本保安措施
B. 辅助保安措施
C. 绝对保安措施
答案:A
37. 值班员应对正常运行的变压器，( )进行巡视检查。
A. 过负荷时
B. 异常时
C. 定期
D. 随时
答案:C
38. 将额定值为220V.100W的灯泡接在110V电路中，其实际功率为( )。
A. 100W
B. 50W
C. 25W
D. 12.5W
答案:C
39. 在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择(  )漏电保护装置。
A. 三相三极式
B. 三相三极和单相二极两种
C. 三相四极式
答案:C
40. 一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为(  )Ω。
A. 500-1000
B. 800-1600
C. 1000-2000
答案:C
41. 登杆前，应对脚扣进行(  )。
A. 人体载荷冲击试验
B. 人体静载荷试验
C. 人体载荷拉伸试验
答案:A
42. 合上电源开关，熔丝立即烧断，则线路( )。
A. 短路
B. 漏电
C. 电压太高
答案:A
43. 下列( )是保证电气作业安全的组织措施。
A. 工作许可制度
B. 停电
C. 悬挂接地线
答案:A
44. 负荷开关合闸时，应使(  )。
A. 主刀闸先闭合，辅助刀闸后闭合
B. 辅助刀闸先闭合，主刀闸后闭合
C. 主刀闸与辅助刀闸同时闭合
D. 没有要求，均可
答案:B
45. 通电直导体在磁场中所受力的大小，与其在磁场中的有效长度(  )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关系
D. 以上答案皆不对
答案:A
46. 进行变压器耐压试验用的试验电压的频率应为(  )HZ。
A. 50
B. 100
C. 1000
D. 10000
答案:A
47. 有功功率主要是(  )元件消耗的功率。
A. 电感
B. 电容
C. 电阻
D. 感抗
答案:C
48. 与断路器串联使用时，送电的操作顺序是(  )。
A. 先合上隔离开关后合上断路器
B. 先合上断路器后合上隔离开关
C. 同时合上断路器和隔离开关
D. 无先后顺序要求
答案:A
49. 下列符号中，( )代表熔断器。
A. kt
B. fu
C. fv
D. km
答案:B
50. 电能表的作用是用来测量(  )的仪表。
A. 负荷电流
B. 电源电压
C. 电能
D. 电功率
答案:C
51. 电缆竖井内的电缆巡视周期，每(  )至少检查一次。
A. 半年；
B. 1年；
C. 1年半；
D. 2年；
答案:A
52. 如果作业场所湿润，为避免触电，运用手持电动工具的人应(  )。
A. 站在铁板上操作
B. 站在绝缘胶板上操作
C. 穿防静电鞋操作
答案:B
53. 断路器的分闸回路串接其自身的(  )触点。
A. 常开
B. 常闭
C. 辅助
答案:A
54. JT-1型晶体管图示仪输出集电极电压的峰值是(  )伏。
A. 100
B. 200
C. 500
D. 1000
答案:B
55. 接触器常用做(  )开关。
A. 发电机
B. 变压器
C. 输电线路
D. 电动机
答案:D
56. 利用( )来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。
A. 频敏变压器
B. 自耦变压器
C. 电阻器
答案:B
57. 电流互感器的一次电流由(  )决定。
A. 二次电流
B. 一次电压
C. 线路负荷电流
答案:C
58. 电力变压器高压绕组的直流电阻应当用( )测量。
A. 兆欧表
B. 接地电阻测量仪
C. 直流电流表
D. 直流电桥
答案:D
59. Ⅱ类移动式电气设备和Ⅲ类移动式电气设备修理后( )原设计确定的安全技术标准。
A. 可以降低
B. 不得降低
C. 可以稍微降低
答案:B
60. 用来对电动机进行过负荷保护的热继电器，其动作电流值一般按电动机的(  )电流整定。
A. 额定；
B. 负荷；
C. 短路；
D. 开路；
答案:A
61. 变压器的温升，对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与冷却空气温度之(  )。
A. 和
B. 差
C. 积
D. 商
答案:B
62. 在操作闸刀开关时，动作应当(  )。
A. 迅速
B. 缓慢
C. 平稳
答案:A
63. 从制造角度考虑,低压电器是指在交流50Hz.额定电压(  )V或直流额定电压1500V及以下电气设备。
A. 800
B. 400
C. 1000
答案:C
64. 在易燃易爆场所使用的照明灯具应采用( )灯具。
A. 防潮型
B. 防爆型
C. 普通型
答案:B
65. 在电力控制系统中,使用最广泛的是(  )式交流接触器。
A. 气动
B. 电磁
C. 液动
答案:B
66. (  )对违反《中华人民共和国劳动合同法》的行为有权举报，县级以上人民政府劳动行政部门应当及时核实.处理，并对举报有功人员给予奖励。
A. 合同的双方当事人
B. 合同涉及的所有人员
C. 地方检查监督机构工作人员
D. 任何组织或者个人
答案:D
67. 有关地方人民政府应当支持.配合(  )或者特种设备安全监督管理部门的事故调查处理工作，并提供必要的便利条件。
A. 上级人民政府
B. 当地公安机关
C. 特种设备生产单位
D. 特种设备使用单位
答案:A
68. 在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是(  )。
A. 使静电荷通过空气泄漏
B. 使静电荷向四周散发泄漏
C. 使静电沿绝缘体表面泄露
答案:C
69. 互感电动势的方向不仅取决于磁通的(  ),还与线圈的绕向有关。
A. 方向
B. 大小
C. 强度
D. 零增减
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