# 弱电系统安装- 关键施

# 工技术、工艺、重 点、难点分析及决方案

关键施工技术、工艺、重点、难点分析和

解决方案

# （一）施工难点与重点

针对调度大楼是一个以砖混土为主的建筑的特点，在整个弱电施工中会遇到与其他建筑结构不同的安装方式，因此，在施工安装中的难点和重点有以下内容：

混凝土下管槽及设备的安装

根据调度大楼区的建筑结构特点，在桥架的安装和部分设备的安装中应当重点注意混凝土上安装施工，主要有以下几点：

首先，施工前应当按照施工图纸进行放线，根据规范在需要加固的地方要在混凝土上进行固定支架的预埋安装工作。

其次，在混凝土焊接时要与土建单位确认焊接方法，避免由于焊接影响调度大楼的整体结构上的安全。

再有，在混凝土焊接结束后要按照规定对焊接点进行防腐处理。因此，实施过程中应当从以下几个方面保证施工的质量：

要安排具有焊接资格的人员进行关键工序的施工；

在焊接材料的使用和防腐材料的使用要符合土建安装的设计要求； 焊接的施工工艺和防腐处理工艺应当经过相关单位的批准；

# （二）主要施工工序

调度大楼区弱电系统工程一般的主要施工工序为：管槽施工、线缆敷设、设备安装、系统调试测试。

智能化系统典型的工序流程如下：

现场施工条件勘定—＞桥架敷设—＞线管敷设—＞线缆敷设—＞弱电井设备安装—＞前端设备安装—＞设备调试—＞设备接线—＞系统调试—＞系统测试—＞竣工验收。

我们已先后承接过多项智能化建筑的大型工程，都按合同及标书的要求， 圆满的完成了施工任务，所承建的多个智能化系统工程达到

了智能化系统工程的要求。在长期的工程实践中，我们培养了一批具有很强的专业技术能力和丰富施工管理经验的业务骨干，同时在长期的工程活动中所积累的经验和教训也成为我司宝贵的财富。

在本工程中，我公司将充分发挥这方面的优势。

# （三）弱电综合管路系统

管槽线缆施工是整体施工的基础。它直接影响到整体的工程进度和工程质量。根据我公司长期的工程活动，我们将针对线管施工和桥架安装两个方面论述，施工过程中的难点和重点，并着重介绍我公司在桥架施工方面的施工方 案。

线管施工的重点

管煨弯可采用冷煨和热煨法，管径 20mm 及其以下可采用手扳煨管器，管径 25mm 及其以上使用液压煨管器；

过路盒安装应牢固平整，开孔整齐并与管径相吻合，要求一管一孔不得开长孔，铁制盒、箱严禁用电气焊开孔；

管路敷设前应检查管路是否畅通，内侧有无毛刺；

管路连接应采用丝扣连接或扣压式管连接；管路敷设应牢固通畅，不做拦腰管或拌脚管；

管子进入箱盒处顺直，在箱盒内露出的长度小于 5mm；

管路应做整体接地连接，采用跨接方法连接。桥架安装的重点材料选择

首先桥架采用优质钢板加工成型的全封闭高强度矩形钢管，外表

通过镀锌处理，大幅度地提高了抗腐蚀能力。桥架内外应光滑平整，无棱刺， 不应有扭曲、翘边等变形现象。

分线盒和插座盒：敷线平面中，用作导线的转弯、相接。交叉是敷线的十字路回，可作不同管形的变换和一定范围的高度调整。双桥架线路的分线盒内部设有隔离板，以保证强、弱电之间的隔离和屏蔽。敷线平面中出现强弱电交接十分复杂时，桥架在水平位置采用加深分线盒，将水平方向的桥架交叉进 行，极大地方便了各种线路走向。

专用出线口：用于导线的引出，可根据需要用作电源、电话、视频插座或

计算机终端出口。距分线盒 230mm 设置第一个出线口，出

线口之间标准间距为 600mm。如果为双桥架，两桥架邻近出线口中心距为1400mm。

连接支撑附件：连通器用于直通连接；圆管接头用于分线盒中圆管连接； 变径接头用于桥架与圆管的连接；终端用于桥架终端封头；支架与调整螺栓用于桥架支撑及高度调整，其调整螺栓长度视施工条件而定，高度调整一般为30～50mm；S 型加深专用接头用于纵横交叉或过梁处；平式弯通用于桥架的转角处；立式弯通用于桥架的上下连接口；其他桥架专用胶水，用于桥架与桥 架，桥架与分线盒连接处，防止灰浆进入。

# 1．实际敷设的工序和技术要求

桥架敷设：根据标准位置放置分线盒和支架，然后放置桥架和出线口，同

时根据需要加各种配件，朝上的桥架不必立得太长，否则易被砸断。连接完毕

弹线定位：根据设计图纸确定桥架走向，从始端至终端找好水平线或垂直线，用粉线袋在线路的中心外进行弹线，按照设计图要求及施工验收规范规 定，分别找出分线盒、分线口及支架的具体位置，用铅笔分别标注。一般支架间距为 1．0- 1．5m。

后，调整支架和塑料盖，使出线口到适当高度。达到位置正确，固定牢固，走向合理。桥架水平或垂直敷设部分平直度和垂直度允许偏差不超过 5mm。为防止灰浆进入，各连接处周边抹专用胶，各分线盒、出线口盒盖拧紧，并用铁丝绑扎，未端加塑料封堵。浇筑混凝土时设专人看护，发现问题及时处理。跨接地线焊接：依据施工规范，确定跨接线规格。地线两端焊接面不小于该跨接线截面的 6 倍，焊缝均匀牢固。

槽内配线：首先清扫桥架，可先将带线穿插至出线口，然后将布条绑在带

线一端，从中一端将布线条拉出，反复多次可将桥架内的杂物和积水清理干 净，也可用空气压缩机将桥架内的杂物和积水吹出。放线前应先检查管及桥架连接处的护日是否齐全。

收集于网络，如有侵权请联系管理员删除

线路检查及绝缘遥测可参照管内穿绝缘导线安装工程的相关部分。面板安装：配合装修，依据各出线口用途，安装相应的面板。

施工过程中的难点

针对本工程的特殊预埋要求

根据调度大楼区的建筑为混凝土的特点，在桥架安装施工前应当注意以下几点：

- 根据弱电管线系统的设计在混凝土支撑处应当在混凝土没有防腐处理前应当预先烧制桥架支撑角铁，为桥架的安装准备固定件。

- 桥架的支架应当固定在支承角铁，支承角铁和支架应当做防腐处理，避免影响混凝土的质量。

支、吊架安装

要求所用钢材应平直，无显著扭曲。下料后长短偏差应在 5mm 内，切口处应无卷边、毛刺；支、吊架应安装牢固，保证横平竖直；固定支点间距一般不应大于 1.5-2.0mm，在进出接线箱、盒、柜、转弯、转角及丁字接头的三端 500 以内应设固定支持点支、吊架的规格一般不应小于扁铁 30mm*3mm，扁钢25mm*25mm*3mm。

桥架安装要求

桥架应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，各种附件齐全；桥架接

口应平整，接缝处紧密平直，槽盖装上后应平整、无翘脚，出线口的位置准确；桥架的所有非导电部份的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一连续导体，并做好整体接地；桥架安装应符合《高层民用建筑设计防火规范》

（GB50045-95）的有关部门规定； 桥架内配线要求

桥架配线前应消除槽内的污物和积水；缆线布放前应核对型号规格、程 式、路由及位置与设计规定相符。在同一桥架内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的 40%；缆线的布放应平直、不得产生扭绞，打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤；缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰，端正和正确；电源线、信号电缆、对绞电 缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求；缆线布放时应有冗余。在交接间，设备间对绞电缆预留长度， 一般为 3 至 6 米；工作区为 0.3 至 0.6 米；光缆在设备端预留长度一般为 5 至

10 米；有特殊要求的应按设计要求预留长度；缆线布放，在牵引过程中，吊挂缆线的支点相隔间距不应大于 1.5m；布放缆线的牵引力，应小于缆线允许张力的 80%，对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时，主要牵引力应加在光缆的加强芯上；电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔 1.5m 处，应固定在桥架的支架上，水平敷设时,直接部份间隔距施 3~5m 处设固定点。在缆线的距离首端、尾端、转弯中心点处300~500mm 处设置固定点；槽内缆线应顺直,尽量不交叉、缆线不应溢出桥架、在缆线进出桥架部位，转弯处应绑扎固定。垂直桥架布放缆线应每间隔 1.5m 处固定在缆线支架上，以防线缆下坠；在水平、垂直桥架和垂直桥架中敷设缆线时，应对缆线进行绑扎。４对对绞电缆以 24 根为束，25 对或以上主干对绞电缆、光缆及其他信用电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数为束绑扎。绑扎间距不宜大于 1.5m，扣间距应均匀、松紧适应；在竖井内采用明配、桥架、金属桥架等方式敷设缆线，并应符合以上有关条款要求。

此外还要注意

桥架的安装位置应符合施工图规定，左右偏差不应超过 50mm，； 桥架水平度每米偏差不应超过 2mm；

桥架应与地面保持垂直，并无倾斜现象，垂直度偏差不应超过 3mm；

桥架节与节间应接触良好，安装牢固桥架节与节间用接头连接板拼接，螺钉应拧紧。两桥架拼接处水平度偏差不应超过 2mm；

桥架使用的接地体应符合设计要求，就近接地，并应保持良好的电气连接。

当直线段桥架超过 30m 或跨越建筑物时，应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板；

桥架转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大者。

# （四）线缆敷设

良好的线缆安装质量，对于设备保证良好工作状态和稳定的工作性能，和系统的开通影响尤其显著，所以我公司在安装线缆中，要严格遵守国家有关规范标准和严格的操作流程。

施工重点计划

人员：我公司将选派熟练可靠的施工队敷设线缆。

进度：根据管槽完工时间和后续系统安装和装修封顶的时间要求，制定相应进度计划。

检查管槽

线缆安装前要严格进行穿线检查，具体要求参见相应的管槽检查要求，下面罗列的是严重影响穿线质量和进度的几个管槽质量问题：

管槽规格小。 接口处有毛刺。

埋地安装管槽阻塞、有水等。埋地管槽穿线前必须全面试穿。文档准备

- 系统图

- 平面图

- 技术要求

- 空白线缆报告技术交底

交底的对象是线缆施工队的队长和小组长，交底的核心内容是要使线缆施工队理解质量要求，过程如下：

- 讲解系统图，平面图。

- 讲解敷线质量要求，探讨工序。

- 落实线缆敷设检查流程。

- 线缆敷设报告。

- 并强调质量责任。

# 线缆敷设实施

组织策划

要组织好穿线关键在于施工队小组长，小组长应：

- 理解系统总体结构，不要穿错路线。

- 能明确区分要敷设的各种电缆，不要用错电缆。

- 熟悉电缆要经过的路由。

- 有丰富的穿线经验，懂得预防典型影响穿线质量和进度的问题。

- 理解并牢记对特殊系统电缆敷设的特殊要求。

- 思路清晰，把信息点分组，一组一组地敷设，不多穿，不漏穿。否则同时穿放的电缆量大，穿放费力容易导致电缆损伤，也容易缠绕、打结，非常影响进度。

- 忠实严谨地做标号，并记录长度刻度。

- 严格地组织测试，用万用表逐条电缆测通断。穿线工序

- 管槽检查，钢管加护口，埋地钢管试穿。

- 对所有参与穿线的人员讲解系统结构、穿线过程、质量要点和注意保护电缆。

- 策划分组。

- 一组一组地穿放电缆：

- 对每根电缆进行通断测试，补穿，修改标号错误。

- 整理穿线报告。

- 扣桥架盖。穿线技术要求

- 所有的钢管口都要安放塑料护口。穿线人员应携带护口，穿线时随时安放。

- 余长：电缆在计算机出线盒外余长 30cm，余线应仔细缠绕好收在出线盒内。在配线箱处从配线柜入口算起余长为配线柜的（长+宽+深）。

- 分组绑扎：余线应按分组表分组，从桥架出口捋直绑扎好，绑扎点间距不大于 50cm。不可用铁丝或硬电源线绑扎。

- 转弯半径：50 芯电缆转弯半径应不小于 162mm。

- 垂直电缆通过过渡箱转入垂直钢管往下一层走时要在过渡箱中要绑扎悬挂，避免电缆重量全压在弯角的里侧电缆上，这样会影响电缆的传输特性。在垂直桥架中的电缆要每米绑扎悬挂一次。

- 桥架内布放电缆应平直，无缠绕，无长短不一。如果桥架开口朝侧面，电缆要每隔 1 米绑扎固定一次。

- 电缆按照计算机平面图标号，每个标号对应一条线，对应的房间和插座位置不能弄错。两端的标号位置距末端 25 厘米，贴浅色塑料胶带，上面用油性笔写标号或贴纸质号签再缠透明胶带。此外在配线架端从末端到配线柜入口每隔 1 米用要在电缆皮上用油性笔写标号。

- 按 3%的比例穿备用线，备用线放在主干桥架内，每层至少 1 根备用线。

线缆敷设检查

1)	检查穿线报告包括长度刻度表，和测试结果。

穿线完成后，所有的电缆应全面进行通断测试。测试方法：把两端电缆的芯全部剥开，露出铜芯。在一端把数字万用表拨到通断测试档，两表笔稳定地接到一对电缆芯上；在另一端把这对电缆芯一下一下短暂地接触。如果持表端能听到断续的“嘀嘀”声，就 OK，每根电缆的芯都要测。这样测试能发现的问题是断线、断路和标号错。

- 现场检查电缆主干、分组绑扎情况、抽查标号、刻度，抽测通断。

- 检查完成后，交监理审核、报验收。

# 施工中控制的难点

埋地暗装钢管、桥架穿线

电缆管路采用埋地安装管槽的情况，管槽阻塞是最主要的问题，穿线前应全面试穿，否则必将被长时间的穿线过程拖跨。

吊顶内桥架钢管、桥架穿线

吊顶上穿线需要架梯作业，劳动强度较大，但如果管槽敷设都符合要求，应较顺利。应注意的问题是不要一次穿太多（少于20

根）。

电缆保护

## 穿钢管时钢管两端要加护套，所有电缆经过的管槽连接处都要处理光滑，不能有任何毛刺，以免损伤电缆。

拽线时每根线拉力应不超过 11 公斤，多根线拉力最大不超过 40 公斤，以免拉伸电缆导体。

## 电缆一旦外皮损伤以至芯线外露或有其他严重损伤，损伤的电缆段应抛弃，不得接续，接续的电缆无法满足信号传输要求。

整个工程中电缆的贮存、穿线放线都要耐心细致，避免电缆受到任何挤压、碾、砸、钳、割或过力拉伸。布线时既要满足所需的余长，又要尽量节省，避免任何不必要的浪费。

布线期间，电缆拉出电缆箱后尚未布放到位时如果要暂停施工， 应将电缆仔细缠绕收起，妥善保管，不得随意散置在施工现场。

# （五）各系统施工方案和技术措施

- 综合布线系统

对于布线系统来说，施工的难点主要在于如何解决好信息插座安装定位的

问题。

施工的重点、难点及处理措施

一般说来，信息插座的安装大致分为三个类型： 墙面嵌入安装

墙面嵌入安装是使用最普遍的一种安装方式,使用 86 型底盒(暗装于墙内),底盒下缘距装修后的地面 300mm。

地插座安装

安装方式因地盒造价偏高，故在实际安装中很难进行大面积的推广，此外，地

插安装中要充分考虑市场大的混凝土的特点，安装深度避免破坏混凝土防腐层

在一些大型的会议室及领导办公室等场所，部分信息点须安装在房间远离墙面的位置，此时为了使用方便的考虑，建议采用地插座的安装方式。但此种

从而影响混凝土的质量。直接安装于办公家私上

此种方式主要针对大开间办公室等场所采用的目前比较流行的性

价比高的方案，主要采取两种施工解决方案：

第一种，对于信息点分布很密集的部位，施工时建议采用地槽敷设方案

（此种方案建议主要适用于地面覆盖可拼装的地毯的办公场

所）。此种方案因其采取的大部分部件（含地插、地槽及线管等）主要暗敷于楼板的找平层内，故其整体造价可能会偏高，施工难度大。但因其在事先无法预知工作人员具体办公位置的条件下，灵活性好，不受员工办公位置改变的影响。故现在一些大开间的办公场所、大厅及厂房等场所使用越来越广泛。

第二种，对于信息点分布不很密集的部位，施工时管线敷设可经天花内敷设的水平的桥架开始，经过线管（线管沿墙内、柱面及楼板找平层内暗埋敷 设）至信息插座安装处，并可将信息插座直接安装于办公家私上，这样一来， 可降低因采用地槽方案而增加的造价，降低系统的整体投入成本。此方式的缺点是须与后期的装修方案紧密配合，灵活性差一些。

因此，信息插座的安装方式还可以找到其它安装方式，此处便不在一一列举；业主可根据自身的实际使用情况及可能的办公功能需求，在保证系统使用性能的前提下，寻求比较好的解决方案，提高系统的性能价格比。

# （1）综合布线系统的施工方案

①设备安装前的环境检查

在安装工程开始以前应对交接间、设备间的建筑和环境条件进行检查，具备下列条件方可开工：

1)	交接间、设备问、工作区土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁，门的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运，门锁和钥匙齐全。

房屋预留地槽、暗管、孔洞的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。

- 对设备间铺设活动地板应专门检查，地板板块铺设严密坚固， 每平方米水平允许偏差不应大于 2mm，地板支柱牢固，活动地板

## 防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。

- 交接间、设备间应提供可靠的施工电源和接地装置。

- 交接间、设备间的面积，环境温、湿度均应符合设计要求和相关规定。

# ②施工前的器材检验

器材检验一般要求如下：

施工前，施工单位应对工程所用线缆器材规格、程式、数量、质量进行检查，无出厂检验证明材料者或与设计不符不得在工程中使用。

经检验的器材应做好记录，对不合格的器件应单独存放，以备核查与处理。

型材、管材与铁件的检验要求：

各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定，表面应光滑、平整、不得变形、断裂。

各种铁件的材质、规格均应符合质量标准，不得有歪斜、扭 曲、飞刺、断裂或破损。

铁件的表面处理和镀层应均匀完整、表面光洁、无脱落、气泡等缺陷。

## 缆线的检验要求：

工程使用的对绞电缆和光缆规格、形式应符合设计的规定和合同要求。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。

电缆外护套须完整无损，电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求， 应附有本批量电缆的电气性能检验报告。

电缆的电气性能应从本批量电缆的任意三盘中截出 100 米长度进行抽样测试。

剥开线缆头，有 A，B 端要求的要识别端别，在缆线外端应标出类别和序号。

光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤，光缆端头封装是否良好。

结构化布线系统工程采用 62.5/125um 或 50/125um 多模渐变折射率光纤光缆和单模光纤光缆时，现场检验应测试光纤衰减常数和光纤长度。

衰减测试：宜采用光时域反射仪(OTDR)进行测试。测试结果如超出标准或  与出厂测试数值相差太大，应用光功率计测试，并加以比较，断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。

长度测试：要求对每根光纤进行测试，测试结果应一致。如果在同一盘光缆中，光纤长度差异较大，则应从另一端进行测试。或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。

光纤跳线检验应符合下列规定：

光纤软纤应具有经过防火处理的光纤保护包皮，两端的活动连接器(连接头) 端面应装配有合适的保护盖帽；

每根光纤跳线中光纤的类型应有明显的标记，选用应符合设计要求。

接插件的检验

接线排和信息插座及其他接插件的塑料材质应具有阻燃性。

保安接线排的保安单元过压、过流保护各项指标应符合邮电部有关规定。光纤插座的连接器使用型号和数量、位置应与设计相符。

光纤插座面板应有发射(TX)和接收(RX)明显标志。

## 配线设备的使用应符合下列规定：

电缆交接设备的型号、规格应符合设计要求。

光、电缆交接设备的编排及标志名称与设计相符。各类标志名称应统一， 标志位置正确，清晰。

# ③设备安装

机架安装要求

机架安装完毕后，水平、垂直度应符合厂家规定。如无厂家规定时，垂直偏差度不应大于 3mm。

机架上的各种零件不得脱落或碰坏。漆面如有脱落应予以补漆，各种标志完整清晰。

机架的安装应牢固，应按施工图的防震要求进行加固。

安装机架面板，架前应留有 1．5m 空间，机架背面离墙距离应大于0．8m，以便于安装和施工。

壁挂式机框底距地面宜为 300—800mm。配线设备机架安装：

采用下走线方式时，架底位置应与电缆上线孔相对应。

各直列垂直倾斜误差不应大于 3mm，底座水平误差每平方米不应大于

2mm。

接线端子各种标志应齐全。

交接箱或暗线箱宜暗设在墙体内。．预留墙洞安装，箱底高出地面宜为 500

—1000mm．

各类接线模块安装：

模块设备应完整，安装就位，标志齐全。

安装螺丝必须拧紧，面板应保持在一个水平面上。

  - 信息插座安装：

安装在活动地板或地面上，应固定在接线盒内，插座面板有直立和水平等形式；接线盒盖可开启，并应严密防水、防尘。接线盒盖应与地面平齐。

安装在墙体上，宜高出地面 300mm，如地面采用活动地板时，应加上活动地板内净高尺寸。

信息插座底座的固定方法以施工线场条件而定，宜采用扩张螺钉、射钉等方式。

固定螺丝需拧紧，不应产生松动现象。

信息插座应有固定的打印标签，以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。

安装位置应符合设计要求。电缆桥架及槽道安装要求：

桥架及槽道的安装位置应符合施工图规定，左右偏差不应超过 50mm。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/838134055054006037