# 一、施工准备

（一）	技术准备

- 检査电缆附件部件和材料应与被安装的电缆相符。

- 检查安装工具，应齐全、完好。

- 安装电缆附件之前应先检验电缆是否受潮，是否受到损伤，检查方法如下：用绝缘遥  表遥测电缆每相线芯的绝缘电阻，lkv 及以下电缆应不小于 100MQ, 6KV 及以上电缆应不小于200MQ。或做直流耐压试验测试泄漏电流。

（二）	材料要求

（1）中低压挤包绝缘电缆附件品种、特点及使用范弗 I 见表 1。

品种

结构特征

绕包式电 缆 绝缘和屏蔽都是用带材（通常用橡胶 自粘带）绕包而成

附件	的电缆附件

将具有电缆附件所需的各种性能的热缩管材、分支套和

热缩式电 缆

雨罩（户外）套装在经过处理后的电缆末端或接头处，

附件

加热收缩而形成的电缆附件

适用范围

适用于中低压挤包绝 缘电缆终端头

适用于挤包绝缘电缆 和

汕纸绝缘电缆接头 和终端头

预制式电 缆

附件

利用橡胶材料,将附件里的增强绝缘和屏蔽层在工厂里 模 适用于中低压级（6

制成一个整体或若干部件，现场套装在经过处理后 的电

缆末端或接头处而形成的电缆附件。

利用橡胶材料将电缆附件的增强绝缘和应力控制附件

35kV）挤包绝缘电缆终

端头

冷缩式电 缆 （如果有的话）在工厂里模制成型，在扩径加以支撑

附件

物，现场套装在经过处理后的电缆末端或接头处，抽出

支撑物，收缩压紧在电缆上而形成的电缆附件

适用于中低压电缆挤 包

绝缘电缆终端头

浇注式电 缆

附件

利用热固性树脂（环氧树脂、聚氨酯或丙烯酸酯）现场浇 适用于中低压挤包绝 缘

注在经过处理后的电缆末端或接头处的模子或盒子内，

固化后而形成的电缆附件

电缆和矿物绝缘电 缆

中低压挤包绝缘电缆附件品种、特点及适用范围	表 1

- 热缩型交联聚乙烯绝缘电缆终端头主要材料表，见表 2。

热缩型交联聚乙烯绝缘电缆终端头主要材料	表 2

序号

材料名称

备注

1

2

三指套

(070—0110)

绝缘管

(030-040)X450

3

应万控制管

(025

035)X150

4

绝缘副管

(035

040)X100

5

相色管

(035 一 0400) X 50

6

7

填充胶

接地线

8

接线端子

与线芯相配

9

绑孔铜线

0 2. 1mm

10

焊锡丝

- 热缩型交联聚乙烯绝缘电缆接头主要材料表，见表 3°

热缩型交联聚乙烯绝缘电缆接头主要材料	表 3

序号

材料名称

规格（mm）

数量

1

应力疏散胶

2

3

应力管

(030

040)X100

6

填充胶

| 8 |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 铜屏蔽网 | 截而大于 6mm- | 3 |
| 10 | 连接管 |  | 3 |
| 11 | 接地编织铜线 | 10mm2 | 1 |
| 12 | 金属护套筒 |  | 1 |
| 13 | 金属端护套 |  | 2 |
| 14 | 外护套管 | （0100 040）X1000 | 1 或 2 |
| 15 | 密封胶带 |  |  |
| 16 | 硅脂胶 |  |  |
| 17 | PVC 带 |  |  |
| 18 | 铜扎线 | 1/02. 1mm |  |

4

L 0

6

绝缘橡胶自粘带

内绝缘管

（030

040）X670

3

外绝缘管

（040 一 050） X 400

3

7

半导体管

（050	065）X420

3 或 6

内护套管

（080	0120）X800

绕包型 8. 7 / 10kV 塑料绝缘电缆终端头主要材料表，见表 4。

绕包型& 7 / 10kV 塑料绝缘电缆终端头主要材料	表 4

序号

材料名称

备注

1

塑料手套

三芯或四芯

2

绝缘自粘带

J-30

| 3 | 半导电自粘带 | BDD-50 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 聚氯乙烯胶粘带 |  |
| 5 | 相色聚氯乙烯带 | 红、黄、绿 |
| 6 | 接线端子 | 与电缆线芯相配 |
| 7 | 铜丝网 |  |

| 8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | 接地线 |  |
| 10 | 绑扎铜线 | 02. 1mm |
| 11 | 焊锡丝 |  |

软铜线

1. 5 （mm2）

⑸绕包型 8. 7 / 10kV 塑料绝缘电缆接头主要材料表，见表 5。

| 序号 | 材料名称 | 热缩型交联聚乙烯绝缘电缆接头主要材料 规格（mm） | 数量 | 表 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘橡胶自粘带 |  |  |  |
| 2 | 内绝缘管 | （030 040）X670 | 3 |  |
| 3 | 外绝缘管 | （040 050） X400 | 3 |  |
| 4 | 铜屏蔽网 | 截而大于 6mm' | 3 |  |
| L □ | 连接管 |  | 3 |  |
| 6 | 接地编织铜线 | 10mm2 | 1 |  |
| 7 | 金属护套简 |  | 1 |  |
| 8 | 金属端护套 |  | 2 |  |

9

外护套笛

(0100

140)X1000

1 或 2

10

密封胶带

11

硅脂胶

12

PVC 带

13

铜扎线

1/02. 1mm

  - 绕包型 0. 6 / lkV 塑料绝缘电缆终端头主要材料表，表 6。

|  | 绕包型 0. 6 /lkV 塑料绝缘电缆终端头主要材料 | 表 6 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 备注 |
| 1 | 塑料手套 | 三芯或四芯 |
| 2 | 聚氯乙烯胶粘带 |  |
| 3 | 相色聚氯乙烯带 |  |
| 4 | 接线端子 | 与电缆线芯相配 |
| L 6 | 接地线 绑扎铜线 | 02. 1mm |
| 7 | 焊锡丝 |  |

□

预制件装配式电缆终端头主要材料表(单芯电缆)，表 7。

序号

名称

数量

备注

1

电缆头连接器

1

与电缆配套

预制件装配式电缆终端头主要材料(单芯电缆)	表 7

2

3

电缆变径

与电缆配套

连接器

1

1

与电缆配套

4

压紧螺栓

1

与电缆配套

5

接线端子

1

与电缆配套

6

7

电缆连接堵头

1

与电缆配套

硅胶

1

8

接地铜编织线

1

（8）矿物绝缘电缆头主要材料表。

- 终端头主要材料表，见表 8.

名称

单位

数量

备注

电缆固定压盖

套

1

按电缆规格配置

电缆密封铜盖及罐盖

套

1

按电缆规格配置

电缆封端用密封胶

支

1

导线热缩绝缘管

根

2

5

按电缆总数、截而、规格配置，长度按需

铜接线端子

只

2

5

电缆总数、截面、规格配置

矿物绝缘电缆终端头主要材料	表 8

- 中间头主要材料表.见表 9“

矿物绝缘电缆中间头主要材料

表 9

名称

位

数量

备注

固左压盖

套

2

按电缆规格配宜

直通型中间连接附件

铜导管

根

1

按电缆规格配巻

电缆密封铜盖及罐盖

套

2

按电缆规格配置

电缆封端用密封胶

女

1

(9)	制作电缆终端头所需的主要部件和材料，一般应由电缆附件生产厂家成套供应，所用材 料要符合电压等级及设计要求，并有产品合格证。

(三)	主要机具

主要机具一缆表，见表 10°

名称

单位

数量

备注

喷灯

个

2

利用喷射火焰对工件进行加热的工具， 本节主要是对热

主要机具一览表

表 10

|  |  |  | 缩管加热 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压接钳 | 个 | 1 | 压接电缆鼻子及电缆接头套管 |
| 钢卷尺 | 个 | 2 | 量电缆尺寸 |
| 钢锯 | 个 | 2 | 锯割电缆 |
| 电烙铁 | 个 | 2 | 焊接地线等 |
| 电工刀 | 个 | 1/人 | 割削电缆 |
| 克丝钳 | 个 | 1/人 |  |
| 改锥 | 个 | 1/人 |  |

大瓷盘

个

1

（二） 3 业条件

V\

有较宽的操作场地，施工现场干净，并备有 220V 交流电源。

- 作业场所环境温度在 0° C 以上，相对湿度 70$以下，严禁在雨、雪、风天气中施工。

- 高空作业应搭好平台，在施工部位上方搭建好帐篷，防止灰尘侵入。

- 变压器、高低压开关柜、电缆均安装完毕，电缆绝缘合格。

二、材料和质:

要点

（一）	材料的关键要求

- 10kV 及以下电缆终端及接头应符合下列要求：

- 形式、规格应与电缆类型如电压、芯数、截而构和环境要求一致。

- 结构应简单、紧凑、便于安装。

- 所用材料、部件应符合技术要求。护层结

- 主要性能应符合现行国家标准《额定电压 26 / 35kV 及以下电力电缆附件基本性能要求》 的规定。

- 采用的附加绝缘材料除电气性能应满足要求外，尚应与电缆本体绝缘具有相容性。两种

材料的硬度、膨胀系数、抗张强度和断裂伸长率等物理性能指标应接近。橡胶绝缘电缆应采用弹 性大、粘接性能好的材料作为附加绝缘。

- 电缆线芯连接金具，应采用符合标准的连接管和接线端子，其内径应与电缆线芯紧密结

合，间隙不应过大；截面宜为线芯截而的 1.2	1.5 倍。采用压接时，压接钳和模具应符合规格 要求。

（二）	技术关键要求

（1）电缆终端与接头的制作，应由经过培训的熟悉工艺的人员进行。

如果您需婆使用木文档，请点击下载按钮下载!

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/846034120032010102