天津市工程建设标准          DB

DB29-187-2008                                     J 11241-2008

# 天津市地热回灌地面工程建设标准

Engineering construction standard of GeothermaI Reinjection in Tianjin

2008-07-04 发布                          2008-09-01 实施

天津市建设管理委员会

天津市工程建设标准

# 天津市地热回灌地面工程建设标准

Engineering construction standard of GeothermaI Reinjection in Tianjin

DB29-187-2008 J 11241-2008

主编单位 :  天津地热勘查开发设计院 批准部门 :  天津市建设管理委员会

实施日期 :  2008 年 09 月 01  日

2008   天    津

天津市建设管理委员会文件

建科教[2008]614 号

签发人  张连选

# 关于颁布《天津市地热回灌地面工程 建设标准》的通知

各有关单位:

为了规范天津市地热回灌地面工程的建设 ,使地热回灌地面工 程建设标准化 , 天津地热勘查开发设计院按照市建委 《关于下达 2005 年度建设系统科学技术发展计划和工程建设标准编制计划的 通知》(建科教[2005]1391号)要求 ,编制完成《天津市地热回灌地面 工程建设标准》。经我委组织专家审定 ,现批准《天津市地热回灌地 面工程建设标准》(DB29-187-2008)为我市地方工程建设标准 。 自 2008 年 9 月 1 日起在我市施行。

各相关单位要认真执行本标准 ,施行过程中如有不明之处及修 改意见请及时反馈给天津地热勘查开发设计院。

本标准由天津市建设管理委员会负责管理。

本标准由天津地热勘查开发设计院负责具体技术内容的解释。 本标准由天津市建设教育培训中心负责征订和发行 ,任何单位

和个人不得翻印和复制。 特此通知

天津市建设管理委员会 二OO八年七月四 日

# 前       言

本标准是按照市建委《关于下达 2005 年度建设系统科学技 术发展计划和工程建设标准编制计划的通知》(建科教[2005] 1391 号)的要求,由天津市地质矿产勘查开发局天津地热勘查开 发设计院编写而成。

本标准遵循规范管理工作行为、符合工作实际需要、具有可 操作性等三项原则,依据地热资源勘查规范和法规的有关要求编 制而成。 在编制过程中,天津地热勘查开发设计院编写组进行了 认真、深入地调查研究,总结了天津市多年来地热回灌工作的实 践经验,应用了本地区多项地热回灌科研成果的技术结论,参考 借鉴了国内外类似地热田地热回灌地面工程的建设实例,广泛征 求了相关单位及专家的意见,经过反复多次修改后定稿。

本标准共分 9 章和 2 个附录。主要对地热回灌地面工程建设 中,回灌井井口装置施工技术、井口监测仪器仪表选型与安装、井 泵房建设标准、回灌系统水质净化装置及排气装置、加压装置、系 统管路材料及密封、工程验收等内容提出详细技术要求。

希望各相关单位在贯彻执行过程中,注意积累资料、总结经 验,如发现需要修改和补充完善之处,请将意见和建议及时反馈 给天津市国土资源和房屋管理局地热管理处、天津地热勘查开发 设计院,以供今后修订时参考,使其日臻完善。

主 编 单 位:天津地热勘查开发设计院

(天津市河东区卫国道 189 号,邮编:300250)

主要起草人:曾梅香    田宗宝   赵   娜    王连成   林建旺 林   黎   孙宝成   马凤如   王幼军   王   坤 盛中杰   李   俊   程万庆   江国胜   沈   建 曹凤兰

目   次

1   总则  	  1

2   术语  	  2

3    回灌井井口装置基础设施及施工技术要求  	  4

4    回灌井井口监测仪器仪表的选型与安装  	  6

5   地热回灌井泵房建设  	  11

6    回灌流体水质净化过滤系统设置  	  15

7   地热回灌系统其他装置  	  17

8   地热回灌系统管路材料及密封要求  	  18

9   工程验收  	  19

附录 A    回灌井标准井口装置基础设施图  	  22

附录 B    回灌井井口监测仪器仪表布置图  	  24

本标准用词说明  	  26

条文说明  	  27

# 1    总   则

1.0.1   为满足当前地热回灌工作的需要,  规范地热回灌地面工 程的建设,使地热回灌地面工程建设标准化,制定本标准。

1.0.2   本标准适用于天津市中低温地热回灌地面工艺设计及回 灌系统建设安装工程,不适用于浅层地温资源和高温地热资源的 回灌系统工程建设。

1.0.3   主要内容:地热回灌地面工程建设中,地热回灌系统的工  艺设计、施工技术、设备安装和系统维护等方面的工程技术要求。 1.0.4   地热回灌地面工程建设除应符合本标准外,  尚应符合国  家和我市现行的相关标准的规定。

1

# 2   术   语

2.0.1   地热资源    geothermal resources

能够经济地为人类所利用的地球内部的热能资源。本标准适用 于水热型中低温地热资源,地热资源开发利用的载体是地热流体。  2.0.2   中低温地热田

low一to一moderate一temperature geothermal field

经过调查、勘查或研究,证实赋存有一定质量和数量,在目前 工艺条件下可以采及的深度内,富含可供经济开发利用的、温度 范围在 25~150℃之间的地热资源的地热区。

2.0.3    热储层    geothermal resevoir

地热流体相对富集、具有一定渗透性并含载热流体的岩土层 或岩层破碎带。

2.0.4   地热回灌   geothermal reinjection

为保持热储压力、充分利用地热能源、减少地热流体直接排 放对环境的污染,将经过利用(降低了温度)的地热流体或其他水 源通过回灌井重新灌入热储层。

2.0.5   地热回灌地面工程

geothermal reinjection ground engineering

本标准所指的地热回灌地面工程包括回灌井及输送管路、回 灌流体水质净化装置、排气装置、加压装置等在内的工程体系。

2.0.6    回灌井    injection well

指向地下热储层人工补给灌注流体的地热钻井。

2.0.7   地热流体腐蚀性   the corrosion of geothermal fluid

地热流体中溶解氧等化学组份和微生物对地热井的井管、过 滤网、缠丝、垫筋产生的物理化学破坏作用。

2.0.8    流体动态    geothermal fluid regime

在天然因素或人工开采等各种综合因素影响下,地热流体的

2

水位、压力、水量、水温及化学成分等要素随时间变化的过程。 2.0.9   孔隙型热储层   porous reservoir

指埋藏于地下, 具有一定有效孔隙度和渗透性的地质建造 (松散土层或岩层)。

2.0.10   裂隙型热储层   fissured reservoir

指埋藏于地下,具有一定裂隙度和渗透性的地质建造(地层、 岩体)。

2.0.11   气体成分分析   gas analysis

对溶解于地热流体中的气体成分及含量的分析测定。 2.0.12   水样   water sample

为了解地热流体的物质成分及物理化学性质而采取的、能提 供分析、鉴定、试验的水体。

2.0.13   地热井静水位   static water level

地热井开采(回灌)前井孔中的流体稳定时的液面标高。 2.0.14   地热井动水位   dynamic water level

开采(回灌)过程中,地热井内某一时刻的流体液面标高。 2.0.15    回灌水源    recharge water source

本标准所指回灌水源为地热流体经供热利用后的原地热尾水。 2.0.16    自重回灌   gravity injection

管路密封装置下,利用水柱自重压力进行的回灌,主要适用 于热储水位埋藏较深,储层渗透性良好的热储层。

2.0.17   压力回灌   pressurizing injection

在采用加压泵加压的情况下,使回灌流体以高出水柱自重压 力从回灌水管内加速补给热储层的回灌方式。主要适用于热储水 位较高、储层渗透性较差和滤网强度较大的热储层。

2.0.18    回扬    returning pumping

在地热回灌时,为消除堵塞于热储层中的细粒物质和回灌井 中的沉淀物以保持回灌井的回灌能力,需要定期或不定期的在回 灌井中进行的洗井措施。

3

# 3   回灌井井口装置基础设施及施工技术要求

3.0.1   地热回灌井的钻井施工、完井作业、质量验收等,均应符合 供水管井和石油部门等行业现行国家标准或规范中的相关规定。 3.0.2    回灌井成井后井管留置在地面以上的高度以 500 ~ 1000mm 为宜,泵室部分的倾斜度不得超过 1.50o,井管形位公差 应符合国家钢制型材规定的技术标准。

3.0.3    回灌井在未交付使用前应采取良好的封井措施。

3.0.4   设计安装回灌井井口装置前应提供该井的相关材料,包括:

1 井身结构剖面图;

2 成井参数(包括静水位、动水位、出水量、最大稳定流温);

3 回灌井抽水试验 S—Q 曲线、S—q 曲线;

4 回灌井地热流体化学成份检测报告;

5 回灌井成井时为自流井时,应提供该井的闭井压力。

3.0.5    回灌井井管外应设置保护套管。保护套管直径依井管直 径确定,与井管之间的间距以 10~20mm 为宜,材质宜采用无缝套 管,选料总长度应不小于 1200mm,留置在地面以上的高度应不 小于 400mm,安装时必须保证水平、牢固、密闭。

3.0.6   井口装置的用料应选择具有抗地热流体腐蚀性的材料。

3.0.7    回灌井井口装置结构设计应考虑井管的热胀冷缩特点, 与井管的连接应采用填料涵密封套接方式,并应具有良好的密封 性能,不宜采用直接连接方式。

3.0.8   标准回灌井井口装置基础设施图见附录 A 的图 A一1、图

A一2。

3.0.9    回灌井井口装置施工安装时, 应先将基础钢构件与混凝 土基础浇铸在一起,基础钢构件应处于水平位置,水平倾角不得 超过 0.20o,混凝土基础厚度控制在 200mm 左右,最小面积应不 小于长 1000mm×宽 1000mm,强度等级应不小于 C25。浇铸混凝

4

土时要注意混凝土不得与井管固接, 待满足混凝土养护要求后, 在填料涵中嵌入石棉盘根。当地热流体的温度超过 100℃时,应采 用高温石棉盘根。

嵌入石棉盘根之后安装填料压盖,并用紧固螺栓使其均匀受 力下滑,充分填实压紧盘根。压紧盘根时应使用扭力搬手,使各个 紧固螺栓受力均匀以保证井管伸缩的自由度,避免受力不均致使 井管不均匀伸缩造成井口装置损坏及泄漏事故发生。

3■0■10   井口装置基础设施施工安装完成、经施工验收达到合格 后,方可安装井口监测仪器仪表及其他配管和回灌系统地面输送 管路等。

5

# 4   回灌井井口监测仪器仪表的选型与安装

4.1   一般规定

4.1.1   地热回灌系统中每一眼回灌井的井口都要配备一套动态 (液面水位、流体温度、压力、流量等)监测系统。

4.1.2    回灌井井口监测系统宜采用智能网络化动态监测系统。

4.1.3   人工动态监测系统适用于尚未建立智能网络化监测系统 的地热回灌井。

4.1.4   井口动态监测系统的仪器仪表和连接这些仪器仪表的其 它标准部件(如柔性接头、蝶阀、短管等)应安装在回灌井井口输 送流体管路的主管道直管段上,  直管段的总长度应不小于

4000mm。

4.1.5   温度变送器(或温度计)与压力变送器(或压力表)之间的 距离应不小于 200mm。

4.1.6   电磁流量计(或流量表)安装时主体箭头标识方向应与管 内流体流向一致, 且必须安装在所有分水管及分水设备之前,至 回灌井井口之间严禁再设置任何排水支管。

4.1.7   在电磁流量计(或流量表)箭头标识方向上游的主管道上 应安装一个单阀水嘴,当流体介质温度高于 80℃时,应设置取样 冷却器。

4.1.8   各种仪器仪表均应运转正常、符合规定的准确度等级,并 应定期校验和检修。

4.1.9   接触地热流体的所有部件均应有防腐措施。

4.2   智能网络化动态监测系统

4.2.1   包括液位计、温度变送器、压力变送器、电磁流量计、数据 采集处理系统(下位机)等,实现水位、温度、压力、流量变化的自 动监测和记录。

6

4.2.2   温度、 压力变送器及电磁流量计的信号转换器输出 4~ 20mA、1~5V 直流电流信号。

4.2.3   各种仪器仪表的安装及线路的敷设,  应符合现行国家标 准《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB 50093-2002)的相关 规定。

4.2.4   液位计的安装应符合下列要求:

1 液位计测试探头随回灌水管一同下入回灌井内,探头主体 应采用卡箍固定在最下端一根回灌水管的管壁上,  内衬胶皮护 套,固定时用力不宜过大;

2 安装时探头底部测孔不得被任何物体遮挡或堵塞、不得破 坏探头与通气管信号线保护套之间的密封、不得磕碰测试探头;

3 液位计通气管信号线必须沿回灌水管逐节捆绑,固定在管 壁上,直至井口专用出线法兰处,防止任意摆动损坏导线(见附录 A 的图 A-1);

4 回灌井井口装置上应设置有专用的液位计通气管信号线 出线法兰, 通气管信号线在出线法兰处的折弯度不得小于 90O , 出线后应采用压兰密封保证出线口的密闭效果,  防止空气渗入, 出线法兰应便于拆装;

5 通气管信号线不得受力且不能进水,信号线外皮不得划伤 划破;

6 液位监测仪表安装应符合国家建筑标准设计《物(液)位仪 表安装图》(03R421)的有关规定要求。

4.2.5   温度变送器的选型与安装应符合下列要求:

1 宜选用机电一体化的铜热电阻或铂热电阻式温度变送器;

2 温度传感器主体探头底部应下探至主管道中轴线以下的 位置,浸入被测流体中的长度应不小于 50mm,倾斜安装,倾角保

持在 15O~30O,且与被测流体方向相对(见附录 B 的图 B-1),配套 附件中应包括管道螺栓盲堵,一旦探头需要拆卸及维修,应及时 封堵;

7

3 根据被测地热流体温度选择适合的量程测试区间,总体精 确度等级应达到 1.0 级;

4 被测流体水质较差(如拉申指数 LI>10.0)时,温度传感器 应考虑采用防腐材料;

5 热电阻的接线盒不可碰到被测介质的容器壁,应避免安装 在高温处,接线盒处的环境温度不宜超过 100℃,接线盒的出线 孔朝向应向下。

4.2.6   压力变送器的选型与安装应符合下列要求:

1 宜采用电容式压力变送器;

2 应垂直安装在主管道直管段上,配套附件中应包括管道螺 栓盲堵(见附录 B 的图 B一1);

3 根据地热回灌系统压力大小范围选择适合的量程测试区 间,总体精确度等级应达到 1.0 级。

4.2.7   电磁流量计的选型与安装应符合下列要求:

1 电磁流量计传感器的安装位置应选择在测量点前后有足 够长度的直管段上,遵循"前 5 后 3"的原则,即:传感器上游来水 方向的直管段长度应不小于主管道直径的 5 倍、下游直管段的长 度应不小于主管道直径的 3 倍(见附录 B 的图 B一1);

2 电磁流量计传感器宜在水平、垂直或 U 形管的水平管段上 安装,旋转倾斜度应小于 2。,不得安装在管道的最高位置,确保 满管安装,应避免沉积物和气泡对传感器测量电极的影响,电极 轴向尽量保持水平;

3 安装时电磁流量计主体与显示部分的信号连接严格按照 说明书所示连接;

4 正确选择电磁流量计测试量程, 兼顾冬夏两季流量的变 化,测量精度为±0.5% ;

5 被测流体介质的最低流速应不小于 0.3m/s;

6 具有空管自动报警功能、量程上限及下限自动报警功能;

8

7 防爆等级为 Exd[ia]iaqIICT5 ;

8 电磁流量计应配有出厂标定证书。

4.2.8   数据采集处理系统的安装应符合下列要求:

1 应安装在方便监测、 维修及周围环境温度不高于 45℃、通 风条件比较好的位置;

2 机箱用支架水平固定安装在井泵房建筑墙壁的适当位置, 高低位置适合人员观测及维修,机箱上部应安装有遮水挡板;

3 数据采集处理系统应设置有设备故障报警功能、电磁流量 计空管报警功能、量程上限及下限报警功能、警戒液位标高报警 功能。

4.2.9   电源系统设置应符合下列要求:

1 电源箱宜安装在下位机附近,  内置 3 个以上两孔插座和 3 个三孔插座,配有断电保护装置及下位机接线端子若干(视测试 数据的数量而定);

2 220V 交流电源,电源容量大于 1000VA,有接地端;

3 强电走线必须与信号传输线分开,防止干扰。

4.2.10   信号传输线及通迅方式的设置应符合下列要求:

1 液位计、温度变送器、压力变送器及电磁流量计均为现场 安装,信号传输线可采用普通信号线或屏蔽信号线,应采用不同 颜色信号线区分不同传感器的接地线及信号线;

2 各路信号传输线无论分线还是集中走线,要全部进入线桥 (PVC 管或 PVC 线槽), 或穿钢管保护埋地暗敷至下位机电源机 箱入口端,不得走明线,变送器出线口标高的具体位置根据现场 实际情况确定;

3 现场应安装有固定电话或网络接口连接网络通讯,并接至 数据采集处理系统安装的位置。

4.3   人工动态监测系统

4.3.1   包括水位测管、温度计、压力表、流量表等(见附录 B 的图

9

B一2)。

4.3.2   水位测管设置应符合下列要求:

1 在回灌井内的每节回灌水管法兰上,安装长度相同、直径 约为 25mm 镀锌管或不锈钢管作为测管,每节测管上下接口处均 应由悬挂连接护套严格密封相接直通至井口法兰;

2 水位测管与井口法兰盘上的接缝处应严格密封;

3 出露在井口法兰盘上方的水位测管应设有专用的开启、关 闭阀门(见附录 A 的图 A一2)。

4.3.3   温度计的选型与安装应符合下列要求:

1 可采用通用直读式温度计, 安装符合国家建筑标准设计 《温度仪表安装图》(01R406)的有关要求;

2 根据流体介质的温度选择适合的测量量程,精确度等级应 达到 1.5 级,基本误差应不超过量程的 1.5%。

4.3.4   压力表的选型与安装应符合下列要求:

1 可采用通用直读式压力表, 安装符合国家建筑标准设计 《压力表安装图》(01R405)的有关要求;

2 宜采用数值范围 0~1Mpa、精度为 0.01Mpa 的压力表,应在 满足量程的前提下尽量提高监测精度。

4.3.5   流量表的选型与安装应符合下列要求:

1 可采用直径为 150mm、精度为 0.01m3  的通用直读式数字 型流量表;

2 安装时保持水平,安装位置应选择在测量点前后有足够长 度的直管段上,遵循“前 10 后 5”的原则;

3 流量表安装应符合国家建筑标准设计《流量仪表管路安 装》(03R420)的有关要求,施工应符合管道工艺施工验收标准, 严格遵守产品说明书各项要求。

4.3.6   其它各种仪表和接头、蝶阀、变径管、阀门等的安装均应  符合国家建筑标准设计《常用小型仪表及特种阀门选用安装》 (01SS105)的有关要求。

10

# 5   地热回灌井泵房建设

5.1   一般规定

5.1.1   地热回灌井泵房建筑(又称泵站、泵房)布置应根据泵房 的总体布置要求和站址地质条件,机电设备型号和参数,进、出水 流道(或管道),电源进线方向,对外交通以及有利于泵房施工、机 组安装与检修和工程管理等,经技术经济比较确定。

5.1.2   井泵房建筑设计布置应符合下列规定:

1 井泵房建筑的长度和宽度必须同时满足布置、 安装有流  量、温度、压力等监测仪器仪表及连接各种仪器仪表所需的短接、 阀门、蝶阀、变径管、柔性接头等主管路直管段的长度和安装其它  部件所需的长、宽要求;

2 井泵房建筑内各设施之间应有运行操作及维修所必需的 场地和检修通道;

3 井泵房建筑的高度应满足设备安装、起吊、检修、搬运所需 的空间;

4 井泵房建筑内应保证所有阀门操作和装卸的空间;

5 满足泵房结构布置的要求;

6 数据采集处理系统、电源线、信号线之间要有足够的安全 距离;

7 满足内外交通运输的要求;

8 井泵房建筑的设计应考虑修井的要求;

9 井泵房建筑的房顶承重能力应考虑修井、提升回灌水管时 系统最大载重所需的承重要求;

10 满足泵房内通风、采暖和采光要求,并符合防潮、防火、防 噪声等技术规定;井泵房建筑的房顶应防水、防漏;

11 注意建筑造型,做到布置合理,适用美观。

5.1.3   根据工程实际需要在井泵房建筑侧壁适当位置应预埋设

11

置三个以上的穿墙防水钢套管,引入各种管道。

5.1.4   在井泵房建筑的墙壁适当位置应预埋电源进线钢管,引 入电源。

5.1.5   井泵房建筑内应设置防爆照明灯具及开关,  其他电器设 备应符合相应的国家防爆技术要求。

5.1.6   井泵房建筑的耐火等级应不小于二级,  并根据等级配置 符合消防安全通道要求的门窗,泵房门应为向疏散方向开启的丙 级以上防火门。

5.1.7   井泵房建筑内各管道安装设置除应符合本标准外,  尚应 符合《管道穿墙窗、屋面防水套管》(01R409)、《热水管道直埋敷 设》(05R410)、《室外热力管道安装(地沟敷设)》(03R411-1)、《室 外热力管道地沟》(03R411-2)、《室内动力管道装置安装 (热力管 道)》(01R415)、《公用设备专业常用压力管道设计》(05R501)等 国家建筑标准设计图集的有关规定。

5.1.8   井泵房建筑一般可分两大类:独立的地热井泵房、地热井 泵房与地热利用系统一体式热力站。按其建筑形式又分为地上井 泵房、半地下或全地下井泵房两类。

5.1.9    回灌井泵房建筑应首先考虑地上井泵房形式。 如现场条 件局限,可以考虑半地下或全地下井泵房建筑形式。

5.1.10   一体式热力站不应设计为半地下或全地下形式。

5.1.11   地上井泵房内应在适当位置设置一个或一个以上面积 不小于长 1000mm×宽 500mm 的通风采光窗,并备有进风、排风 设施。

5.1.12   地上井泵房内应设置重力排水和压力排水二种排水方 式,排水口预留管应低于室内地面 100mm,不同排水方式应分别 符合下列规定:

1 重力排水:设置排水沟及排水地漏,沟盖板为带眼盖板,排 水能力按具体工程确定;

12

2 压力排水:排水能力应大于地热井出水量,排水压力应不 小于 0.25Mpa,排水管道直接引至室外压力扩容排水井,站外设 置一个容量不小于长 1000mm×宽 1000mm×深 1000mm 的压力扩 容排水井。

5.1.13   二眼回灌井结合在一起、或一眼回灌井和一眼开采井组 成的对井系统,其井泵房建筑面积应不小于单眼回灌井井泵房建 筑面积的 2 倍;二眼以上的地热井(包括一采多灌、多采一灌、多 采多灌)联合在一起的井泵房建筑面积由具体情况确定,原则上 应符合本标准第 5.1.1 条、第 5.1.2 条的相关规定。

5.1.14   地热回灌井泵房建筑除应符合本标准规定外,尚应符合 国家现行的《泵站设计规范》(GB/T50265-97)、《建筑给水排水设 计规范》(GB 50015-2003)的规定。

5.2   地上井泵房建设

5.2.1   单眼回灌井地上井泵房建筑的站内面积应不小于长 6000mm×宽 5000mm。

5.2.2   若采用房顶电动葫芦提升回灌水管(每节水管以 3000mm 计),要求井泵房内梁下的净高不小于 7500mm;若采用三角架或 汽车吊提升回灌水管,  要求井泵房内梁下的净高不小于 4500mm, 并在每眼回灌井井口的正上方房顶设置一个面积不小 于长 1500mm×宽 1500mm 的提升孔; 提升孔应做成活动盖板形 式,并应防水防漏。

5.2.3   井口与该井泵房建筑物的出入门之间应有不小于 1000mm 的距离。

5.3   半地下或全地下式井泵房建设

5.3.1   地下式井泵房建筑的净高应不小于 2500mm,单眼回灌井 井泵房站内面积应不小于长 6000mm×宽 5000mm。

13

5.3.2   井泵房内应设置压力排水方式,  排水管应直接引至泵房 外的压力排水系统。

5.3.3   井泵房内应设置一个长 1200mm×宽 700mm×深 1000mm 的排水集水坑,集水坑内设置潜水排污泵,排污泵配备自动水位 控制器。

5.3.4   每眼回灌井井口的正上方房顶应设置一个面积不小于长 1500mm×宽 1500mm 的活动提升孔,提升孔盖板面应有防水防漏 措施。

5.3.5   地下式井泵房建筑的顶面应设有出入人孔、 进气孔及排 气孔。进气孔管道应高出井泵房屋顶 300mm,排气孔管道应高出 井泵房屋顶 500mm 。进气孔、 排气孔管道室外部分均应设置防

雨、防尘帽,室外进气、排气管道附近应设置警示标志。 5.3.6    自流井的井泵房建筑不宜采用全地下形式。

5.3.7   井泵房建筑上不得有永久性建筑物。

5.4   一体式热力站建设

5.4.1   一体式热力站设计以其供热系统整体布局的经济合理性 及运行管理方便为总原则。

5.4.2   热力站净高度应不小于 7500mm、 站内面积不宜小于

200m2。

5.4.3   站内应设置排水集水坑并配备自动控制的排污泵。  5.4.4   热力站内各设备基础宜高出室内地面 150mm 左右。

5.4.5   地面宜铺贴防滑瓷砖或涂抹地面防滑涂料。

5.4.6   热力站内应有管径不小于 80mm 的自来水管道接入。

14

# 6   回灌流体水质净化过滤系统设置

6.1   一般规定

6.1.1   地热回灌原则上应遵循原水同层回灌(成井目的热储层相 同),不能做到同层回灌的异层采灌系统,开采层的地热流体质量 应好于回灌层的流体质量,要求二者水质类型一致,矿化度相近。 6.1.2   地热回灌水源均需经过除砂处理,  除砂器设置应符合下 列规定:

1 安装在开采井井口;

2 除砂器进水口直径 D 和出水口直径 DP 应遵循 D=(0.4~ 0.6)×DP 的关系;

3 最高使用压力不大于 1Mpa, 最高使用温度应高于地热流 体最高温度;

4 除砂器外露金属面喷涂防锈底漆及面漆各两遍,内衬玻璃 钢厚 1.5mm 或静电喷涂环氧树脂厚度大于 0.2mm;

5 对地热流体中直径大于 0.08mm 的固体颗粒的整体除砂效 率应不小于 90%。

6.2   过滤系统设置

6.2.1   基岩岩溶裂隙型热储层地热回灌系统,除设置除砂器外, 尚需增设精度不小于 50~80μm 的管道过滤或专用过滤装置。

6.2.2   新近系孔隙型热储层地热回灌系统,除设置除砂器外,要 求同时安装粗(精度不小于 50~80μm)、精(精度须达到 3~5μm) 两级过滤装置。

6.2.3   地热回灌系统过滤装置由单个或数个过滤罐组成,  精度

相同的过滤罐采用并联方式连接,并有并联备用过滤罐。   6.2.4   单体罐过滤量大小依所需过滤的回灌水量而确定。

15

6.2.5   每个过滤罐应配有精确度等级达到 1.0 级的差压变送器 或在罐体进、出水两端分别配备精度为 0.01Mpa 的表盘式压力监 测仪表。

6.2.6   滤芯材料应满足系统所需精度及效果。

6.2.7   要求滤芯材料耐温性能高于地热流体最高温度。

6.2.8   过滤器外壳承受压力应高于系统最大工作压力。

16

# 7   地热回灌系统其他装置

7.1   排气装置

7.1.1   地热回灌系统中的排气装置应安装在回灌加压泵之前。

7.1.2   排气装置的排气罐容量须根据地热回灌流体检测报告中 所含气体组分和含量的多少确定。

7.1.3   排气装置的罐体顶部须设置自动排气阀,  排气点应设在 整个系统的最高点。

7.1.4   应采用连接排气风道方式将释放出的气体排出设备间。

7.2   加压装置

7.2.1   地热回灌系统中应安装加压泵,  以备系统采用加压回灌 方案时使用。

7.2.2   加压泵应设置在过滤装置、排气装置之后。

7.2.3   加压泵宜选用变频立式管道离心泵。

7.2.4   加压泵的规格、型号依据回灌量和回灌压力确定。

7.2.5   加压泵的设计、安装应符合《离心式水泵安装》(03K202) 的有关规定要求。

17

# 8   地热回灌系统管路材料及密封要求

8.0.1   地热回灌地面工程系统采用的管材和管件,  应符合现行 产品标准的要求,管道的工作压力和工作温度不得大于产品标准 标定的允许工作压力和工作温度。

8.0.2    回灌系统的地面输送管路管径根据地热井井管及流体输 送量确定,一般不宜小于 φ150mm。

8.0.3   地热回灌地面工程系统的输送管道、 系统循环管网和回 灌水管材质由输送流体的水温、水质选定,应选用耐腐蚀和安装 连接方便可靠的管材,且符合下列规定:

1 对温度不高于 50℃、拉申指数(LI)不大于 10 的地热流体, 可选用玻璃钢管、碳钢管材、聚乙烯管或不锈钢钢管;

2 对温度高于 50℃、拉申指数(LI)大于 10 的地热流体,应选 用无缝石油钢管或碳钢管材, 所有管材应进行严格的防腐处理, 禁止使用普通金属材料。

8.0.4   地热回灌地面工程系统所有输送管道和配件的选材、设计安  装均应符合《通用阀门碳素纲锻件技术条件》(GB/T 12229-2005)、 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB 50236-98)、《工  业金属管道工程施工及验收规范》(GB 50235-97)、《城镇供热管网工  程施工及验收规范》(CJJ 28-2004)等国家标准的有关技术要求。

8.0.5    回灌井的井口装置部分应严格进行密闭处理,回灌水管、 水位测管、阀门等所有接口的连接方式均应采用法兰式严格密封  连接方式。

8.0.6   地热回灌系统应是一个完整的严格密闭系统,  在回灌运 行时整个系统应始终保持正压。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/846134225241010101