．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

ｗｗ

学

兔

兔

ｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

ICS 33.060.01

CCS M30

T/SCTXXH

四川省通信学会团体标准

T/SCTXXH 6－2023

通信机房市电直接供电规范

Technical specification for direct supply of grid power

for telecommunication stations

2023-12-11 发 布	2023-12 -11 实 施

四川省通信学会	发 布

学

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

兔

ｗ

ｗｗ

下

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

前  言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：

标准化文件的结构和起草规则》、四川省通信学会 2023 年发布的

《四川省通信学会团体标准管理办法（修订稿）》进行起草。

目前多家运营商已在自有的通信机房局部应用市电直供方

案，各个运营商、包括国内国外的方案差异性是比较大的，都有

各自的特点。因此需要建设统一规范，在通信行业及其他行业推

广市电直供技术的应用，作为各级通信机房的建设依据和参考。

本文件规范通信机房市电直接供电技术，规定了通信机房多场景

市电供电系统架构、市电直供对 IT 设备的要求、市电直供对 UPS

电源供电要求、市电直供对精密空调供电要求、市电直供对其他

配套设备供电要求、市电直供对供配电系统供电要求及电气系统

整体质量治理等内容；提出了适用于通信运营商的通信机房市电

直接供电的技术规范。

本标准由四川省通信学会负责归口管理。

本 文 件 起 草 单 位：

中通服咨询设计研究院有限公司、四川邮电职业技术学

院、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、

中国移动通信集团四川有限公司。

本文件主要起草人员：周丹、韦泽训、郭杰、苟浩淞、高瞻、

王泽润。

1

学

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

兔

ｗ

ｗｗ

下

兔

兔

学

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

目  次

1 范 围 ................................................ 	1

2 规范性引用文件 ........................................ 	2

3 术语和定义 ............................................ 	3

4 缩略语 ................................................ 	5

5 基本规定 .............................................. 	6

5.1 一般性原则 ........................................ 	6

5.2 标准适用规定 ..................... 	错误！未定义书签。

5.3 标准应用要求 ...................................... 	6

6 通信机房多场景市电供电系统架构 ........................ 	8

6.1 双路供电市电直接供电架构 .......................... 	8

6.2 IT 设备内部 PSU 不同配置的市电直供架构 ............. 	9

6.3 市电-UPS 工作模式 ................................ 	10

7 市电直供对通信设备供电要求 ........................... 	12

7.1 市电直供对通信设备 PSU 的要求 ..................... 	12

7.2 通信设备由双路 PSU 供电工作要求 ................... 	14

8 市电直供对 UPS 电源供电要求 ........................... 	15

8.1 对 UPS 设备的功能要求 ............................. 	15

8.2 UPS ECO 功能要求 ................................. 	15

9 市电直供对精密空调供电要求 ........................... 	17

9.1 精密空调市电供电范围 ............................. 	17

1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

9.2 精密空调配电设备配置要求 ......................... 	17

10 市电直供对其他配套设备供电要求 ...................... 	18

10.1 其他配套设备市电供电范围 ........................ 	18

10.2 其他配套设备配置要求 ............................ 	18

11 市电直供对供配电系统供电要求 ........................ 	19

11.1 对供配电系统的要求 .............................. 	19

11.2 对设备及元器件的要求 ............................ 	19

12 供电系统整体质量治理 ................................ 	20

12.1 供电系统整体质量治理总体要求 .................... 	20

12.2 设备选型要求 .................................... 	20

本标准用词说明 ......................................... 	22

2

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

T/SCTXXH

1	范	围

1.0.1 本文件规定了通信机房多场景市电供电系统架构、市电直

供对 IT 设备的要求、市电直供对 UPS 电源供电要求、市电直供

对精密空调供电要求、市电直供对其他配套设备供电要求、市电

直供对供配电系统供电要求及电气系统整体质量治理等内容。

1.0.2 本文件适用于新建通信机房市电直供技术应用，改建和扩

建通信机房可参考使用。

1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

T/SCTXXH

2	规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不

可少的条款。所有引用文件的现行版本既最新版本（包括所有的

修改单）适用于本文件。

GB/T 14549《电能质量 公用电网谐波》

GB/T 24337《电能质量 公用电网间谐波》

GB 50052《供配电系统设计规范》

GB 50174《数据中心设计规范》

GB 51194《通信电源设备安装工程设计规范》

YD/T 1051《通信局（站）电源系统总技术要求》

2

兔

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

T/SCTXXH

3	术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.0.1 市电 grid power

由公共电网供给的交流电力资源。常用电压等级主要有

220kV、110kV、35kV、20kV、10kV、220V/380V，其频率为 50Hz。

3.0.2 不间断电源 uninterruptible power supply

由变流器、开关和储能装置（如蓄电池）组合构成的，在输

入电源故障时维持负载电力连续性的电源设备。

3.0.3 自 动 转 换 开 关 电 器 automatic transfer switching equipment

（ATSE）

常用电源被监测到出现偏差时，能自行动作的转换开关。PC

级自动转换开关是指能够接通和承载，但不用于分断短路电流的

自动转换开关电器；CB 级自动转换开关是指能够接通和承载并分

断短路电流的，配备过电流脱扣器的自动转换开关电器。

3.0.4 市电直供 direct supply of grid power

通信机房通信设备和重要辅助设施一般采用单路或双路不间

断电源系统供电，市电直供是指在满足供电可用性前提下将为通

信设备和重要辅助设施的不间断电源系统替换为市电（或备用）

电源的供电方式。在市电正常时，由市电承担部分或全部负荷。

市电直供一般有三种供电状态：

1 市电 100%供电，负载由市电供电，不间断电源系统处于

备用状态（如有）；

3

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

T/SCTXXH

2 市电和不间断电源混合供电，负载由市电和不间断电源共

同供电，各承担一部分负载；

3 市电供电质量不满足通信设备供电要求或存在风险时，由

不间断电源系统供电（含电池放电状态）。

3.0.5 经济运行模式 economic mode（ECO）

指当市电质量能满足通信设备供电要求时，UPS 由静态旁路

直接给通信设备供电，同时主路通过整流器或逆变器为电池充电；

当旁路电源不满足通信设备供电要求或存在风险时，UPS 自动切

换到主路或电池逆变器供电状态；当旁路电源恢复正常后（在允

许范围内），UPS 自动恢复到由静态旁路直接给通信设备供电状

态。

3.0.6 供电电源模块 power supply unit（PSU）

是指通信设备的供电电源模块，将输入电源转换为符合通信

设备供电要求的电源。

3.0.7 集中式 PSU

通信设备无内置 PSU，机柜内安装一套嵌入式变换设备将输

入电源转换为机柜内全部通信设备所需的供电电源，集中式 PSU

通常由多个 PSU 并联组成。

3.0.8 静止无功发生器 static var generator（SVG）

一种基于大功率逆变器的无功补偿装置。

4

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

T/SCTXXH

4	缩略语

下列缩略语适用于本文件。

英文缩写	英文全称	中文名称

UPS	Uninterruptible Power Supply	不间断电源

ATSE	Automatic Transfer Switching

自动转换开关电器

Equipment

STS	Static Transfer Switch	静态转换开关

ECO	Economic Mode	经济运行模式

PSU	Power Supply Unit	供电电源模块

SVG	Static Var Generator	静止无功发生器

5

．ｂ

兔

学

兔

ｗ

ｗｗ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

T/SCTXXH

5	基本规定

5.1 一般性原则

5.1.1 通信机房市电直接供电技术的设计和应用的建设应遵循国

家、行业现行标准。

5.2 标准场景分类及应用范围

5.2.1 依据《通信电源设备安装工程设计规范》（GB 51194）对

通信局站分类的规定，对通信局站分为 4 类，包括省级通信局站、

地市级通信局站、县级通信局站以及移动通信基站。本标准针对

不同类型通信局站采用不同的市电直接供电方案。

5.2.2 省级通信局站均采用一类市电引入，可完全应用市电直接

供电。

5.2.3 地市级通信局站采用一类市电引入时，在市电条件满足要

求时，可应用市电直接供电。

5.2.4 县级通信局站及移动通信基站不建议采用市电直接供电。

5.3 标准应用要求

5.3.1 设备或线路维护时，采用市电直接供电技术的供电系统应

可以保证后端用电设备正常运行要求。

5.3.2 市电直接供电架构应满足后端用电设备正常运行的要求。

5.3.3 通信机房的接入处功率因数和谐波含量应符合当地供电部

门的要求。

6

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

T/SCTXXH

5.3.4 采用市电直供供电架构的通信机房应采取措施避免容性负

载对发电机组供电产生不利影响，必要时可配置 SVG 对容性负

载进行补偿。

7

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/846135010034010054