国际标准分类号ICS

中国标准文献分类号CCS

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

T/HGJ XXXXX-YYYY

橡胶工厂给排水系统设计规范

Standard of water supply and drainage system rubber

factory design for rubber factory

（征求意见稿）

20YY-MM-DD发布							20YY-MM-DD实施

中国石油和化工勘察设计协会发布

目   次

前  言	1

1 总   则	1

2 术   语	2

3 给   水	3

3.1  一般规定	3

3.2  水源与水质	3

3.3  生活、生产给水系统	3

3.4  消防给水系统	4

3.5  热水系统	4

4 排   水	6

4.1  一般规定	6

4.2生活、生产排水系统	6

4.3污废水处理及利用	6

5  雨  水	8

6 泵站及附属设施	9

6.1一般规定	9

6.2泵站布置	9

6.3水泵	10

6.4附属设施	10

7  给排水管道	11

7.1一般规定	11

7.2管道及管廊布置及敷设	11

7.3管材及附件	13

7.4管道绝热与防腐	13

7.5管道基础	14

本规范用词说明	15

引用标准名录	16

# 1 总   则

1.0.1  为统一橡胶工厂给水排水工程设计质量和标准，满足安全、卫生、适用、经济、绿色等基本要求，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、改建和扩建橡胶工厂的生活、生产给水排水以及厂区的消防水、雨水排水和节水工程的设计。

1.0.3  橡胶工厂给水排水工程的设计，在满足使用要求的同时还应为施工安装、操作管理、维修检测以及安全防护等提供便利条件。

1.0.4  橡胶工厂给水排水工程的设计，除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术   语

2.0.1生产给水  production  feed water

用于橡胶厂生产过程中的工艺用水及生产设备冷却水，包括常温水及低温水。

2.0.2辅助生产给水  auxiliary production  feeed  water

用于橡胶厂生产服务的辅助生产装置用水，包括空压站冷却水、制冷站给水、锅炉给水、动力站给水等。

2.0.3 冷却水  cooling water

生产过程中用来降温冷设备或产品的水。

2.0.4 胎面喷淋冷却水 cooling water of the extrusion tread

生产过程中对橡胶轮胎胎面降温冷却所需用水。

2.0.5直流冷却水  dircet cooling water

指在生产过程中，使产品或半成品冷却所用与之直接接触的冷却水。

2.0.6循环冷却水 recirculating cooling water

循环冷却水是指通过水泵将水在冷却设备中循环流动，使需要降温的机器设备或工业设施冷却的水。

2.0.7软水  soft water

将水中硬度（主要指水中钙、镁离子）除去或降低到一定程度的水。

2.0.8除盐水 demineralized water

将水中盐类（主要是溶于水的强电解质）除去或降低到满足使用程度的水。

2.0.9间冷开式循环冷却水系统  indirect open recirculating cooling water system
循环冷却水与被冷却介质间接传热且循环冷却水与大气直接接触散热的循环冷却水系统。

2.0.11间冷闭式循环冷却水系统  indirect closed recirculating cooling water system
循环冷却水与被冷却介质间接传热且循环冷却水与冷却介质也是间接传热的循环冷却水系统。

2.0.12生产排水 production wastewater

### 与生产有直接或间接关系的各种外排废水，包括生产设备及生产辅助设备冷却循环水的排污废水，生产设备及生产辅助设备在事故、维护、清洗过程中以及车间地面清洗过程中排出的废水，橡胶制品生产过程中产生的废水。

# 3 给   水

## 3.1  一般规定

3.1.1  橡胶工厂给水，主要分生产给水、生活给水及消防给水三大类。

3.1.2  给水工程设计应贯彻国家节约水资源一水多用的原则，并应满足厂区生产、生活和消防给水的要求。

3.1.3  水源选择应符合工厂所在地的水资源规划要求。

3.1.4  给水工程设计宜结合工厂所在地的水源状况，根据供水水质分类设置。

3.1.5  厂区总进水口应设置计量装置，生活给水车间进水口和主要用水点宜设置计量装置。

## 3.2  水源与水质

3.2.1  水源选择应适合下列规定：

1  水源水量应稳定可靠，水质应满足生产、生活及消防等用水要求；

2  当采用地下水为水源时，应满足对地下水管理的相关要求；

3  当采用城镇自来水为水源时，可采取直接供水或设水池、水塔等调节设施，结合增压设备二次供水；

4  以地表水为水源的设计枯水流量保证率应根据工厂规模和项目的重要性、火灾危险性和经济合理性等综合因素确定，宜为90%~97%。

3.2.2  水源水质达不到生产、生活及消防用水要求时，应采取给水处理措施；水处理设施和工艺应能满足用水量和水质要求。

3.2.3  自备水源的供水管道严禁与市政给水管道直接连接。

3.3  生活、生产给水系统

3.3.1  生活、生产给水系统应符合下列规定:

1  给水系统设置应综合水源及生产、生活和消防用水量及其水质和水压等要求确定；

2  当有多种水源可选择，宜采用分质给水系统；热水供水系统宜根据热源情况单独设置。

3  生产给水系统应根据生产工艺及设备的水量、水质、水压、水温等要求单独设置。

3.3.2  生产及辅助生产冷却水应循环使用并满足以下要求：

1  间冷开式循环冷却水系统循环冷却水浓缩倍数在3.0--5.0之间，应有水质稳定及杀菌灭藻措施。

2  直流冷却水水质应满足生产工艺要求。

3  间冷闭式循环冷却水系统补充水量应不大于小时循环水量0.2%，宜采用软化水或除盐水补充。

4  循环冷却水系统的管道上宜设置水质动态监控。

3.3.3 生活、生产给水系统用水量应符合下列规定：

1  厂区生活用水量应符合下列规定：

1）车间用水量，可按每人每班30L~50L计算，小时变化系数2.5~1.5；

2）食堂用水量，可按每人每班20L~25L计算，小时变化系数1.5~1.2；

3）淋浴用水量，可按每人每班40L~60L计算，延续供水时间为1h；

4）厂区绿化浇灌用水定额应根据气候条件、植物种类、浇灌方式和管理制度等因素综合确定。

2  生产用水量应计算生产给水、辅助生产给水水量，按下列规定进行计算：

1）生产给水应根据工艺设备要求计算工艺用水及生产设备冷却水用水量并按冷却水损耗、冷却水排污率计算补充水量；

2）辅助生产给水应根据空压站冷却水、制冷站给水、锅炉给水、动力站给水等计算水量，并计算工厂凝结水回收水量。

## 3.4  消防给水系统

3.5.1  消防给水系统应根据工厂规模、水源条件、公用消防设施、工厂生产和储存物品的火灾危险性分类和建筑物的耐火等级等因素设置。

3.5.2  消防用水与生产、生活用水共用的水池，应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。

## 3.5  热水系统

3.5.1  热水供应系统应在满足使用要求水量、水质、水温和水压的条件下节约能源、节约用水。

3.5.2  集中生活热水供应系统热源应符合下列规定：

1  宜优先

采用生产过程中产生的稳定、可靠的余热、废热作为热源。除有其他用蒸汽要求外，不应采用燃气或燃油锅炉制备蒸汽作为生活热水的热源或辅助热源；

2  日照时数大于1400h/a且年太阳辐射量大于4200MJ/m2及年极端最低气温不低于-45℃的地区，宜采用太阳能作为热源。

# 4 排   水

## 4.1  一般规定

4.1.1  橡胶工厂排水主要包括生活排水、生产排水、消防排水及雨水。

4.1.2  新建橡胶工厂的排水系统，宜采用完全分流制，应设置独立的雨水排水系统，宜设置污废水处理站。

4.1.3  改建、扩建橡胶工厂的排水系统，应采用雨污分流制，宜设置污废水处理站。

4.1.4  橡胶工厂经处理的生活、生产排水在接入市政污水排水管道或公共水体时，宜在排水出口前设置水质监测设施。

## 4.2生活、生产排水系统

4.2.1  排水系统应结合市政排水条件，按“清污分流、分别排放”的原则设计，分系统应就近排入市政管网或回用；

4.2.2  下列设施与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时，必须在排水口以下设存水弯：

1构造内无存水弯的卫生器具或无水封的地漏；

2其他设备的排水口或排水沟的排水口。

4.2.3  生产及辅助生产用水应循环使用，但胎面喷淋冷却水、胶片冷却装置隔离剂槽、空调用水等设备用水点宜定期更换或排污。

## 4.3污废水处理及利用

4.3.1 清洁废水应采取收集﹑再利用的措施。

4.3.2 设备运行、维护或发生故障产生的含油废水应设置收集设施进行单独处理，设备或车间地面清洗产生的废水应单独排放至室外进行预处理。

4.3.3橡胶制品硫化过程中产生的废水应设置收集设施，并应单独排至室外进行预处理。

4.3.4 乳胶制品生产过程中可重复利用的废水应充分利用，浸渍 工艺产生的废水应单独排至室外进行预处理。

4.4.5厂区的污废水排水量及水质应符合现行国家标准《橡胶制

品工业污染物排放标准》GB 27632的有关规定。

4.3.5 设有中水管网的工厂，绿化水、冲厕水及车间地面冲洗用水等水质要求不高场所宜使用中水。

4.4.6 橡胶工厂应设置应急事故水池，应急事故水池水池容积应根据事故物料泄漏量、消防废水量、进入应急事故水池的降雨量等因素确定。

# 5  雨  水

5.1 雨水宜回收利用。

5.2 橡胶工厂的原材料存放区域及炼胶车间应设初期雨水收集装置，初期雨水收集量不应小于汇水面积，降雨厚度不应小于5mm 的初期径流。

5.3初期雨水收集装置应符合下列规定：

1 应设置阀门切换系统；

2 外排总排出口应设置监视及关闭设施；

3 池内应设有提升设施。

5.3 生产污水、循环冷却水排污水不得进入雨水系统。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/846145105031010103