ICS    13.260

A47

青

海    省    地

DB63

方    标    准

DB 63/T 1750—2019

水电站(厂) 防雷与接地性能测试技术规范

2019 - 06 - 19 发布

2019 - 09 - 01 实施

青海省市场监督管理局        发 布

DB63/T 1750—2019

目    次

前言 	 II

1  范围 	 1

2  规范性引用文件 	 1

3  术语和定义 	 1

4  水电站(厂)防雷类别划分 	 2

5  接地装置测试内容与要求 	 2

6  接地装置参数测量要求及方法 	 4

7  大型接地装置特性参数测试 	 5

8  土壤电阻率的测试 	 5

9  测试周期 	 5

附录 A(规范性附录)   接地电阻测试方法 	 7

附录 B(规范性附录)   架空线路杆塔测试要求和方法 	 9

附录 C(规范性附录)   接地装置的电气完整性测试 	 11

附录 D(规范性附录)   场区地表电位梯度分布测试 	 13

附录 E(规范性附录)   接触电位差和跨步电位差测试 	 14

附录 F(规范性附录)   土壤电阻率的测试 	 16

DB63/T 1750—2019

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由青海省气象局提出并归口。

本标准主要起草单位：青海省气象灾害防御技术中心。

本标准参加起草单位： 青海省气象局科技与预报处、国网青海省电力公司检修公司、青海大学、黄 南州气象灾害防御技术中心、青海省气象干部培训学院。

本标准主要起草人： 欧建芳、王玉娟、杜海荣、杨成山、牛晓东、祁海霞、黄志凤、赵永业、司杨。

DB63/ T 1750—2019

水电站(厂)防雷与接地性能测试技术规范

1  范围

本标准规定了水电站(厂) 防雷类别划分、防雷装置及接地特性参数的测试内容、要求、测试方法 及测试周期等内容。

本标准适用于陆上各类水电站(厂)防雷装置性能及接地特性参数测试。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2900.73  电工术语 接地与电击防护

GB/T 21431  建筑物防雷装置检测技术规范

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB/T 50064  交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

GB/T 50065  交流电气装置的接地设计规范

GB 50343  建筑物电子信息系统防雷技术规范

DL/T 475  接地装置特性参数测量导则

NB/T 35050 水力发电厂接地设计技术导则

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

水电站(厂)

将水流能量转换为电能的综合工程设施，又称水电厂。

3.2

(电力)系统接地

电力系统的一点或多点的功能接地和保护接地，也叫工作接地。

[GB/T 2900.73,定义 195-01-14]

3.3

保护接地

为了电气安全，将系统、装置或设备的一点或多点接地。

[GB/T 2900.73,定义 195-01-11]

3.4

雷电保护接地

DB63/T 1750—2019

为雷电保护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地。 [GB/T 50065,定义 2.0.4]

3.5

防静电接地

为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道等的危险作用而设的接地。

[GB/T 50065,定义 2.0.5]

3.6

有效接地系统

变压器和发电机的中性点直接或经过小阻抗与接地装置连接的系统。

[NB/T 35050,定义 2.0.3]

3.7

非直接接地系统

中性点不与接地装置连接， 即中性点不接地， 或经过消弧线圈、电压互感器及高电阻与接地装置连 接的系统。

[NB/T 35050,定义 2.0.4]

3.8

高土壤电阻率

土壤电阻率p＞500  ·m时为高土壤电阻率。

4  水电站(厂)防雷类别划分

4.1  生产性建筑物划分为第二类防雷建筑物，含大坝、主厂房、副厂房、变电(开关)站、主控室、 配电装置室等。

4.2  一般性建筑物划分为第三类防雷建筑物，含办公用房、生活区等。

5  接地装置测试内容与要求

5.1  系统和保护接地测试内容和要求

5.1.1  系统接地测试包括有效接地系统和非直接接地系统测试。

——有效接地系统测试内容包括：

a)  接地变压器中性点；

b)  变压器中性点电抗器接地端；

c)  线路并联电抗器中性点电抗器接地端；

d)  电压互感器二次绕组；

e)  接地开关接地端。

——非直接接地系统测试内容包括：

a)  直接接地的消弧线圈接地端；

DB63/ T 1750—2019

b)  中性点电阻接地端；

c)  绝缘监视电压互感器一次侧中性点。

5.1.2  保护接地测试内容：

—— 电机、变压器和高压电气的底座和外壳；

——发电机中性点柜的外壳、发电机出线柜、封闭母线的外壳和变压器、开关柜等(配套) 的金 属母线槽等；

——气体绝缘金属封闭开关设备的接地端子；

——配电、控制和保护用的屏(柜、箱)等的金属框架；

——箱式变电站和环网柜的金属箱体等；

——发电站(厂)电缆沟和电缆隧道内，以及地上各种电缆金属支架等；

——屋内外配电装置的金属构架和钢筋混凝土构架，以及靠近带电部分的金属围栏和金属门；  —— 电力电缆接线盒、终端盒的外壳， 电力电缆的金属护套或屏蔽层， 穿线的钢管和电缆桥架等； ——装有(架空地线、又称避雷线)的架空线路杆塔；

——装在配电线路杆塔上的开关设备、电容器等电气装置；

——高压电气装置传动装置；

——附属于高压电气装置的互感器的二次绕组和铠装控制电缆的外皮。

5.1.3  系统和保护接地电阻不宜超过表 1 所列的数值。

表1  接地装置的工频接地电阻

| 系统名称 | 接地装置特点 |  | 接地电阻() |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效接地系统 | 一般土壤电阻率地区 |  | R≤2000/I或 R≤0.5(当 I＞4000A 时) |
|  | 高土壤电阻率地区 |  | R≤5 |
| 非直接接地系统 | 仅用于高压电力设备的接地装置 |  | R≤250/I≤10 |
|  | 高压与低压电力设备共用的接地装置 |  | R≤120/I≤4 |
|  | 高土壤电阻率地区 | 地网外高压电力设备 | R≤30 |
|  |  | 水电站(厂)接地系统 | R≤15 |
| 低压系统 | 低电压电力设备 |  | R≤4 |
|  | 并列运行的电力设备总容量﹤100 kVA 时 |  | R≤10 |
|  | 并列运行的电力设备总容量≥100 kVA 时 |  | R≤4 |

| 高压系统 | 向 1 kV 及以下低压电气装置供电的高压配电电气装置 | R≤50/I≤4 |
| --- | --- | --- |
|  | 低电阻接地系统的高压配电电气装置 | R≤4 |
|  | 保护配电柱接地装置 | R≤10 |
| 注： R是季节变化的最大接地电阻，单位为欧姆()； I 是计算用流经接地装置的最大入地电流，单位为安培(A，有效值)。 |  |  |

5.2  雷电保护接地的测试内容和接地电阻值

雷电保护接地的测试内容和接地电阻值的要求见表2。

DB63/T 1750—2019

表2  防雷装置测试内容与要求

| 装置类别 | 测试内容 | 接地电阻() |
| --- | --- | --- |
| 一般性 建筑物 | 接闪器 | 测试方法及接地电阻要求见 GB/T 21431 第 5 章的规定。 |
|  | 引下线 |  |
|  | 接地装置 |  |
|  | 雷击电磁脉冲屏蔽 |  |
|  | 等电位连接 |  |
|  | 电涌保护器 |  |
| 生产性 建筑物 | 防直击雷过电压保护而采用的 接闪杆、接闪线 | 所有设有接闪杆、接闪线的构架均应设集中接地装置并符合 GB/T 50064 第 5.4.2 的规定，接地电阻≤4 。 |
|  | 独立接闪杆 | 应设独立的接地装置， 在非高土壤电阻率地区不应超过 10 。在高土 壤电阻率地区接地电阻应符合 NB/T 35050 第 3.1.7 的规定。 |
|  | 线路屏蔽和布线的电气连接 | 符合 GB 50343 第 5.3 的规定，过渡电阻≤0.2 ，接地电阻≤1 。 |
|  | 电子设备等电位连接 | 符合 GB 50057 第 6.3.1 和 6.3.4 的规定，过渡电阻≤0.2 ，采用共 用接地装置时，接地电阻按接入设备的中要求的最小值确定。 |

5.3  防静电接地的测试内容和接地电阻要求

5.3.1  水电站(厂)和变电(开关)站有爆炸危险且爆炸后有可能波及站内主设备或严重影响的发供 电的建(构)筑物，接地电阻不应大于 30 。

5.3.2  水电站(厂)的易燃油和天然气设施防静电接地电阻不应大于 30 。

5.3.3  露天储罐周围应设闭合环形接地体， 接地电阻不应超过 30  (无独立避雷针保护的露天储罐不 应超过 10 )，接地点不应小于两处，接地点间距不应大于 30 m 。架空管道每隔 20 m~25 m 应接 地一次，接地电阻不应超过 30 。

5.4  架空线路杆塔的接地电阻要求

5.4.1  水电站(厂)内架空线路段每基杆塔的接地装置在雷季干燥时，不连避雷线的工频接地电阻不 宜超过表 3 所列的数值。

表3 架空线路杆塔的工频接地电阻

| 土壤电阻率 | p≤100 | 100＜p≤500 | 500＜p≤1000 | 1000＜p≤2000 | p﹥ 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| p ( ·m ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频接地电阻 () | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 注： 如土壤电阻率超过2000 ·m ，接地电阻很难降低到30 时，可采用6~8根总长不超过500 m 的放射形接地体， 或采用连续伸长接地体，接地电阻不受限制。 |  |  |  |  |  |

5.4.2  变电(开关)站进线段杆塔工频接地电阻不应大于 10 。

6  接地装置参数测量要求及方法

6.1  接地电阻测量要求见 NB/T 35050 第 12.1.1 条的规定。

DB63/ T 1750—2019

6.2  接地电阻测试的方法见附录 A。

6.3  架空线路杆塔接地电阻测试要求和方法见附录 B。

7  接地装置特性参数测试

7.1  接地装置特性参数测试内容及要求

7.1.1  接地装置的特性参数测试应包含以下内容：

—— 电气完整性测试；

——接地阻抗测试(含分流测试)；

——场区地表电位梯度分布测试；

——接触电位差和跨步电位差的测试。

7.1.2  接地装置工频特性参数测试基本要求见 DL/T 475 第 6.1 条的规定。

7.1.3  接地装置工频特性参数测试值有效性的判断见 DL/T 475 第 6.5 条的规定。

7.1.4  接地装置工频特性参数测试的仪器要求见 DL/T 475 第 6.6 条的规定。

7.1.5  接地装置的电气完整性的测试方法、范围及结果判定见附录 C。

7.1.6  接地阻抗的阻值应符合 GB/T  50065 中 4.2 的有关规定，同时要根据实际情况(包括地形、地 质、接地装置的大小和运行年限等)综合判断。

7.1.7  接地阻抗的测试方法见本标准 6.2 条的规定。

7.1.8  分流测试方法见 DL/T 475 第 6.2 条的规定。

7.1.9  场区地表电位梯度分布测试的范围、方法及结果判断见附录 D。

7.1.10  跨步电位差和接触电位差的允许值规定和测试方法见附录 E。

7.2  接地装置特性参数现场测试步骤

接地装置特性参数现场测试步骤如下：

——根据图纸和现场确定地网的结构和尺寸；

——现场踏勘，确定电位极和电流极位置；

——现场布线及布置接地极；

——测试回路调试，包括线路绝缘状况测试、干扰测试、回路阻抗测试；

——接地阻抗测试(含分流测试)；

——场区地表电位梯度分布、跨步电位差、接触电位差测试；

——测试数据准确性的验证；

——收线及恢复现场。

注： 现场安全措施需满足要求，进行安全技术交底。

8  土壤电阻率的测试

8.1  土壤电阻率测试的基本要求见 DL/T    475 第 10.1 条的规定。

8.2  土壤电阻率的测试方法见附录 F。

9  测试周期

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/848014111021006026