山东省工程建设标准	DB

DB 37/T XXXX-2022	J XXXXX-2022

城镇供水设施建设与改造技术规程

Technical Code of Urban Water Supply

Facilities Construction and Reconstruction

2022-XX-XX 发布	2022-XX- XX 实施

山东省住房和城乡建设厅

山东省市场监督管理局

联 合 发 布

前	言

根据山东省住房和城乡建设厅、山东省质量技术监督局关于印发《2018 年

第二批山东省工程建设标准制修订计划》的通知（鲁建标字〔2018〕17 号）要

求，为规范山东省城镇供水设施的工艺设计与运行管理，提升饮用水安全保障能

力，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外有关标准，结合山

东省实际情况，制定本规程。

本规程内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.水源工程 5.净水工程；6.

管网工程；7.水质监测预警系统。

本规程由山东省住房和城乡建设厅负责管理，由山东省城市供排水水质监测

中心负责具体内容的解释。

各单位在执行本规程过程中，请注意总结经验，积累资料，如发现有需要修

改和补充之处，请将意见和有关资料寄送至山东省城市供排水水质监测中心（地

址：山东省济南市奥体中路 5111 号，邮编：250100，联系电话：0531-89017600，

电子邮箱：sdgpsjc@163com），以便今后修订。

本规程主编单位：山东省城市供排水水质监测中心

山东建筑大学

本规程参编单位：清华大学

哈尔滨工业大学

北京工业大学

济南水务集团有限公司

东营市自来水公司

中国石化集团胜利石油管理局供水公司

山东华城工程技术有限公司

潍坊市市政公用事业服务中心

主要起草人员：贾瑞宝	孙韶华	宋武昌	潘章斌	马中雨	王明泉

王永磊	柴德彬	李	星	纪洪杰	梁	恒	徐	慧

孙文俊	张克峰	江玉强	张玉生	孙	莉	辛晓东

宋	艳	陈发明	李桂芳	冯桂学	姚恒军	张苏岭

主要审查人员：宋兰合	邓	杰	邱立平	刘	成	时文歆	孙	逊

高洪振	刘长沙	刘志远

目	录

1 总则............................................................................................................................	1

2 术语............................................................................................................................	2

3 基本规定....................................................................................................................	3

4 水源工程....................................................................................................................	4

4.1 一般规定..........................................................................................................	4

4.2 优化调度..........................................................................................................	4

4.3 水质保障..........................................................................................................	4

5 净水工程....................................................................................................................	6

5.1 一般规定..........................................................................................................	6

5.2 强化常规处理..................................................................................................	6

5.3 深度处理..........................................................................................................	7

5.4 膜组合处理......................................................................................................	8

5.5 地下水处理......................................................................................................	9

6 管网工程..................................................................................................................	11

6.1 一般规定........................................................................................................ 	11

6.2 水质稳定性评估与控制................................................................................ 	11

6.3 漏损监测与控制............................................................................................	12

6.4 管网信息系统................................................................................................	12

6.5 二次供水工程................................................................................................	13

7 水质监测预警系统..................................................................................................	14

7.1 一般规定........................................................................................................	14

7.2 实验室检测....................................................................................................	14

7.3 在线监测........................................................................................................	15

7.4 移动监测........................................................................................................	16

7.5 水质监测预警平台........................................................................................	16

本规程用词说明..........................................................................................................	17

引用标准名录..............................................................................................................	18

附：条文说明..............................................................................................................	19

Contents

1 General provisions ......................................................................................................	1

2 Terms ..........................................................................................................................	2

3 Basic Requirements ....................................................................................................	3

4 Water source project ...................................................................................................	4

4.1 General requirements ........................................................................................	4

4.2 Optimal operation .............................................................................................	4

4.3 Water quality guarantee ....................................................................................	4

5 Purification project......................................................................................................	6

5.1 General requirements ........................................................................................	6

5.2 Enhanced conventional treatment .....................................................................	6

5.3 Advanced treatment ..........................................................................................	7

5.4 Membrane combination treatment ....................................................................	8

5.5 Groundwater treatment .....................................................................................	9

6 Pipe network project .................................................................................................	11

6.1 General requirements ...................................................................................... 	11

6.2 Water quality stability assessment and control ............................................... 	11

6.3 Leakage detection and control ........................................................................	12

6.4 Pipe network information system ...................................................................	12

6.5 Secondary water supply engineering ..............................................................	12

7 Water quality monitoring and early warning system ................................................	14

7.1 General requirements ......................................................................................	14

7.2 Laboratory test ..............................................................................................	14

7.3 Online monitoring...........................................................................................	15

7.4 Mobile monitoring ..........................................................................................	16

7.5 Water quality monitoring and early warning platform....................................	16

Explanatioin of wording in this code ...........................................................................	17

List of quoted standards ...............................................................................................	18

Addition: Explanation of provisions............................................................................	19

1 总则

1.0.1 为指导山东省城镇供水设施建设与改造，提升饮用水安全保障能力和现代

化水平，确保城镇供水水质稳定达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB

5749 要求，制订本规程。

1.0.2 本规程适用于山东省城镇供水设施的新建与改建工程的设计、施工、运行

管理和水质监管，农村供水可参照执行。

1.0.3 城镇供水设施建设及改造除应符合本规程外，还应符合国家和山东省现行

有关标准的规定。

1

2 术语

2.0.1 多水源优化调度 multi-water sources optimal operation

通过系统分析方法及最优化手段，选择满足既定目标和约束条件的多水源最

佳调度策略的方法。

2.0.2 沉淀气浮 sedimentation	air floatation

将气浮与沉淀相结合，兼具沉淀池和气浮池的双重除污染机理和作用特点，

集成在同一构筑物内的水处理技术。

2.0.3 气浮过滤 air floatation filtration

将气浮与过滤相结合，兼具气浮池和滤池的双重除污染机理和作用特点，集

成在同一构筑物内的水处理技术。

2.0.4 诱导结晶软化法 induced crystallization softening method

通过向原水中投加软化药剂与水中的阴、阳离子反应形成结晶体，并通过诱

晶沉淀等技术实现结晶物的分离，达到水质软化的目的。

2.0.5 水质监测预警 water quality monitoring and warning

对城镇给水原水、出厂水、管网水、二次供水等各环节水质进行实验室检测、

在线监测，并据上述数据以对其变化趋势做出预判和预警。

2

3 基本规定

3.0.1 供水单位应着力保障供水安全、提升供水服务、降低能耗物耗，同时重视

供水应急管控与救援体系建设，提高应急供水能力。

3.0.2 城镇供水设施建设与改造技术方案应综合考虑当地的水源特性、供水设施

现状、运行管理水平等因素，经技术经济比较后确定。必要时，应进行现场试验。

3.0.3 供水单位应结合供水系统特点，对系统水量及取水、输水、净水、配水等

各工艺设施进行统一调度，及时掌控系统运行状态和水质、水量、水压、水位等

工艺技术参数。

3.0.4 供水单位应制定日常运行和维护的管理制度及操作规程，设置固定的维护

站点及维护人员，负责本区域的巡查、维护、检修、抢修及调度等工作，并做好

相应的记录。

3.0.5 供水单位应根据水处理规模、工艺流程特点、生产运行管理要求，建立供

水信息化管理系统，实现对供水系统水源配置、水处理过程、管网输配全过程的

实时监测预警、自动化控制和智能化管理。

3.0.6 供水单位应建立供水应急预案，并定期进行应急演练，以应对突发性水污

染、管网水质污染以及爆管、水厂停产等突发事件，并按预案采取有效的应对措

施。

3.0.7 优先使用节能降耗、绿色低碳的新技术、新工艺、新材料和新设备，鼓励

采用自动化、信息化和智能化技术。

3.0.8 净水工程所使用材料应符合卫生许可相关要求，使用的危险化学品贮存应

符合现行国家标准《常用化学危险品贮存通则》GB 15603 的有关规定。

3

4 水源工程

4.1 一般规定

4.1.1 水源应符合集中式生活饮用水水源要求，对于长期存在水质问题的水源应

通过技术经济比较，采取取水口上移、水源更换、生态修复和预处理等措施。

4.1.2 根据水量保证率和水质要求，优化配置本地水源。

4.1.3 水源工程的水资源勘察和论证应符合现行国家标准《城市给水工程项目规

范》GB 55026 的有关规定。

4.1.4 单一水源供水城市应建设备用水源或应急水源，备用水源或应急水源应结

合当地水资源状况、常用水源特点，经技术经济比较后确定，其规划建设应符合

现行行业标准《城市供水应急和备用水源工程技术标准》CJJ/T 282 的有关规定。

4.2 优化调度

4.2.1 应结合城镇供水系统现状和水源水质特点，综合分析水量供需情况后提出

水源优化调度调配方案。

4.2.2 多水源供水城市，在水源切换时应评估水厂工艺适应性及管网的水质化学

和生物稳定性，提出供水设施升级改造或优化运行方案。

4.2.3 当城镇供水系统存在两个以上水源时，应建立多水源优化调度系统，并应

符合现行国家标准《城市给水工程规划规范》GB 50282 的有关规定。

4.2.4 因地制宜建设水资源常规调度与应急调度系统平台，实现水源水质水量的

科学调度。

4.3 水质保障

4.3.1 水源系统存在高浊、高藻、高嗅味或有机物、氨氮含量高等问题时，可采

取预沉淀、化学预氧化或粉末活性炭吸附等水源预处理技术，或者在水源取水口、

引水渠、沉砂池或调蓄水库内采取水源物理处理或生态修复技术措施。

4.3.2 水源物理处理措施可采用充氧曝气、底泥疏浚及水力导流等技术；水源生

态修复措施可采用自然（人工）湿地、近岸人工生态工程、生态浮岛等技术。

4.3.3 水源生态修复工程工艺选择应针对当地水源水质特性，充分利用地形和水

文等自然条件，谨慎使用外来物种，防止形成生物入侵而破坏生态平衡。

4

4.3.4 水源地与水厂距离适宜时，可在原水输送管道内依次投加化学氧化剂和粉

末活性炭，各投加点距离应保证有足够的接触时间。

4.3.5 高浊度水源宜采用调蓄水库的水源设置方式，取水时根据水位、流量、含

沙量等因子避开高含沙量水，取水头部宜采取取水斗槽、沉沙条渠、沉沙池等工

程措施。

4.3.6 调蓄水库前宜设置沉沙条渠，起到沉沙、沉淀和去除氮磷污染物的作用，

沿水力流程可划分为沉沙区、沉淀区、生态湿地区等不同功能区。

4.3.7 沉沙条渠应定期疏浚，并根据沉沙的沉积特征、分布规律、理化性质，合

理确定疏挖地点、范围及深度。沉沙的处置需考虑资源化利用。

5

5 净水工程

5.1 一般规定

5.1.1 净水工程工艺选择应根据原水水质、处理规模、出水水质要求、输配水条

件等，经过试验验证或参照相似条件下已有的经验，通过技术经济比较后确定。

净化处理鼓励采用新工艺、新材料和新设备。

5.1.2 净水工程出水水质应考虑管网输配过程中的水质变化，为输配过程留出安

全余量。

5.1.3 净水工程建设与改造相关工艺技术参数应考虑最不利情况。

5.1.4 存在突发性污染风险的，应建设应急处理设施。

5.2 强化常规处理

5.2.1 水源为现行国家标准《地表水环境质量标准》GB 3838 中Ⅰ、Ⅱ类水体或

存在有机污染的Ⅲ类水体，水厂现有工艺或设施无法满足出厂水微生物、消毒剂

余量和感官性状指标达标的，应完善常规工艺设施或进行强化常规工艺改造。

5.2.2 化学预氧化可用于改善混凝效果，强化去除水中藻类、色度、铁、锰、嗅

味和有机物。预氧化剂可采用氯（液氯、次氯酸盐等）、臭氧、二氧化氯、高锰

酸钾等药剂。当使用臭氧生物活性炭工艺时，优先选用预臭氧。

5.2.3 粉末活性炭可用于去除原水短期内含有的可吸附污染物（嗅味物质、有机

物等）。水厂应采取强化混凝的措施，避免细小的炭颗粒进入滤池从而增加滤池

的负担。

5.2.4 原水中色度、有机物或消毒副产物前体物浓度等较高时，可采用优化混凝

剂种类、投加助凝剂、调整 pH 值、降低处理负荷等强化混凝措施。

5.2.5 沉淀气浮、气浮过滤技术可用于高藻、低温低浊、微污染水处理。常规处

理工艺改造时，可将平流沉淀池后端改造为气浮池，或将砂滤池上部改造为气浮

池。

5.2.6 高速澄清池可用于低浊原水处理，强化有机物的去除。高速澄清池应同时

投加混凝剂和高分子助凝剂，以提高泥渣密度。在斜管区下方可设置空气曝气管，

防止斜管堵塞。高速澄清池可采用外部的污泥回流设施，回流量宜为设计水量的

6

3%﹣5%。

5.2.7 现有滤池不能满足水质要求的，可采用炭砂活性过滤、煤砂双层过滤、投

加助滤剂等强化过滤措施。

5.2.8 消毒工艺优化可采用替代消毒剂、消毒剂多点投加、清水池水力优化等技

术措施。消毒方式可采用单一消毒或组合消毒工艺。

5.3 深度处理

5.3.1 经常规处理出厂水有机物、氨氮、嗅味、消毒副产物等水质指标不能达标

时，应增设深度处理措施。深度处理一般包括预臭氧、主臭氧、高级氧化和活性

炭等工艺。

5.3.2 高级氧化可采用臭氧/过氧化氢、紫外/过氧化氢、臭氧/紫外/过氧化氢等工

艺，具体的工艺组合应经综合技术经济比较后确定。

5.3.3 预臭 氧投 加量 宜 为 0.5mg/L～1.0mg/L ，主臭 氧投 加量 宜 为 1.0mg/L～

2.0mg/L，实际投加量应根据原水水质、目标污染物的特点和余臭氧浓度确定。

余臭氧浓度一般不大于 0.1mg/L。

5.3.4 预臭氧宜采用水射器扩散的方式投加；主臭氧可采用三段投加或两段投加

法，宜采用微孔曝气盘曝气投加，可增设陶瓷鲍尔环或不锈钢鲍尔环，提高气水

混合均匀程度。

5.3.5 原水中溴离子浓度大于 100μg/L 时，采用臭氧时应考虑溴酸盐超标问题。

宜采取优化臭氧投加，投加过氧化氢等措施，抑制溴酸盐产生。

5.3.6 原水中存在二甲基异莰醇和土臭素等嗅味物质，可提高臭氧投加量或采用

臭氧/过氧化氢、紫外/过氧化氢等技术措施。

5.3.7 活性炭池的过流方式应根据其在工艺流程中的位置、水头损失和运行经验

等因素确定，可采用下向流（降流式）或上向流（升流式）。

5.3.8 活性炭更换应避开冬季低温不利于生物膜生长的时期，并对各池分批实施。

5.3.9 紫外线剂量及过氧化氢投加量等工艺参数，应根据待处理水质并结合试验

结果确定；亦可根据类似工程经验确定，紫外线剂量宜为 200mJ/cm2～800mJ/cm2，

过氧化氢投加量宜为 5mg/L～20mg/L。

5.3.10 过氧化氢投加点应设置在紫外反应器上游，距紫外反应器的直管段距离不

小于 5 倍管径，紫外反应器后应设置不小于 3 倍管径的直管段。

7

5.3.11 应优先采用活性炭池消减残留过氧化氢，活性炭的选型应根据试验及经济

比较确定，宜选用煤质破碎炭，粒径为 1mm～2mm。条件限制时，可采用氯或

次氯酸钠等中和。

5.4 膜组合处理

5.4.1 膜组合技术主要包括超滤及其同其他工艺联用的组合技术，可根据以下条

件，采用适当的膜组合工艺：

1 对于原水水质较好、以除浊为目的的净水工艺，可采用直接超滤、微絮凝

-超滤或混凝-沉淀-超滤等工艺；

2 对于有机微污染原水，可采用预氧化、粉末活性炭吸附或臭氧生物活性炭

与超滤的组合工艺；

3 对于无机盐类、溶解性总固体或特征微量污染物等超标的原水，可采用超

滤/微滤-纳滤/反渗透双膜工艺或电渗析处理工艺。

5.4.2 膜系统主要包括工艺系统及监控系统。工艺系统应包括预处理、进水、膜

堆（或膜组）、出水、排水、物理清洗、化学清洗、完整性测试、膜清洗废液处

置系统；监控系统应包括工艺检测及自动控制等子系统。

5.4.3 膜组件材料宜采用化学性能稳定、耐污染和卫生安全的食品级材质。有条

件的供水单位可委托有资质单位开展膜组件测试评估；膜组件的支撑材料宜采用

不锈钢或其他耐腐蚀材料。

5.4.4 采用超滤膜处理工艺时，压力式膜系统产水率不宜低于 90%，浸没式膜系

统产水率不宜低于 95%，系统排水可通过沉淀等预处理后再经超滤处理以提高产

水率。超滤-纳滤/反渗透双膜系统宜采用多段式设计提高产水率，产水率不宜低

于 70%，且浓水处理后，应达到相应的排放标准。

5.4.5 水厂膜工艺的浸没式或压力式的选择应根据原水水质、占地、经济、工艺

现状等因素综合考虑确定。规模较大的水厂和可利用现有池体改造的老旧水厂宜

采用浸没式膜处理系统；用地紧张的水厂宜采用压力式膜处理系统。

5.4.6 超滤膜系统的运行通量、跨膜压差、膜组运行周期等，应通过试验并根据

相似条件水厂运行经验确定，且在各种运行工况下应不大于设计值，同时应符合

现行行业标准《城镇给水膜处理技术规程》CJJ/T 251 的有关规定。

5.4.7 膜通量的选择需考虑水温变化和峰值流量的需求，并在水厂整体设计时（可

8

用过滤水头、清水池容积）等予以综合考虑。

5.4.8 纳滤/反渗透膜系统应确保膜间流速，防止膜表面污堵，并控制进水污染指

数 SDI 小于 5。纳滤正常运行压力宜为 0.3MPa～1.0MPa，反渗透正常运行压力

宜小于 1.5MPa，具体参数应根据设备要求、通过试验或参照相似工程设计运行

经验确定。

5.4.9 膜的物理清洗按设备设计要求进行；膜化学清洗周期及参数应通过试验或

根据相应工程运行经验确定，维护性清洗周期宜为 6d～30d，恢复性清洗的周期

宜大于 3 个月。

5.5 地下水处理

5.5.1 地下水源水处理工艺按以下原则选用：

1 满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 水质要求时，宜采用

消毒等简单处理；

2 对于铁、锰、氟、砷、硝酸盐、硬度、卤代烃、放射性等指标高的地下水，

如无替代水源时，可采取特殊水处理技术措施。

5.5.2 当地下水原水中铁大于 0.3mg/L、锰大于 0.1mg/L 时，应考虑通过适当工艺

技术进行净化，除铁除锰工艺分为接触氧化法除铁锰、生物氧化法除铁锰和化学

药剂氧化法除铁锰。

5.5.3 氟去除技术一般可采用混凝法和吸附法，供水规模小于 1000m3/d 且有脱盐

要求时可采用反渗透或纳滤法。

5.5.4 除砷一般可采用混凝沉淀法和吸附法，当同时有脱盐需求时可采用反渗透

或纳滤法。

5.5.5 原水氟化物与铁或锰同时超标时，应在前端设置除铁除锰工艺；原水氟化

物与溶解性总固体、硬度、硫酸盐、氯化物等同时超标时，可采用双膜法组合工

艺。

5.5.6 原水存在硝酸盐污染时，应优先采取更换水源或不同水源勾兑的方法降低

硝酸盐浓度；缺乏合适水源的地区，应根据原水中硝酸盐含量与供水规模，采用

离子交换、电渗析、反渗透等方法。

5.5.7 苦咸水处理方法选择时应根据原水中盐类的成分、含量及其他水质条件确

定，可采用纳滤、电渗析、反渗透等方法。

9

5.5.8 高硬度原水需进行软化处理，诱导结晶软化法适用于较大规模水厂；有条

件时可采用纳滤法、反渗透法或电渗析法。

5.5.9 对挥发性卤代烃，优先采用曝气吹脱技术，净化工艺应根据污染物种类及

其亨利系数、污染物浓度确定，亦可通过现场试验进行技术经济综合比选确定。

5.5.10 原水存在放射性污染时，应根据原水放射性污染类型，选择膜分离、离子

交换、吸附、化学沉淀等技术进行处理。

10

6 管网工程

6.1 一般规定

6.1.1 供水管网建设与改造应综合考虑城市规模、城市发展、供水规划、用水需

求、用地布局和地形地貌等因素，开展管网布局优化设计，以满足用水区域水质、

水量及水压要求，改善供水条件。

6.1.2 管网改造应优先遵循下列规定：

1 管网结构布局不合理，供水管网配水能力与实际需水矛盾的管网；

2 未实现区域间互联互通的多水源供水管网，枝状管网；

3 管材陈旧、漏损严重、影响水质的管网；

4 存在重大安全隐患的供水管网；

5 其他。

6.1.3 管网建设与改造所用管材与附属设施应满足水质安全要求，并结合施工条

件、运行环境和管材自身特点，经技术经济比较后确定。应优先改造无内防腐的

金属管、冷镀锌钢管、灰口铸铁管、石棉水泥管、自应力水泥管等管材的管网。

6.1.4 管网建设改造施工应严格执行有关施工验收规范，进行试压和管道冲洗，

确保管网系统密闭性，降低管网漏损率，避免污染物进入管网系统。

6.1.5 应制定管网冲洗制度，并定期开展管道冲洗。

6.1.6 管网运行维护和安全管理应符合现行行业标准《城镇供水管网运行、维护

及安全技术规范》CJJ 207 的有关规定。

6.2 水质稳定性评估与控制

6.2.1 管网水质生物稳定性评估可采用可生物同化有机碳、可生物降解有机物、

异养菌平板计数和消毒剂余量评价。

6.2.2 管网水质化学稳定性评估应根据不同管材类型选择合适的评价指标。铸铁

管应优先采用腐蚀指数 IV 和 Larson 比率指标；水泥管应优先采用侵蚀指数 AI

指标。

6.2.3 采用腐蚀指数 IV 作为铸铁管稳定性判定指数时，宜采用 SO42-、Cl-、DO、

Ca2+、pH、硝酸盐、总碱度等关键水质指标，建立基于多元回归分析的评估模型。

11

6.2.4 管网水质稳定性控制，应优先控制出厂水水质。多水源供水时，应结合水

源水质特征和水厂处理工艺，分析管网水质化学稳定性变化趋势，并设置必要的

工程措施，包括水源勾兑、水质调整、管网改造等。

6.2.5 市政供水管道小区接入点的消毒剂最低浓度应满足终端用户龙头水消毒剂

余量要求，可通过水厂加氯或中途补氯进行调控，并根据季节和温度调整。

6.3 漏损监测与控制

6.3.1 供水单位应配备相应的人员和仪器设备，有计划地开展检漏工作。

6.3.2 供水单位应建立管网漏点检测管理制度，确定检漏方式、检测周期和考核

机制，应根据现行行业标准《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92 中水量

平衡表确定各类水量，每年进行一次漏损水量分析。

6.3.3 供水单位应根据漏损评估结果，因地制宜地制定漏损控制方案，减少漏损

水量；漏损控制措施包括管网更新、分区管理、漏失检测、压力控制、计量损失

控制、管线风险分析、数据库建设等。

6.3.4 供水单位应积极采用分区管理来量化漏损的时空分布，有针对性地开展漏

损控制工作。分区管理模式包括以居民小区为主的独立计量区管理和规模较大的

区域管理两种。

6.3.5 在满足供水服务压力标准的前提下，供水单位应根据水厂分布、管网特点

和管理要求，通过压力调控控制管网漏失。

6.4 管网信息系统

6.4.1 供水单位宜建立供水管网信息系统，包括管网运行数据采集系统、运行调

度系统、地理信息系统和管网数学模型，实现精细化高效管理。

6.4.2 供水管网中测压、测流以及水质监测等设备，宜根据应用目标结合管网模

型和人工智能算法，进行优化布置。

6.4.3 供水单位应建立管网地理信息系统，对区域内供水管网及属性数据进行储

存和管理，应具备与其它相关业务共享的数据接口。

6.4.4 供水单位宜建立管网数学模型，包括水力和水质模型。水力水质模型建设

包括管网模型拓扑构建、节点水量分配、管网模型参数校核、模型应用与更新维

护等。

6.4.5 供水单位应根据管网及附属设施的动态变化情况，及时更新管网信息。管

12

网模型维护应与管网新建、修复和更新改造保持同步。

6.5 二次供水工程

6.5.1 对新建的居民二次供水设施，供水单位应统筹建设统一管理；对改造后验

收合格的二次供水设施，供水单位应统一接管，实行专业化运维管理。

6.5.2 依据城镇供水管网条件，综合考虑小区或建筑物类别、高度、使用标准等

因素，合理选择二次供水方式，不得影响市政管网正常供水。

6.5.3 叠压供水可利用供水管网原有压力，适用于周边市政给水管网比较完善，

允许直接串接的建筑。

6.5.4 变频调速供水通过调节水池和变频泵供水，适用于供水管网不允许直接抽

水的建筑，不设高位水箱。

6.5.5 高位水箱供水利用水泵或供水管网用水低谷期压力将水引至高位水箱，并

利用重力势能进行供水的方式，适用于供水水压低于或不能满足建筑所需水压，

且室内用水不均匀的建筑。

6.5.6 供水管网存在水质不稳定或其他影响水质安全问题时，可采用超滤、紫外

线消毒等末端水质净化措施，相关设备的设计、安装和使用应符合国家现行有关

标准的规定。

6.5.7 二次供水设施的运行、维护与管理应符合现行行业标准《二次供水工程技

术规程》CJJ 140 的规定。

6.5.8 二次供水设施卫生要求应符合现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB

17051 的规定。

6.5.9 二次供水设施应采取防止水质污染措施，并符合现行国家标准《建筑给水

排水设计标准》GB 50015 和现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140 的

规定。

13

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/856021212102010040