# 第五部分	电气专业

## 第一节：居住建筑

### （一）、设计依据：

- 《绿色建筑评价标准》	GB/T50378-2014

- 《福建省绿色建筑评价标准》	DBJ/T 13-118-2014

- 《民用建筑绿色设计规范》	JGJ/T 229-2010

- 《节能建筑评价标准》	GB/T 50668-2011

- 《建筑照明设计标准》	GB 50034-2013

- 《住宅设计规范》	GB 50096-2011

- 《住宅建筑电气设计规范》	JGJ 242-2011

- 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》	GB 50846-2012

- 《夏热冬暖低区居住建筑节能设计标准》	JGJ 75-2012

- 《民用建筑电气设计规范》	JGJ 16-2008

- 《建筑节能施工质量验收规范》	GB 50411-2007

- 《福建省建筑工程绿色施工技术规程》	DBJ/T13-180-2013

- 《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇（电气）》（2007）

- 国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规

- 其他

### （二）、设计原则：

  - 满足绿色建筑评价标准中与本专业相关控制项、评分项的要求。

  - 在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下，减少能源消耗，提高能源利用率。

  - 综合考虑建筑物供配电系统、电气照明、建筑设备的能效标准以及电气节能、计量与管理的措施及可再生能源的利用。

  - 建筑照明数量和质量指标应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定。

  - 合理选择负荷计算参数，选用节能设备，采用合理的照度标准，减少设备及线路损耗，提高供配电系统的功率因数，抑制谐波电流。

  - 建筑智能化系统定位合理，信息网络功能完善，建筑通风、空调、照明等设备自动 监控系统技术合理，系统高效运营；采用光纤到户方式的通信设施系统，并满足《住宅区和

住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846-2012 的相关要求。

### （三）、节能设计措施：

  - 供配电系统的节能：

    - 本工程为地上    层、地下     层的居住建筑，建筑高度为     m，建筑总面积为  ㎡。根据负荷计算，设备总容量   kW，需用系数Kx 为   ，计算负荷为   kW，选择   台   kVA 高效低耗的    干式变压器，变压器负荷率分别为    %、    %，变压器装置指标 V A/㎡。另设 台 kW 自启动闭式水循环风冷柴油发电机组。

    - 本工程设计根据建筑规划将变配电房尽量设置在负荷中心，减少低压侧线路长 度，降低线路损耗。380/220V 低压供电半径不宜大于 200m，本工程至末端配电箱最长供电距离约	m。

    - 三相单相负荷尽可能均衡地分配在三相上，使三相负荷保持基本平衡，最大相负荷不超过三相负荷平均值的 115％，最小相负荷不小于三相负荷平均值的85％。对于三相不平衡或采用单相配电的供配电系统，采用分相无功自动补偿装置。

    - 本工程在变配电所的低压侧设集中无功自动补偿，采用自动投切装置，要求功率因数保持在 0.9 以上。10KV 供电进线处的功率因数不应低于 0.95。对容量较大、负载稳定且长期运行的功率因数较低的用电设备采用并联电容器就地补偿。对谐波电流较严重的非线性负荷，无功功率补偿考虑谐波的影响，采取抑制谐波的措施：安装无源滤波装置（电容器串接调谐电抗器）

  - 电气照明的节能

    - 照明光源的选择（注：此条列出光源的选择原则，具体编写时，结合工程写明各种场所的光源选择）

- 当选择光源时，应满足显色性、启动时间等要求，并应根据光源、灯具及镇流器等的效率或效能、寿命等在进行综合技术经济分析比较后确定。

- 照明设计应按下列条件选择光源:

- 灯具安装高度较低的房间宜采用细管直管形三基色荧光灯;

- 商店营业厅的一般照明宜采用细管直管形三基色荧光灯、小功率陶瓷金属卤化物灯; 重点照明宜采用小功率陶瓷金属卤化物灯、发光二极管灯;

- 灯具安装高度较高的场所，应按使用要求，采用金属卤化物灯、高压钠灯或高频大功率细管直管荧光灯;

- 照明设计不应采用普通照明白炽灯，对电磁干扰有严格要求，且其他光源无法满足的特殊场所除外。

- 应急照明选用能快速点亮的光源。

- 照明设计应根据识别颜色要求和场所特点，选用相应显色指数的光源。

    - 照明灯具及其附属装置选择：

本工程选择的照明灯具、镇流器应通过国家强制性产品认证。在满足眩光限制和配光要求条件下，应选用灯具效率或效能高的灯具，并应符合表3.2.2-1~3.2.2-6 的要求。

- 直管形荧光灯灯具的效率不应低于表3.2.2-1 的规定。

### 表 3.2.2-1	直管形荧光灯灯具的效率（%）

保护罩（玻璃或塑料）

灯具出光口形式

开敞式

格栅

透明	棱镜

灯具效率

75

70

55

65

- 紧凑型荧光灯筒灯灯具的效率不应低于表3.2.2.2 的规定。

### 表 3.2.2-2	紧凑形荧光灯灯具的效率（%）

灯具出光口形式

开敞式

保护罩

格栅

灯具效率

55

50

45

- 小功率金属卤化物灯筒灯灯具的效率不应低于表3.2.2-3  的规定。

### 表 3.2.2-3	小功率金属卤化物灯筒灯灯具的效率（%）

灯具出光口形式

开敞式

保护罩

格栅

灯具效率

60

55

50

- 高强度气体放电灯灯具的效率不应低于表3.2.2-4 的规定。

### 表 3.2.2-4	高强度气体放电灯灯具的效率（%）

灯具出光口形式

开敞式

格栅或透光罩

灯具效率

75

60

- 发光二极管筒灯灯具的效能不应低于表3.2.2-5 的规定。

### 表 3.2.2-5	发光二级管筒灯灯具的效能（lm/W）

色温

2700K

3000K

4000K

灯具出光口形式

格栅

保护罩

格栅

保护罩

格栅

保护罩

灯具效能

55

60

60

65

65

70

- 发光二极管平面灯灯具的效能不应低于表3.2.2-6 的规定。

### 表 3.2.2-6	发光二级管平面灯灯具的效能（lm/W）

色温

2700K

3000K

4000K

灯具出光口形式

反射式

直射式

反射式

直射式

反射式

直射式

灯具效能

60

65

65

70

70

75

- 镇流器的选择应符合下列规定:

- 荧光灯配用 □ 电子镇流器， □ 节能电感镇流器;

- 对频闪效应有限制的场合，采用高频电子镇流器;

- 镇流器的谐波、电磁兼容应符合现行国家标准《电磁兼容限值	谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16 A)》GB 17625.1 和《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和

测量方法》GB 17743 的有关规定;

- 高压钠灯、金属卤化物灯配用节能电感镇流器;在电压偏差较大的场所，配用恒功  率镇流器; 功率较小者配用电子镇流器。

- 高强度气体放电灯的触发器与光源的安装距离应满足现场使用的要求。

    - 照明节能指标

      - 选用的照明光源、镇流器的能效应符合相关能效标准的节能评价值。

      - 照明场所以户为单位计量和考核照明用电量。

      - 本工程照明设计在满足照度均匀度条件下，采用单灯功率较大、光效较高的光源。

      - 下列场所宜选用配用感应式自动控制的发光二极管灯：

□居住建筑的走廊、楼梯间、厕所等场所；

□地下车库的行车道、停车位；

□无人长时间逗留，只进行检查、巡视和短时间操作等的工作的场所。

      - 本工程照明设计符合《建筑照明设计标准》GB50034-2013 中规定的照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度值（简称LPD）、能效指标等相关要求。住宅建

筑的设计照度及选用光源、附件等详见表3.2.3-5：

统一眩光

值（UGR）

照度均

匀度

（Uo）

显色指

数（Ra）

走

廊

厕所

住

宅建筑

控

制室

□

高档

□ 一般

□ 高档

□ 一般控制室

□ 主控制室

□

电话站、网

络中心、计

|  |  |  | 设计照明 | 设计照明 | 由 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 |  | 现行照明 | 功率密度 | 功率密度 | 二 | 电光 |
| 筑 |  | 功率密度 | 最大值/ | 最小值/ | 次 | 源/ |
| 物 | 场所 | 值/照度标 | 设计照度 | 设计照度 | 装 | 附件 |
| 类 |  | 准值 W/㎡ | 值（地点 | 值（地点 | 修 | (代 |
| 别 |  | / lx | A） W/㎡ | B）W/㎡ | 设 | 号) |
|  | 一般 |  | /lx | /lx | 计 |  |

表 3.2.3-5	住宅建筑设计照明系统的照度标准值及选用光源、附件

| 2.5/50 |  |  | □ |  | 25 | 0.4 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/100 |  |  | □ |  | 25 | 0.6 | 80 |
| 3.5/75 |  |  | □ |  | - | 0.4 | 60 |
| 6/150 |  |  | □ |  | - | 0.6 | 80 |
| 9/300 | □ |  |  | 22 |  | 0.6 | 80 |

| 15/500 | □ | 19 | 0.6 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/500 | □ | 19 | 0.6 | 80 |

算机站□

风机

房、空

动

调机

力

房□

站

泵房

4/100	□	-	0.6	60

4/100

|  |  |  | 设计照明 | 设计照明 | 由 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 |  | 现行照明 | 功率密度 | 功率密度 | 二 | 电光 |
| 筑 |  | 功率密度 | 最大值/ | 最小值/ | 次 | 源/ |
| 物 | 场所 | 值/照度标 | 设计照度 | 设计照度 | 装 | 附件 |
| 类 |  | 准值 W/㎡ | 值（地点 | 值（地点 | 修 | (代 |
| 别 |  | / lx | A） W/㎡ | B）W/㎡ | 设 | 号) |
|  |  |  | /lx | /lx | 计 |  |

□

□	-	0.6	60

| 4/100 |  |  | □ |  | - 0.6 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5/50 |  |  | □ |  | - 0.6 | 60 |
| 6/100 |  |  | □ |  |  | 80 |
| 6/75 |  |  | □ |  |  | 80 |
| 6/150 |  |  | □ |  |  | 80 |
| 6/100 |  |  | □ |  |  | 80 |
| 6/100 |  |  | □ |  |  | 80 |
| 4/100 |  |  | □ |  |  | 80 |
| 2/30 |  |  | □ |  |  | 60 |
| 9/300 |  |  | □ |  | 19 0.6 | 80 |
| 10/300 |  |  | □ |  | 22 0.6 | 80 |

一般仓库

□

公共车库

□ 起居室

□ 卧室

□ 餐厅

□

住	厨房

宅	□

建	卫生间筑		□

职工宿舍

□

住宅车库

□

普通办公室(物业管理用房等)

□

一般商店营业厅 □

统一眩光值（UGR）

照度均匀度

（Uo）

显色指数（Ra）

注：1、电光源、附件（代号）：①白炽灯，②卤钨灯，③荧光灯（T12），④荧光灯（T8），⑤荧光灯（T5），

⑥三基色荧光灯，⑦紧凑型荧光灯，⑧高压钠灯，⑨金卤灯，⑩发光二极管；○a传统电感型镇流器；

○b 节能型电感镇流器；○c电子式镇流器。

2、当采用时在□打“√”。

      - 当房间或场所的室形指数值等于或小于1 时，其照明功率密度限值应增加，但增加值不应超过限值的 20% 。

      - 当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。

      - 设装饰性灯具场所，可将实际采用的装饰性灯具总功率的50%计入照明功率密度值的计算。

      - 主要功能房间有合理的控制眩光措施。

      - 长期工作或停留的房间和场所，选用的直接型灯具的遮光角不应小于表3.2.3.10 的规定。

### 表 3.2.3-10 直接型灯具的遮光角

光源平均亮度（kcd/m2）

1~20

20~50

50~500

≥500

遮光角（°）

10

15

20

30

      - 防止或减少光幕反射和反射眩光应采用下列措施：

□将灯具安装在不易形成眩光的区域内；

□采用低光泽度的表面装饰材料；

□限制灯具出光口表面发光亮度；

□墙面的平均照度不宜低于 50lx，顶棚的平均照度不宜低于 30lx。

      - 有视觉显示终端的工作场所，在与灯具中垂线成65°~90°范围内的灯具平均亮度限制值应符合表 3.2.3-12 的规定。

屏幕分类

### 表 3.2.3-12 灯具平均亮度限制值（cd/m2）

灯具平均亮度限制值

亮背景暗字体或图像暗背景亮字体或图像

屏幕亮度大于 200cd/m2

3000

1500

屏幕亮度小于等于 200cd/m2

1500

1000

      - 天然光利用:房间的采光系数或采光窗地面积比应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 的有关规定。当有条件时，□ 利用各种导光和反光装置将天然光引人室内进行照明 □ 利用太阳能作为照明能源。

    - 根据建筑物的建筑特点、建筑功能、建筑标准、使用要求等具体情况，对照明系统进行经济实用、合理有效的控制设计。

- 道路照明和景观照明的控制：

- 小区道路照明根据所在地区的地理位置和季节变化合理确定开关灯时间，采用光控

和时间控制相结合的智能控制方式。

- 道路照明采用集中控制系统，除采用光控、程控、时间控制等智能控制方式外，还具有手动控制功能，同一照明系统内的照明设施设分区或分组集中控制。

- 景观照明采用集中控制方式，并根据使用情况设置一般、节日、重大庆典等不同的 开灯方案。除采用光控、程控、时间控制等智能控制方式外，还具有手动控制功能，同时设有深夜减光控制及分区或分组节能控制。

- 景观照明灯具的选择除满足照明功能外，还应注重白天的造景效果。

- 室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163 的规定。

- 通过上述第 1 点相关措施控制小区室外照明不对住区及周边环境造成光污染，以保护环境提高人们的生活质量。

- 根据照明部位的灯光布置形式和环境条件选择合适的照明控制方式：

□住宅建筑共用部位的照明，采用延时自动熄灭或自动降低照度等节能措施。当应急疏散照明采用节能自熄开关时，采取消防时强制点亮的措施。

- 除设置单个灯具的房间外，每个房间照明控制开关不宜少于2 个。

- 房间或场所装设两列或多列灯具时，设计所控灯列与侧窗平行。

- 可利用天然采光的场所，宜随天然光照度变化自动调节照度。

- 个人使用的办公室，采用人体感应或动静感应等方式自动开关灯。

- 设计应急照明与消防系统联动，保安照明与安防系统联动。

- 在照明设计中，将天然光引入室内进行照明，合理的选择导光或反光装置。对日光有较高要求的场所采用主动式导光系统；一般场所采用被动式导光系统。

- 设计采用光导光或反光系统时，采用照明控制系统对人工照明进行自动控制。当天然光对室内照明达不到照度要求时，控制系统自动开启人工照明，直到满足照度要求。

- 根据建筑的照明要求，设置分区照明控制措施，具有天然采光的区域采用独立控制方

式。

- 照度指标为 300lx 及以上，且功能明确的房间或场所，采用一般照明和局部照明相结合的方式。

- 除有特殊要求的场所外，选用高效照明光源、高效灯具及其节能附件。

- 人员长期工作或停留的房间或场所，照明光源的显色指数≥80。

- 地下车库宜按使用需求自动调节照度。

- 设计在满足灯具最低允许安装高度及美观要求的前提下，已尽可能降低灯具的安装高度，以节约电能。

  - 建筑设备的能效标准以及电气节能：

    - 本工程选用的变压器为低损耗、低噪音的节能产品，其空载损耗和负载损耗符合

《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2013）中规定的节能评价值的要求。

    - 配电变压器选用[D，yn11]结线组别的干式变压器。

    - 采用配备高效电机及先进控制技术的电梯。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置，并设置感应传感器以控制自动扶梯与自动人行道的启停。

    - 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。

    - 选用光源的能效值及与其配套的镇流器的能效因数（BEF）满足下列规定：

- 单端荧光灯的能效值符合现行国家标准《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》GB 19415-2013 规定的节能评价值。

- 普通照明用双端荧光灯的能效值符合现行国家标准《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19043-2013 规定的节能评价值。

- 普通照明用自镇流荧光灯的能效值符合现行国家标准《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19044-2013 规定的节能评价值。

- 管型荧光灯镇流器的能效因数（BEF）符合现行国家标准《管型荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》GB 17896-2012 规定的节能评价值。

    - 本工程采用电子镇流器或节能型高功率因数电感镇流器，使用电感镇流器的气体放电灯应在灯具内设置电容补偿，荧光灯功率因数不应低于0.9，高强气体放电灯功率因数不应低于 0.85。

    - 选用中小型三相异步电动在额定输出功率和75%额定输出功率的效率符合现行  国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613-2012 规定的能效限定值。

    - 选用的交流接触器的吸持功率符合现行国家标准《交流接触器能效限定值及能效等级》GB 21518-2008 规定的节能评价值。

    - 建筑设备的电气节能措施有：

- 公共区域空调系统设备的电气节能措施有：

□合理选择暖通空调系统的手动或自动控制模式，并应与建筑物业管理制度相结合，根据使用功能实现分区，分时控制。

□主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统：□对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动；□实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动。

□地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

- 通风机械设备选用符合国家现行标准规定的节能型设备及产品。

□其它措施	。

- 给排水系统设备的电气节能措施有：

- 对生活给水、中央及排水系统的水泵、水箱（水池）的水位及系统压力进行监测。

- 根据水位及压力状态，自动控制相应水泵的启停，自动控制系统主、备用泵的启停顺序。

- 对系统故障、超高低水位及超时间运行等进行报警。

□其它措施	。

- 电动机设备的电气节能措施有：

- 37kW 及以上的交流异步电动机采用降压启动，改善启动特性。

- 在满足工艺要求、运行可靠的前提下，电动机采取变频器调速节电措施。

- 异步电动机采取就地补偿无功功率，提高功率因数，降低线损。

- 采用节能型电梯设备，并采用智能群控节能措施。

□其它措施	。

### （四）、计量与管理：

  - 为了有效进行电能计量、管理，本工程按分户、分类计量与收费的原则设置计量装置。

  - 电能计量装置应选用经计量检定机构认可的用电计量装置。计算机监测管理的电能计量装置的检测参数，包括电压、电流、电量、有功效率、无功功率、功率因数等。

  - 本工程在投入使用后，要求建立照明运行维护和管理制度，并符合下列规定：

    - 应有专业人员负责公共场所照明维修和安全检查并做好维护记录，专职或兼职人员负责公共场所照明运行。

    - 应建立定期清洁灯具的制度，客厅、卧室、卫生间、门厅、走廊灯具每年至少擦拭 2 次，厨房灯具每年至少 3 次，使得公共场所灯的照明输出功率达到额定输出功率的95％ 以上。

    - 水加热器每年至少进行一次维护保养。

    - 长期使用的电梯、水泵等设备每年至少进行一次维修保养。

    - 宜根据光源的寿命、点亮时间、照度的衰减情况，定期更换光源。

    - 设置居住建筑公共部分电气能源管理系统，对应急照明、照明插座、动力、空调、特殊用电按层或功能分区等进行能耗监测、统计、分析和管理。

    - 更换照明设备前应对每个空间的照度等级和照明要求进行调查。更换光源时，应采用与原设计或实际安装功率相同的光源，不得随意改变光源的主要性能参数。

    - 除应急出口或有安保需求的场合，房间无人时应关灯。昼光充足的区域应关闭照明灯。

### （五）、住宅建筑智能化系统配置：

5.1 居住建筑的智能化系统满足现行行业标准《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T174 的基本配置要求。采用光纤到户方式的通信设施系统，满足《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846-2012 的相关要求。

- 光纤到户通信布线系统

- 有线电视系统

- 广播系统

- 火灾自动报警系统

□安全防范子系统：□住宅报警装置，□访客对讲装置，□周界防越报警装置，□闭路电视监控，□电子巡更装置

□管理与设备监控子系统：□自动抄表装置，□车辆出入与停车管理装置，□紧急广播与背景音乐装置，□物业管理计算机系统，□公共设备监控装置

## 第二节：公共建筑

### （一）、设计依据

- 《绿色建筑评价标准》	GB-T50378-2014

- 《福建省绿色建筑评价标准》	DBJ/T 13-118-2014

- 《民用建筑绿色设计规范》	JGJ/T 229-2010

- 《节能建筑评价标准》	GB/T 50668-2011

- 《公共建筑节能设计标准》	GB 50189-2005

- 《建筑照明设计标准》	GB 50034-2013

- 《福建省公共建筑能耗监测系统技术规程》	DBJ/T13-158-2012

- 《民用建筑电气设计规范》	JGJ 16-2008

- 《建筑节能施工质量验收规范》	GB 50411-2007

- 《福建省建筑工程绿色施工技术规程》	DBJ/T13-180-2013

- 《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇（电气）》（2007）

- 国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规13)其他

### （二）、设计原则

  - 满足绿色建筑评价标准中与本专业相关控制项、评分项的要求。

  - 在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下，减少能源消耗，提高能源利用率。

  - 综合考虑建筑物供配电系统、电气照明、建筑设备的能效标准以及电气节能、计量与管理的措施及可再生能源的利用。

  - 建筑照明数量和质量指标应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定。

  - 合理选择负荷计算参数，选用节能设备，采用合理的照度标准，减少设备及线路损耗，提高供配电系统的功率因数，抑制谐波电流。

  - 建筑智能化系统定位合理，信息网络功能完善，建筑通风、空调、照明等设备自动监控系统技术合理，系统高效运营。

  - 公共建筑中有声学要求的重要房间应进行专项声学设计，满足相应功能要求。

### （三）、节能设计措施

  - 供配电系统的节能

    - 根据本工程用电设备总容量和单台设备容量确定，供电电压等级采用 10KV 供电， 所有用电设备均经 10/0.4KV 变压器后配电。

    - 本工程为地上		层、地下		层的	建筑，建筑高度为		m，建筑总面积为		㎡。根据负荷计算，设备总容量	kW，需用系数Kx 为	，计算负荷为	kW，选择	台			kVA 高效低耗的干式变压器，变压器负荷率分别为		%、	%，变压器装置指标		VA/㎡。另设	台		kW 自启动闭式水循环风冷柴油发电机组。

    - 本工程设计根据建筑规划将变配电房尽量设置在负荷中心，减少低压侧线路长度，降低线路损耗。本工程至末端配电箱最长供电距离约	m。

    - 三相单相负荷尽可能均衡地分配在三相上，使三相负荷保持基本平衡，最大相负荷不超过三相负荷平均值的 115％，最小相负荷不小于三相负荷平均值的85％。对于三相不平衡或采用单相配电的供配电系统，采用分相无功自动补偿装置。

    - 本工程容量较大的对季节性负荷容量或专用设备（如空调冷冻机、容量较大的X 光机等负荷），集中设在专用变压器，以降低变压器损耗。

    - 本工程在变配电所的低压侧设集中无功自动补偿，采用自动投切装置，要求功率因数保持在 0.9 以上。对容量较大、负载稳定且长期运行的功率因数较低的用电设备采用并联电容器就地补偿。对谐波电流较严重的非线性负荷，无功功率补偿考虑谐波的影响，采取抑制谐波的措施：

- □安装无源滤波装置（□电容器串接调谐电抗器 □无源滤波器）；

- □安装有源滤波器装置（□并联有源滤波器 □串联有源滤波器 □串并联复合型有源滤波器）；

- □安装无源有源复合滤波装置； 4 □安装静止无功发生器（SVG）。

### 电气照明的节能

    - 照明光源的选择：（注：此条列出光源的选择原则，具体编写时，结合工程写明各种场所的光源选择）

- 当选择光源时，应满足显色性、启动时间等要求，并应根据光源、灯具及镇流器等的

效率或效能、寿命等在进行综合技术经济分析比较后确定；

- 照明设计应按下列条件选择光源：

- 灯具安装高度较低的房间宜采用细管直管形三基色荧光灯；

- 商店营业厅的一般照明宜采用细管直管形三基色荧光灯、小功率陶瓷金属卤化物灯  ;重点照明宜采用小功率陶瓷金属卤化物灯、发光二极管灯；

- 灯具安装高度较高的场所，应按使用要求，采用金属卤化物灯、高压钠灯或高频大功率细管直管荧光灯；

- 旅馆建筑的客房宜采用发光二极管灯或紧凑型荧光灯；

- 照明设计不应采用普通照明白炽灯，对电磁干扰有严格要求，且其他光源无法满足的特殊场所除外。

- 应急照明选用能快速点亮的光源。

- 照明设计应根据识别颜色要求和场所特点，选用相应显色指数的光源。

    - 照明灯具及其附属装置选择：

本工程选择的照明灯具、镇流器应通过国家强制性产品认证。在满足眩光限制和配光要

求条件下，应选用灯具效率或效能高的灯具，并应符合表3.2.2-1~3.2.2-6 的要求。

- 直管形荧光灯灯具的效率不应低于表3.2.2-1 的规定。

### 表 3.2.2.1	直管形荧光灯灯具的效率（%）

保护罩（玻璃或塑料）

灯具出光口形式

开敞式

格栅

透明	棱镜

灯具效率

75

70

55

65

- 紧凑型荧光灯筒灯灯具的效率不应低于表3.2.2-2 的规定。

### 表 3.2.2-2	紧凑形荧光灯灯具的效率（%）

灯具出光口形式

开敞式

保护罩

格栅

灯具效率

55

50

45

灯具出光口形式

开敞式

保护罩

格栅

灯具效率

60

55

50

小功率金属卤化物灯筒灯灯具的效率不应低于表3.2.2-3 的规定。表 3.2.2-3	小功率金属卤化物灯筒灯灯具的效率（%）

灯具出光口形式

开敞式

格栅或透光罩

灯具效率

75

60

高强度气体放电灯灯具的效率不应低于表3.2.2-4   的规定。表 3.2.2-4	高强度气体放电灯灯具的效率（%）

- 发光二极管筒灯灯具的效能不应低于表3.2.2-5 的规定。

### 表 3.2.2-5	发光二级管筒灯灯具的效能（lm/W）

色温

2700K

3000K

4000K

灯具出光口形式

格栅

保护罩

格栅

保护罩

格栅

保护罩

灯具效能

55

60

60

65

65

70

- 发光二极管平面灯灯具的效能不应低于表3.2.2-6 的规定。

### 表 3.2.2-6	发光二级管平面灯灯具的效能（lm/W）

色温

2700K

3000K

4000K

灯具出光口形式

反射式

直射式

反射式

直射式

反射式

直射式

灯具效能

60

65

65

70

70

75

- 镇流器的选择应符合下列规定：

- 荧光灯配用 □电子镇流器，□节能电感镇流器；

- 对频闪效应有限制的场合，采用高频电子镇流器；

- 镇流器的谐波、电磁兼容应符合现行国家标准《电磁兼容限值   谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16 A)》GB 17625.1 和《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743 的有关规定；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/856152005204010053