温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 对于容量不太大而且需要中性线的变压器，广泛采用(  )连接，以适应照明与动力混合负载需要的两种电压。
A. Y，yn
B. Y，D
C. YN，D
D. y
答案:A
2. 变压器差动保护器从原理上能够保证选择性,实现内部故障时(  )。
A. 动作
B. 不动作
C. 延时动作
答案:A
3. 差动保护属于按( )分类。
A. 被保护的对象
B. 保护原理
C. 保护所起作用
答案:B
4. 导体的电阻是导体本身的一种性质，以下说法错误的是(  )。
A. 和导体截面积有关
B. 和导体长度有关
C. 和环境温度毫无关系
D. 和材料性质有关
答案:C
5. 电流继电器的符号是(  )。
A. LJ
B. YJ
C. SJ
D. ZJ
答案:A
6. 保护线( )的颜色按标准应采用()。
A. 红色
B. 蓝色
C. 黄绿双色
答案:C
7. 从电力系统的发电和配电，到各个用电设备都属于(  )部门管辖的范围。
A. 电气
B. 机械
C. 动力
D. 仪表
答案:A
8. 长期在高频电磁场效果下，操会有什么不良反应?(  )
A. 呼吸困难
B. 神经失常
C. 疲惫无力
答案:C
9. 在采用多级熔断器保护中，后级的熔体额定电流比前级大，目的是防止熔断器越级熔断而(  )。
A. 减小停电范围
B. 查障困难
C. 扩大停电范围
答案:C
10. 转子各绕组的自感系数(  )。
A. 周期90度
B. 周期180度
C. 常数
D. 周期360度
答案:C
11. 一般状况下220对工频电压作用下人体的电阻为( )Ω。
A. 500-1000
B. 800-1600
C. 1000-2000
答案:C
12. 保护接零属于(  )系统。
A. IT
B. TT
C. TN
答案:C
13. 电气火灾时,在火灾区应先切断电源再救火。切断电源正确的方法是(  )。
A. 先拉隔离开关,有明显断电后再拉断路器
B. 可直用接手操作断路器
C. 用绝缘工具操作断路器再拉隔离开关
答案:C
14. (  )用具是登高作业时有必要必备的维护用具。
A. 登高板
B. 安全带
C. 脚扣
答案:B
15. 安全帽属于(  )。
A. 绝缘安全用具
B. 一般防护安全用具
C. 基本安全用具
D. 辅助安全用具
答案:B
16. 电路闭合时，电源的端电压(  )电源电动势减去电源的内阻压降。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 远大于
答案:C
17. 在铝绞线中加入钢芯的作用是( )。
A. 提高导电能力
B. 增大导线面积
C. 提高机械强度
答案:C
18. 在JK触发电路中，当J＝K＝1时，触发器的状态(  )。
A. 不变
B. 置1
C. 置0
D. 与原状态相反
答案:D
19. 人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时.电流从一相通过人体流入另一相.这种触电现象称为(  )触电。
A. 单相
B. 两相
C. 感应电
答案:B
20. 对地电压就是带电体与(  )之间的电压。
A. 某一相线
B. 中性线
C. 接地体
D. 零电位接地
答案:D
21. 人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流的(  )效应造成的。
A. 机械
B. 火花
C. 热量
答案:C
22. 1度电可供“220V，40W”的灯泡正常发光的时间是( )。
A. 20小时
B. 40小时
C. 25小时
D. 10小时
答案:C
23. 互感器的作用是什么(  )。
A. 变大电流为小电流，变高电压为低电压
B. 便于集中管理，实现远方控制
C. 二次接线不受一次限制
D. 互感器的二次侧均接地，保证人身安全
答案:A
24. 照明灯具的安装，开关应装在(  )上。
A. 零线；
B. 相线；
C. PE线；
D. 没有要求；
答案:B
25. 三相异步电动机一般可直接启动的功率为(  )KW以下。
A. 7
B. 10
C. 16
答案:A
26. 某地区10kV电缆今年第1季度发现一类缺陷数量20次，当季度开始处理修复18次，已修复15次，则其一类缺陷处理率为( )。
A. 0.75
B. 0.83
C. 0.9
D. 1
答案:A
27. 按照高压电器在电力系统中的作用分类，避雷器属于(  )电器。
A. 开关
B. 保护
C. 限流
D. 测量
答案:B
28. 绕线式异步电动机启动时，为改善启动性能，将转子绕组接入启动(  )。
A. 变阻器
B. 电抗器
C. 电容器
D. 变压器
答案:A
29. 将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的(  )倍。
A. 3
B. 1/3
C. 9
D. 1/9
答案:C
30. 交流高压真空接触器的电气寿命一般为(  )。
A. 1万次
B. 10万次
C. 20万次
D. 30万次
答案:C
31. 金属导体的电阻随温度升高而增大,其主要原因是( )。
A. 电阻率随温度升高而增大
B. 导体长度随温度升高而增大
C. 导体的截面积随温度升高而增大
D. 不确定
答案:A
32. 数字式触发电路中如UK＝O时，脉冲频率f＝13kHz，UK＝10V时，f＝(  )kHz。
A. 1.3
B. 13
C. 130
D. 1300
答案:C
33. 含有锡焊中间接头的电缆，短路最高允许温度为(  )℃。
A. 120
B. 160
C. 250
答案:B
34. 下列有关电器元件的文字.图形符号表述错误的是(  )。
A. 熔断器:
B. 变压器
C. 电阻
D. 断路器
答案:A
35. 国家标准规定凡( )KW以上的电动机均采用三角形接法。
A. 3
B. 4
C. 7.5
答案:B
36. 输电线路在输送容量相同的情况下,线路电压与输送距离(  )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
答案:B
37. 三相对称负载采用三角形接法接到线电压为380V的三相电源上，已知负载电流为10A.，则火线中电流为( )A.。
A. 17.32
B. 10
C. 30
D. 15
答案:A
38. E级绝缘的允许工作温度为(  )°C。
A. 95
B. 105
C. 120
D. 130
答案:C
39. 避雷带支持件应能承受大于(  )kg的垂直拉力。
A. 3
B. 4
C. 5
答案:C
40. 要求传动比的稳定性较高的场合，宜采用(  )传动方式。
A. 齿轮
B. 皮带
C. 链
D. 蜗轮蜗杆
答案:A
41. 组合开关用于电动机可逆控制时,( )允许反向接通。
A. 不必在电动机完全停转后就
B. 可在电动机停后就
C. 必须在电动机完全停转后才
答案:C
42. 工作接地的接地电阻一般不应超过( )Ω。
A. 3
B. 4
C. 5
答案:B
43. 对于特别重要的工作场所，应采用独立电源对事故照明供电，事故照明宜采用(  )。
A. 碘钨灯
B. 高压汞灯
C. 日光灯
D. 白炽灯或卤钨灯
答案:D
44. 中小容量的高压电容器组如配置延时电流速断保护，动作时限可取(  )，以便避开电容器的合闸涌流。
A. 0.1S
B. 0.2S
C. 0.3S
D. 0.4S
答案:B
45. 弹簧储能操动机构是在合闸时,(  )释放已储存的能量将断路器合闸。
A. 合闸线圈
B. 合闸弹簧
C. 合闸电源
答案:B
46. lzzbj9-10型电流互感器，第二个字母“z”表示( )。
A. 带保护级
B. 支柱式
C. 浇注绝缘
D. 电流互感器
答案:B
47. 降压启动是指启动时降低加载电动机(  )绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。
A. 定子
B. 转子
C. 定子及转子
答案:A
48. 单相电风扇采用电子式调速器的好处是(  )
A. 体积小.节能
B. 抗冲击电压能力强
C. 抗冲击电流能力强
D. 机械强度好
答案:A
49. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数，一般达(  )。
A. 600-1000万次
B. 10万次以下
C. 10000万次以上
D. 10-600万次
答案:A
50. 小电流接地系统发生单相接地时中性点对地电压上升为相电压.非接地两相对地电压为(  ).
A. 相电压
B. 电压下降
C. 线电压
答案:C
51. 电阻并联的公式是(  )。
A. 1/R=1/R1+1/R2+1/R3
B. 1/R=1/R1+R2+R3
C. R=R1+R2+R3
D. R=R1R2R3
答案:A
52. 电力变压器按冷却性质分为( )和干式两种。
A. 油浸式
B. 风冷式
C. 自冷式
答案:A
53. 对于垂直埋设的单一接地体，离开接地体20米以外的跨步电压( )。
A. 很大
B. 接近于零
C. 不能忽视
D. 较小
答案:B
54. 轻瓦斯动作后，( )。
A. 跳开变压器高压侧断路器
B. 跳开变压器低压侧断路器
C. 只发信号，不跳开关
答案:C
55. 电源相序的排列方法中，(  )是正相序。
A. ABC
B. ACB
C. BAC
D. CBA
答案:A
56. 某中性点直接接地的低压220V/380V系统，发现一台电器设备发生一项碰壳，此时如人体接触电气设备，流过人体的电流为(  )。
A. 300mA;
B. 220mA;
C. 380mA;
D. 1000mA.
答案:B
57. 架空线路零线上的重复接地具有(  )。
A. 防止触电
B. 防止漏电
C. 改善架空线路的防雷性能
D. 以上都不对
答案:C
58. 全电路欧姆定律标明,在闭合回路中,电流的巨细与电源电动势(  ),与整个电路的电阻成反比。
A. 成正比
B. 成反比
C. 正弦规则
答案:A
59. 高压熔断器熔丝熔断后，撞击器使负荷开关(高压交流接触器)跳闸，可防止由于(  )而造成电气设备损坏。
A. 缺相运行
B. 过电压运行
C. 欠电压运行
答案:A
60. 高大建筑机械设备上的接闪器长度应为(  )。
A. 1―1.5m；
B. 1―2m；
C. 1.5―2m；
D. 3m以上
答案:B
61. 在实验室中，作为标准表使用的频率表大都采用( )测量机构。
A. 电磁系
B. 电动系
C. 感应系
D. 静电系
答案:B
62. SF6断路器的特点之一是(  )。
A. 开断电流大
B. 断口耐压低
C. 开断电流小
D. 断口耐压中等
答案:A
63. 二极管两端加上正向电压时(  )。
A. 一定导通
B. 超过死区电压才导通
C. 超过0.3V才导通
D. 超过0.7V才导通
答案:B
64. 运行中的35kV及以上的电压互感器二次回路，其电压降至少每( )年测试一次。
A. 2；
B. 3；
C. 4；
D. 5。
答案:A
65. 新电缆敷设前应做交接试验，安装竣工后和投入运行前应做( )。
A. 交流耐压试验
B. 直流耐压试验
C. 交接试验
答案:C
66. 交流换向器电动机因有滑坏及换向器故外加电压不能过高，容量(  )。
A. 可以做得很大
B. 不会很大
C. 3KW以下
D. 800瓦以下
答案:B
67. 摇表测量绝缘电阻时,摇动手柄的转速应保持在( )r/min,直至表针稳定时读出数据。
A. 120
B. 100
C. 150
答案:A
68. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式，其中石墨是(  )。
A. 导体
B. 绝缘体
C. 半导体
答案:A
69. 下列( )是保证电气安全的组织措施
A. 工作许可制度
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