温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. (  )是反响电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状况到闭合状况的继电器。
A. 过电压继电器
B. 低电压继电器
C. 时刻继电器
答案:B
2. 避雷器与被保护设备( )连接。
A. 串联
B. 串联或并联
C. 并联
答案:C
3. 配电室内的裸母线与地面通道的垂直距离不小于(  )。
A. 2m；
B. 2.5m；
C. 3m；
D. 3.5m
答案:B
4. 人体碰到漏电设备的金属外壳造成的触电叫(  )触电。
A. 跨步电压
B. 直接接触
C. 间接接触
答案:C
5. 在下列物质中属于半导体的是(  )。
A. 铁
B. 橡胶
C. 硅
答案:C
6. 当被测电阻小于(  )时，为消除接地电阻和接触电阻的影响，宜用四端子接地摇表。
A. 4Ω
B. 10Ω
C. 1Ω
D. 2Ω
答案:C
7. 电流的大小是指每秒钟内通过导体横截面积的(  )量.
A. 有功;
B. 电荷;
C. 无功.
答案:B
8. 对于电力系统来说，峰.谷负荷差越(  )，用电越趋于合理。
A. 大
B. 小
C. 稳定
D. 不稳定
答案:B
9. 从制造角度考虑，低压电器是指在交流50HZ.额定电压( )V或直流额定电压1500V及以下电气设备。
A. 400
B. 800
C. 1000
答案:C
10. 在开关电器中,气体吹动电弧的方法为纵吹时,气体吹动方向与电弧轴线相( )。
A. 平行
B. 垂直
C. 倾斜300角度
答案:A
11. 为提高功率因数常在感性负载两端( )。
A. 串联一个电感
B. 并联一个电感
C. 并联适当电容器
D. 串联一个电容器
答案:C
12. 热继电器的整定电流为电动机额定电流的( )%。
A. 100
B. 120
C. 130
答案:A
13. Ⅲ类工具的电压是(  )
A. 42V
B. 20V
C. 380V
答案:A
14. 在过滤变压器油时，应先检查滤油机完好，并(  )，滤油现场严禁烟火。
A. 接好电源
B. 接好地线
C. 做好绝缘防护
D. 断电操作
答案:B
15. 要测量380V交流电动机绝缘电阻，应选用额定电压为(  )的绝缘电阻表。
A. 250V
B. 500V
C. 1000V
答案:B
16. 变压器过电流保护是(  )保护。
A. 变压器匝间短路
B. 变压器一相接地
C. 变压器内部短路
D. 由于变压器外部短路引起的
答案:D
17. “禁止攀登.高压危险”的标志牌应制作为(  )
A. 红底白字
B. 白底红字
C. 白底红边黑字
答案:C
18. 电动汽车充电前按照操作流程应首先( )。
A. 充电枪与车辆连接,并确保连接可靠
B. 点击充电桩待机界面进入选择充电界面。
C. 在充电界面,选择预充电金额
D. 在选择充电方式界面,点击选择不同方式充电的图
答案:A
19. ( )是以屏面布置图为基础，以原理图为依据而绘制成的接线图，是一种指导屏柜上配线工作的图纸。
A. 安装接线图
B. 屏面布置图
C. 归总式原理图
答案:A
20. 根据滑台向前控制梯形图下列指令正确的是( )。
A. ANI11
B. AND11
C. LD11
D. LDI11
答案:B
21. 干粉灭火器适用于(  )kV以下线路带电灭火。
A. 0.6
B. 10
C. 50
答案:C
22. 变压器装设的过流保护是变压器的( )保护。
A. 负荷过流的主保护
B. 差动保护的后备保护
C. 瓦斯保护的后备保护
D. 线圈相间短路的主保护
答案:A
23. 电力工业中为了提高功率因数，常在感性负载两端( )。
A. 串一电容
B. 并一适当电容
C. 串一电感
D. 并一电感
答案:B
24. 手持式电动工具应( )至少全面检查一次。
A. 每年
B. 每月
C. 每季度
D. 每天
答案:C
25. 高压电气设备的检测应该采用的方法是( )
A. 定期检测
B. 故障检测
C. 事故检测
D. 全面检测
答案:B
26. ( )用来防护高压雷电波侵入变.配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。
A. 避雷针
B. 避雷线
C. 避雷器
答案:C
27. 熔断器在电动机的电路中起(  )保护作用。
A. 过载
B. 短路
C. 过载和短路
答案:B
28. 插座安装高度，在托儿所.幼儿园.和小学(儿童活动场所)内插座安装距地面高度不低于(  )。
A. 1.0m~1.1m
B. 1.2m~1.3m
C. 1.3m~1.5m
D. 1.8m
答案:D
29. 聚氯乙烯绝缘电缆允许最高工作温度(  )。
A. 65℃
B. 70℃
C. 75℃
D. 90℃
答案:A
30. 变压器一.二次侧电压有效值之比可以近似地认为等于(  )之比。
A. 一.二次侧电流最大值
B. 一.二次侧感应电势最大值
C. 一.二次侧感应电势有效值
答案:C
31. 纵差动保护主要用于容量为(  )的电动机。
A. 小于2MW
B. 2MW及以上
C. 小于5MW
答案:B
32. 运行值班员发现有威胁人身安全或设备安全运行时，应( )。
A. 先汇报
B. 做好记录
C. 先处理
D. 等待指令
答案:C
33. 下列静电放电中，(  )没有引燃引爆危险。
A. 电晕放电
B. 传播形刷形放电
C. 火花放电
D. 雷形放电
答案:A
34. 避雷针通常采用( )制成。
A. 铝制材料
B. 镀锌角钢
C. 镀锌圆钢
答案:C
35. ( )是指为了人事安全,将电气装置中平时不带电但可能因为绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分与大地电气连接。
A. 工作接地
B. 保护接地
C. 保护接零
D. 工作接零
答案:B
36. 工作人员邻近35KV带电设备的安全距离是(  )。
A. 0.7m
B. 1m
C. 1.2m
D. 1.5m
答案:A
37. 并联电路中,电流的分配与电阻成(  )。
A. 正比
B. 反比
C. 1:1
D. 2:1
答案:B
38. 根据液压控制梯形图下列指令正确的是( )。
A. AND00
B. ANI00
C. LD00
D. LDI00
答案:B
39. 继电器是一种根据( )来控制电路"接通"或"断开"的一种自动电器。
A. 外界输入信号(电信号或非电信号)
B. 电信号
C. 非电信号
答案:A
40. 电气设备的绝缘电阻应该在( )以上。
A. 0.1MΩ
B. 1MΩ
C. 10MΩ
D. 100MΩ
答案:B
41. 动力主电路由电源开关.熔断器.接触器主触头.(  ).电动机等组成。
A. 按钮
B. 时间继电器
C. 速度继电器
D. 热继电器
答案:D
42. 防雷接地装置应有不少于两根的接地极，其极间距离不应小于(  )。
A. 1m
B. 1.5m
C. 2m
D. 2.5m
答案:D
43. 特种作业操作资格证书的有效期为(  )年。
A. 2；
B. 3；
C. 4；
D. 6；
答案:D
44. 安装碘钨灯时，其灯架离可燃物的净距离不得小于( )M.
A. 0.5
B. 1
C. 1.5
D. 2
答案:C
45. 负载的用电量要在电能表额定值的10%以上，否则会引起电能表(  )。
A. 读数相反
B. 读数过大
C. 计量不准
D. 计量出错
答案:C
46. 在雷暴雨天气,应将门和窗户等关闭,其目的是为了防止( )侵入屋内,造成火灾.爆炸或人员伤亡。
A. 球形雷
B. 感应雷
C. 直接雷
答案:A
47. 下面的叙述正确的是(  )。
A. 电压源和电流源不能等效变换
B. 电压源和电流源变换前后内部不等效
C. 电压源和电流源变换前后对外不等效
D. 以上三种说法都不正确
答案:B
48. 电力变压器高压绕组的直流电阻应当用( )测量。
A. 兆欧表
B. 接地电阻测量仪
C. 直流电流表
D. 直流电桥
答案:D
49. 值班人员巡视时，发现高压带电设备接地，在室内值班人员不得接近故障点(  )以内。
A. 1m
B. 2m
C. 4m
D. 8m
答案:C
50. 配电盘的二次线路绝缘电阻不应低于( )兆欧。
A. 1
B. 0.22
C. 0.5
D. 2
答案:A
51. 建筑电气图上的'总平面图要精确到(  )
A. 厘米
B. 毫米
C. 微米
D. 分米
答案:A
52. 在触电机会较多危险较大的场所，局部照明和手提照明应采用额定电压为(  )伏以下的安全灯。
A. 50
B. 42
C. 36
答案:C
53. 把可能加在人身上的电压限制在某一特定的范围内，使得在这种电压下通过人体的电流不超过允许的范围，这一电压就做(  )。
A. 高电压；
B. 中压；
C. 低电压；
D. 安全电压；
答案:D
54. 起重机裸滑融线对地面的高度不应小于(  )m。
A. 2.5
B. 3.5
C. 4.5
D. 5.5
答案:B
55. 测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端(  )m的地方。
A. 5
B. 20
C. 40
答案:B
56. (  )不属于值班长的岗位职责。
A. 受理和审查工作票
B. 填写工作票
C. 组织完成倒闸操作
D. 审查值班记录
答案:B
57. 固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备,应与供电电源的( )有金属性的可靠连接。
A. 外壳
B. 零线
C. 接地装置
答案:C
58. 当电压过高时，电动机可能(  )。
A. 不能起动
B. 绝缘老化加快
C. 反转
答案:B
59. 10kv架空线路耐张绝缘子串，通常采用(  )盘型悬式绝缘子。
A. 两片
B. 三片
C. 一片
D. 四片
答案:A
60. 微机调节机械运动位置属于微机应用中的(  )。
A. 数值计算
B. 工业控制
C. 事务处理
D. CAD
答案:B
61. 某中性点直接接地的低压220V/380V系统，发现一台电器设备发生一项碰壳，此时如人体接触电气设备，流过人体的电流为(  )。
A. 300mA;
B. 220mA;
C. 380mA;
D. 1000mA.
答案:B
62. 在爆炸危险场所,应尽量少安装(  )。
A. 电动机
B. 开关
C. 插座
答案:C
63. 负荷开关常与(  )串联安装。
A. 高压隔离开关
B. 高压断路器
C. 高压电容器
答案:B
64. 对触电者进行急救时“胸外心脏挤压法“与口对口(鼻)人工呼吸法”两种办法应交替进行，按(  )。
A. 15:2
B. l5:5
C. 30:2
D. 30:5
答案:C
65. 《安全生产法》所指的危险物品包括(  )。
A. 易燃易爆物品.危险化学品.放射性物品
B. 枪支弹药
C. 高压气瓶
D. 手持电动工具
答案:A
66. ( )是登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。
A. 安全带
B. 梯子
C. 手套
答案:A
67. 三相异步电动机的点动控制线路中(  )热继电器。
A. 不需要
B. 需要
C. 使用
D. 安装
答案:A
68. 设备的防触电保护不仅靠基本绝缘，还具有像双重绝缘或者加强绝缘这样的附加安全措施。这样的设备属于(  )设备。
A. I类
B. Ⅱ类
C. Ⅲ类
答案:B
69. 在共发射极放大电路中，静态工作点一般设置在(  )。
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