温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 箱式变电站停用时间超过(  )个月，再投运前应进行全项预防性试验。
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
答案:B
2. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达( )。
A. 600-1000万次
B. 10万次以下
C. 10000万次以上
答案:A
3. AN代表变压器的冷却方式是(  )。
A. 干式自冷
B. 干式风冷
C. 油侵自冷
答案:A
4. ZN4-10/600型断路器可应用于额定电压为(  )的电路中.
A. 6KV;
B. 10KV;.
C. 35KV
答案:B
5. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的( )倍。
A. 6
B. 9
C. 3
答案:B
6. 配电装置排列长度超过(  )m时，盘后应有两个通向本室或其他房间的出口，且其间距离不应超过15m。
A. 6
B. 10
C. 14
D. 18
答案:A
7. 当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是( )。
A. 二氧化碳灭火器
B. 泡沫灭火器
C. 水基式灭火器
答案:A
8. 电动机是使用最普遍的电气设备之一，一般在70%-95%额定负载下运行时(  )。
A. 效率最低
B. 功率因数小
C. 效率最高，功率因数大
D. 效率最低，功率因数小
答案:C
9. 下列架空线路，(  )型的材质为钢芯铝绞线。
A. lj
B. gj
C. lgj
D. lhj
答案:C
10. 在企业中，根据电度表的读数计算电能的方法是(  )。
A. 上次读数-本次读数
B. 本次读数-上次读数
C. 本次读数
D. （本次读数-上次读数）×倍率
答案:D
11. 6300KVA及以下的油浸式变压器采用(  )油箱结构。
A. 吊器身式
B. 吊箱壳式
C. 开敞壳式
答案:A
12. 扩大直流电流量程方法是(  )
A. 加分流器；
B. 加互感器；
C. 加电阻；
D. 加电感线圈
答案:A
13. 单相安全隔离变压器的额定容量不应超过(  )kV.A。
A. 10
B. 50
C. 100
D. 1000
答案:A
14. 当电缆导体温度等于电缆最高长期工作温度，而电缆中的发热与散热达到平衡时的负载电流称为( )。
A. 电缆长期允许载流量
B. 短时间允许载流量
C. 短路允许载流量
答案:A
15. 开启式干式变压器小容量的采用(  )冷却方式。
A. 空气自冷式
B. 风冷式
C. 空气自冷式冷式
答案:A
16. 绝缘物在强电等因素作用下,完全失去绝缘性能的现象称为(  )。
A. 绝缘破坏
B. 绝缘老化
C. 绝缘的击穿
答案:C
17. 影响交流测速发电机性能的主要原因是(  )
A. 存在相位误差
B. 有剩余电压
C. 输出斜率小
D. 以上三点
答案:D
18. 室外油浸自然循环冷却变压器在其事故过负荷1.3倍，环境温度30~C时，允许持续时间为(  )h。
A. 3
B. 4
C. 6
D. 8
答案:A
19. 值班人员巡视时,发现高压带电设备接地,在室内人员不得接近故障点(  )。
A. 1m
B. 4m
C. 2m
答案:B
20. 接触器是一种自动的(  )。
A. 保护电器
B. 用电器
C. 继电器
D. 电磁开关
答案:D
21. 关于电压表的使用，下列叙述正确的是(  )。
A. 并联在被测电路中
B. 串联在被测电路中
C. 既可并联又可串联在被测电路中
D. 直流电压表也可直接测量交流电压
答案:A
22. 对继电保护的基本要求应满足( )。
A. 选择性.可靠性.迅速性.灵敏性
B. 安全性.可靠性.多用性.灵敏性
C. 安全性.经济性.迅速性.可靠性
D. 选择性.安全性.经济性.可靠性
答案:A
23. 电阻器的文字符号为(  )。
A. R
B. Z
C. DZ
D. L
答案:A
24. 电流对人体的伤害可以分为电伤.(  )两种类型。
A. 电烙
B. 电烫
C. 电击
答案:C
25. 感应式仪表主要用于计量(  )。
A. 交流电能
B. 直流电能
C. 交流电压
D. 交流电流
答案:A
26. 根据上级调度指令，下级变电站将于明天上午8:00停电检修，下午14:00恢复送电，在第二天的下午14:00本站运行人员(  )
A. 可以按照预定的时间向下级变电站送电
B. 需等待下级变电站工作票终结确认后恢复送电
C. 随时均可送电
答案:B
27. 有一磁电系测量机构，它的满偏电流为500μA，内阻为200Ω，如果要把它改制成量程为10A的电流表，应并联(  )Ω的分流电阻。
A. 200
B. 20000
C. 0.02
D. 0.01
答案:D
28. 线圈采用f级绝缘的干式变压器，最高允许温度为( )
A. 105℃
B. 120℃
C. 155℃
D. 130℃
答案:C
29. 焊接弱电元件要用(  )W及以下的电烙铁。
A. 25
B. 45
C. 75
D. 100
答案:A
30. 在二极管的p型侧接电源的正极，在n型侧接电源的负极，自由电子将越过接合面向(  )移动。
A. 正极
B. 负极
C. 一半向正极，一半向负极
D. 百分之二十向负极
答案:A
31. 在正弦交流电阻电路中，正确反映电流电压的关系式为(  ).
A. i=U/RB:.i=Um/R
C.I=U/R
D.I=Um/R
答案:C
32. (  )是磁路的欧姆定律。
A. Φ=Um/Rm
B. Φ=BHS
C. Φ=UmRm
D. Φ=F/Rm
答案:A
33. 电容器的功率属于( )。
A. 有功功率
B. 无功功率
C. 视在功率
答案:B
34. 操控电缆的编号"2UYH'标明该电缆归归于(  )。
A. 220kVII段电压互感器间隔
B. 35kVII段母线间隔
C. 35kVII段电压互感器间隔
答案:C
35. 检定电流互感器时，接地导线截面不得小于( )mm2。
A. 1.5；
B. 2.5；
C. 4；
D. 1。
答案:A
36. 对户外多油断路器DW7－10检修后作交流耐压试验时合闸状态试验合格，分闸状态在升压过程中却出现“噼啪”声，电路跳闸击穿的原因是(  )。
A. 支柱绝缘子破损
B. 油质含有水分
C. 拉杆绝缘受潮
D. 油箱有脏污
答案:B
37. 电压维护归于按(  )分类。
A. 被维护的目标
B. 维护原理
C. 维护所起效果
答案:B
38. 高压熔断器熔体中间焊有小锡{铅}球，利用(  )降低熔丝熔点。
A. 热聚集
B. 热扩散
C. 冶金效应
D. 热吸收
答案:C
39. 相同线电压下，负载作三角形连接时的有功功率是星形连接时有功功率的(  )倍。
A. √3
B. 1／√3
C. 3
D. 1
答案:C
40. 电缆接头制成后允许弯曲呈弧形，并主要用于水底电缆的中间接头称为( )。
A. 软接头
B. 转换接头
C. 塞止接头
答案:A
41. 特种作业操作证每( )年复审1次。
A. 4
B. 5
C. 3
答案:C
42. 下列(  )两种是电气操作中使用的基本安全用具。
A. 绝缘手套.验电器
B. 绝缘鞋.绝缘站台
C. 验电器.绝缘夹钳
D. 绝缘手套.临时遮拦
答案:C
43. 各电刷间相互的压力差应不超过其平均值的(  )。
A. 0.14
B. 0.13
C. 0.12
D. 0.1
答案:D
44. 有时候用钳表测量电流前，要把钳口开合几次，目的是(  )。
A. 消除剩余电流
B. 消除剩磁
C. 消除残余应力
答案:B
45. 液压操作机构适用于(  )kV等级的断路器
A. 6~10
B. 20~35
C. 110~220
答案:C
46. “安全第一，预防为主，综合治理”作为我省安全生产管理工作的方针是在( )法规中确定下来的。
A. 《劳动法》
B. 《四川省安全生产条例》
C. 《安全生产法》
答案:B
47. 用来对电动机进行过负荷保护的热继电器，其动作电流值一般按电动机的(  )电流整定。
A. 额定；
B. 负荷；
C. 短路；
D. 开路；
答案:A
48. 检测电源正反相序应用(  )电工仪表。
A. 频率表
B. 相序表
C. 功率因数表
D. 相位表
答案:B
49. 测量交流负载电流时，在仪表的接法上应将(  )。
A. 电流表与负载并联
B. 电压表与负载并联
C. 电流表与负载串联
答案:C
50. 装设接地线(  )绝缘手套。
A. 不必戴
B. 要戴
C. 随意
答案:B
51. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的( )应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守
A. 安全管理人员
B. 主要负责人
C. 现场负责人
D. 技术人员
答案:B
52. 当断路器运行中环境温度超过40℃时，断路器的长期允许工作电流( )额定电流值。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
答案:B
53. 能够测量电功率的仪表是(  )。
A. 万用表
B. 电度表
C. 功率因数表
D. 功率表
答案:D
54. 垂直接地体可以采用直径不小于(  )的元钢.也可采用不小于4㎜×40㎜×40㎜的角钢或1英寸以上的钢管等型钢。
A. 10㎜；
B. 15㎜；
C. 25㎜；
D. 35㎜；
答案:C
55. 电气设备外壳接地属于(  )。
A. 工作接地；
B. 防雷接地；
C. 保护接地；
答案:C
56. 下列工具属于辅助安全用具的是(  )
A. 绝缘棒
B. 绝缘夹钳
C. 验电器
D. 绝缘手套
答案:D
57. 6kV电动机的过负荷保护作用于(  )。
A. 跳闸
B. 信号
C. 信号或跳闸
D. 合闸
答案:C
58. 动力设备(电源)隔离开关应采用(  )。
A. 低压断路器
B. 交流接触器
C. 闸刀开关
D. 油开关
答案:C
59. 活扳手的开口尺寸一头为8mm，一头为10mm，长度为100mm，其规格为(  )。
A. 100×10
B. 100×8
C. 8×10
D. 100×10×8
答案:D
60. 微处理器一般由(  ).程序存储器.内部数据存储器.接口和功能单元(如定时器.计数器)以及相应的逻辑电路所组成。
A. CNC
B. PLC
C. CPU
D. MPU
答案:C
61. 夜间熄灯巡视通常每(  )应进行一次，主要是检查设备有无电晕放电，接头有无发红过热现象。
A. 天
B. 周
C. 月
D. 季
答案:B
62. 电缆故障声测法适用于接地电阻大于(  )的电缆故障。
A. 10Ω
B. 20Ω
C. 50Ω
D. 60Ω
答案:B
63. 一般来说，男性的摆脱电流比女性的摆脱电流为(  )。
A. 大
B. 小
C. 一样
D. 有时大有时小
答案:A
64. 纯电感电路中，电压和电流同频率时，电流相位比电压相位(  )。
A. 超前90°
B. 滞后90°
C. 超前45°
D. 滞后45°
答案:B
65. 额定绝缘电压是电器承受的(  )额定工作电压。
A. 最小；
B. 不大不小；
C. 以上都是；
D. 最大；
答案:D
66. 可控硅有(  )PN结组成。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 4个
答案:C
67. 要使白炽灯正常工作，灯泡的额定电压应(  )供电电压。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 略小于
答案:C
68. 在易燃.易爆危险场所，电气线路应采用(  )火灾铠装电缆敷设。
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