温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 绝缘靴(鞋)属于(  )。
A. 绝缘安全用具
B. 一般防护安全用具
C. 基本安全用具
D. 辅助安全用具
答案:D
2. (  )KV及以下的电压互感器高压侧必须装设高压熔断器。
A. 35
B. 110
C. 220
答案:A
3. 对断路器的正常维护包括(  )等。
A. 对操动机构的检修
B. 对控制回路的检查
C. 对不带电部分的定期清扫
答案:C
4. 变压器分(  )两种，一般均制成三相变压器以直接满足输配电的要求。
A. 单相和三相
B. 二相和三相
C. 四相和三相
D. 五相和三相
答案:A
5. 已知e=31Isin(314t+5")V,其相量E=().
A. 311∠5°
B. 220∠5°
C. 220∠+185°
D. 220∠+175*
答案:C
6. 在不损害变压器( )和降低变压器使用寿命的前提下，变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力。
A. 绝缘
B. 线圈
C. 套管
答案:A
7. 当架空线路与爆炸性气体环境邻近时，其间距不得小于杆塔高度的( )倍
A. 3
B. 2.5
C. 1.5
答案:C
8. (  )是电力系统中的主要网络,简称主网。
A. 变电网
B. 配电网
C. 输电网
答案:C
9. {GB./T3805-2023}《特低电压ELV限值》中规定，在正常环境下，正常工作时工频电压有效值的限值为( )V。
A. 33
B. 70
C. 55
答案:A
10. 在采用多级熔断器保护中，后级的熔体额定电流比前级大，目的是防止熔断器越级熔断而( )。
A. 查障困难
B. 减小停电范围
C. 扩大停电范围
答案:C
11. (  )位于储油柜与箱盖的联管之间。
A. 冷却装置
B. 吸湿器
C. 安全气道
D. 气体（瓦斯）继电器
答案:D
12. 吴某因打架被公安机关予以拘留,吴某认为处罚过重,在拘留期间与民警争执,吴某不慎被殴打致死,根据《行政诉讼法》的有关规定,下列人员可以申请行政复议的是(  )。
A. 吴某的妻子
B. 吴某的老师
C. 吴某的好朋友
答案:A
13. 电流周围产生的磁场方向可用( )确定。
A. 安培定则；
B. 左手定则；
C. 楞次定律；
D. 右手定则。
答案:A
14. 单相电风扇采用电子式调速器的好处是(  )。
A. 体积小.节能
B. 抗冲击电压能力强
C. 抗冲击电流能力强
D. 机械强度好
答案:A
15. 铁磁性物质的相对导磁率( )。
A. 远大于1
B. 略大于1
C. 等于1
答案:A
16. 按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46―的规定，施工现场临时用电设备在()台及以上，或设备容量在50KW及以上者，应编制组织设计。临时用电组织设计变更时，必须履行“编制.审核.批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。
A. 1；
B. 2；
C. 3；
D. 5
答案:D
17. 电容器归于(  )设备。
A. 危险
B. 运动
C. 停止
答案:C
18. 在M7475B型平面磨床退磁过程中，电磁吸盘的电流(  )。
A. 逐渐减小
B. 逐渐增大
C. 基本不变
D. 先增大后减小
答案:A
19. 关于直流电动机的制动，叙述错误的是(  )。
A. 能耗制动的翩动转矩写转速成再手旷
B. 反接制动由于反接电流和制动转矩都较大，因此制动作用很强
C. 反接制动当转速下降为零时，必须同时切断电源，否则会发生反向起动
D. 回馈制动的特点是制动时电动机转速为零
答案:D
20. 安全标志是提示人们识别.警惕(  )因素,对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。
A. 安全
B. 危险
C. 危害
答案:B
21. 晶体管触发的可控硅整流电路常用的同步波形为(  )。
A. 尖脉冲
B. 窄短形脉冲
C. 负脉冲
D. 锯齿波
答案:D
22. 母线接头处的接触电阻不应大于相同长度母线电阻值的(  )。
A. 0.5倍
B. 1倍
C. 1.2倍
D. 1.5倍
答案:C
23. 测量二次回路的绝缘电阻应使用( )
A. 500V摇表
B. 1000V摇表
C. 2500V摇表
D. 5000V摇表
答案:A
24. 公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为(  )小时。
A. 12
B. 18
C. 24
答案:C
25. 下列(  )的衔接办法称为维护接地。
A. 将电气设备金属外壳与中性线相连
B. 将电气设备金属外壳与接地设备相连
C. 将电气设备金属外壳与其中一条相线相连
答案:B
26. 某晶体三极管电流IB由10μA变化到50μA，IC由1.2mA增加到4.4mA，此时该管的电流放大倍数为( )。
A. 50
B. 60
C. 10
D. 80
答案:B
27. 当需限制6～10kV出线的(  )时，一般采用变压器分裂运行，也可在变压器回路中装设分裂电抗器或电抗器等。
A. 负荷电流
B. 过负荷电流
C. 空载电流
D. 短路电流
答案:D
28. 管径大于(  )时，作业人员应使用安全梯上下管子。严禁从槽上或槽帮上的安全梯跳到管顶。
A. 1.4m
B. 1.6m
C. 2.0m
D. 2.2m
答案:C
29. 对于干电池来说，其内阻往往是随着放电时间的增加而(  )。
A. 降低；
B. 减小；
C. 增大；
D. 没有变化；
答案:C
30. 在TN-S系统中，用电设备的金属外壳应当接(  )干线。
A. PEN
B. N
C. PE
D. 按地
答案:A
31. 并列敷设电力电缆，其接头盒的位置应(  )。
A. 平行并列
B. 上下并列
C. 相互重叠
D. 相互错开
答案:D
32. 发电厂的发电机输出电压通常为6.3KV,10.5KV,，最高不超过(  )。
A. 20KV
B. 25KV
C. 30KV
答案:A
33. 触电者在无呼吸心跳情况下，并同时出现(  )等三种症状时可判断为真死，并终止抢救。
A. 瞳孔扩大，关节僵硬，出现尸斑
B. 瞳孔扩大，牙关紧闭，手脚僵冷
C. 嘴唇发黑，手足僵冷，出现尸斑
答案:A
34. 为减小(  )对输出特性的彩响，在直流测速发电机的技术条件中，其转速不得超过规定的最高转速。
A. 纹波
B. 电刷
C. 电枢反应
D. 温度
答案:C
35. 为了保证电能表的准确度，其安装倾斜度的标准是(  )。
A. 小于5°
B. 小于15°
C. 小于30°
D. 严格垂直安装
答案:D
36. 配电变压器原.副绕组匝数不同，一般其副绕组的匝数要比原绕组的匝数(  )
A. 多
B. 少
C. 一样
答案:B
37. 负荷开关与(  )配合,可保护电力线路。
A. 断路器
B. 隔离开关
C. 熔断器
答案:C
38. “止步，高压危险！”标识牌的底色应该是(  )。
A. 白底黑边
B. 黑底白边
C. 红底白边
D. 白底红边
答案:D
39. 在铝绞线中加入钢芯的作用是(  )。
A. 提高导电能力
B. 增大导线面积
C. 提高机械强度
答案:C
40. 停电时间包括事故停电.(  )及临时性停电事件。
A. 限电
B. 用户非工作时间段停电
C. 计划检修停电
答案:C
41. 登杆用的脚扣.安全带的静拉力试验周期为(  )一次。
A. 三个月
B. 半年
C. 九个月
D. 一年
答案:B
42. 交流高压真空接触器适用于交流系统中的(  )的场合。
A. 需要频繁操作
B. 不需要频繁操作
C. 操作几率很低
答案:A
43. 线路单相短路是指( )。
A. 功率太大
B. 电流太大
C. 零火线直接接通
答案:C
44. 通电导体产生的热量与导体通过的电流的二次方成正比，与导体两端的电压(  )。
A. 成反比
B. 成正比
C. 成线性关系
D. 二次方成正比
答案:D
45. 组合开关属于(  )。
A. 刀开关
B. 断路器
C. 接触器
D. 保护电器
答案:A
46. 戴绝缘手套进行操作时，应将外衣袖口(  )
A. 装入绝缘手套中
B. 卷上去
C. 套在手套外面
D. 无规定
答案:A
47. 在值班期间需要移开或越过遮栏时(  )
A. 必须有领导在场
B. 必须先停电
C. 必须有监护人在场
答案:C
48. 由于高温电弧使周围金属熔化.蒸发并飞溅渗透到皮肤表面形成的伤害称为(  )。
A. 接触灼伤
B. 电弧灼伤
C. 电烙印
D. 皮肤金属化
答案:D
49. 没有补偿的旋转变压器在接负戴时会出现(  )，使输出特性畸变
A. 剩余电压
B. 感应电流过大
C. 交袖磁势
D. 真轴磁势
答案:C
50. 不滴流油电力电缆适合用于( )。
A. 寒冷地区
B. 亚热带地区
C. 热带地区
答案:C
51. 交流测速发电机的杯形转子是用(  )材料做成的。
A. 高电阻
B. 低电阻
C. 高导磁
D. 低导磁
答案:A
52. 关于变压器安装，下列说法正确的是( )。
A. 容量在400kva以上的变压器，应采用地面安装
B. 容量在400kva以上的变压器，应采用杆上安装
C. 容量在400kva以下的变压器，应采用地面安装
D. 容量在400kva以下的变压器，不应采用杆上安装
答案:A
53. 断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻的目的是(  )。
A. 限制通过跳合闸线圈的电流;
B. 补偿灯泡的额定电压;
C. 防止因灯座短路造成断路器误跳闸
答案:C
54. 钢丝钳绝缘柄的工作电压为(  )以下。
A. 220V
B. 380V
C. 500V
D. 6000V
答案:C
55. 避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过( )Ω。
A. 4
B. 2
C. 10
答案:C
56. 低压配电装置通道上方裸导体低于(  )m者时应加遮拦。
A. 2.3
B. 2.2
C. 2.1
D. 2.0
答案:A
57. 在交流电压下，绝缘层电压分配与温度( )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
答案:C
58. 异步电动机的启动转矩正比于启动电压的(  )。
A. 平方根
B. 平方
C. 立方
D. 立方根
答案:B
59. 动火作业应有( )监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的防火安全措施,配备足够适用的消防器材。
A. 动火工作负责人
B. 运维许可人
C. 专人
D. 两人
答案:C
60. 电流互感器是将高压电路的大电流变成额定为(  )的小电流供测量仪表和继电保护用。
A. 5A；
B. 10A；
C. 15A；
D. 20A；
答案:A
61. 导线和磁力线发生相对切割运动时,导线中会产生成衣电动势,它的大小与(  )有关。
A. 电流强度
B. 电压强度
C. 方向
D. 导线有效长度
答案:D
62. 高压电气设备的安装应该符合的要求是( )
A. 符合国家标准
B. 符合地方标准
C. 符合企业标准
D. 符合行业标准
答案:A
63. 三相不对称负载星形联接在三相四线制输电系统中,则各相负载的( )。
A. 电流对称
B. 电压对称
C. 电压.电流都对称
D. 电压不对称
答案:B
64. 查找变电所直流接地的方法，下列哪种做法不对(  )。
A. 用仪表检查时，所用仪表内阻不低于2000Ω/V
B. 当直流发生接地时，禁止在二次回路上工作
C. 处理时不得造成直流短路和另一点接地
D. 查找和处理必须在调度指挥下由一人进行
答案:D
65. HTL与ITL与非门相比，具有(  )特点。
A. HTL比TTL集成度高
B. HTL比TTL工作速度高
C. HTL比TTL抗干扰能力高
D. 各种性能都一样
答案:C
66. 单极型半导体器件是( )。
A. 二极管
B. 双极性二极管
C. 场效应管
答案:C
67. 交流高压输电网一般指110kV.( )电网。
A. 10kV
B. 20kV
C. 220kV
答案:C
68. 低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为(  )米。
A. 0.35
B. 0.6
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