温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 绝缘靴(鞋)属于(  )。

- 绝缘安全用具

- 一般防护安全用具

- 基本安全用具

- 辅助安全用具

- 答案:D

- 2. (  )KV及以下的电压互感器高压侧必须装设高压熔断器。

- 35

- 110

- 220

- 答案:A

- 3. 对断路器的正常维护包括(  )等。

- 对操动机构的检修

- 对控制回路的检查

- 对不带电部分的定期清扫

- 答案:C

- 4. 变压器分(  )两种，一般均制成三相变压器以直接满足输配电的要求。

- 单相和三相

- 二相和三相

- 四相和三相

- 五相和三相

- 答案:A

- 5. 已知e=31Isin(314t+5")V,其相量E=().

- 311∠5°

- 220∠5°

- 220∠+185°

- 220∠+175*

- 答案:C

- 6. 在不损害变压器( )和降低变压器使用寿命的前提下，变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力。

- 绝缘

- 线圈

- 套管

- 答案:A

- 7. 当架空线路与爆炸性气体环境邻近时，其间距不得小于杆塔高度的( )倍

- 3

- 2.5

- 1.5

- 答案:C

- 8. (  )是电力系统中的主要网络,简称主网。

- 变电网

- 配电网

- 输电网

- 答案:C

- 9. {GB./T3805-2023}《特低电压ELV限值》中规定，在正常环境下，正常工作时工频电压有效值的限值为( )V。

- 33

- 70

- 55

- 答案:A

- 10. 在采用多级熔断器保护中，后级的熔体额定电流比前级大，目的是防止熔断器越级熔断而( )。

- 查障困难

- 减小停电范围

- 扩大停电范围

- 答案:C

- 11. (  )位于储油柜与箱盖的联管之间。

- 冷却装置

- 吸湿器

- 安全气道

- 气体（瓦斯）继电器

- 答案:D

- 12. 吴某因打架被公安机关予以拘留,吴某认为处罚过重,在拘留期间与民警争执,吴某不慎被殴打致死,根据《行政诉讼法》的有关规定,下列人员可以申请行政复议的是(  )。

- 吴某的妻子

- 吴某的老师

- 吴某的好朋友

- 答案:A

- 13. 电流周围产生的磁场方向可用( )确定。

- 安培定则；

- 左手定则；

- 楞次定律；

- 右手定则。

- 答案:A

- 14. 单相电风扇采用电子式调速器的好处是(  )。

- 体积小.节能

- 抗冲击电压能力强

- 抗冲击电流能力强

- 机械强度好

- 答案:A

- 15. 铁磁性物质的相对导磁率( )。

- 远大于1

- 略大于1

- 等于1

- 答案:A

- 16. 按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46―的规定，施工现场临时用电设备在()台及以上，或设备容量在50KW及以上者，应编制组织设计。临时用电组织设计变更时，必须履行“编制.审核.批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。

- 1；

- 2；

- 3；

- 5

- 答案:D

- 17. 电容器归于(  )设备。

- 危险

- 运动

- 停止

- 答案:C

- 18. 在M7475B型平面磨床退磁过程中，电磁吸盘的电流(  )。

- 逐渐减小

- 逐渐增大

- 基本不变

- 先增大后减小

- 答案:A

- 19. 关于直流电动机的制动，叙述错误的是(  )。

- 能耗制动的翩动转矩写转速成再手旷

- 反接制动由于反接电流和制动转矩都较大，因此制动作用很强

- 反接制动当转速下降为零时，必须同时切断电源，否则会发生反向起动

- 回馈制动的特点是制动时电动机转速为零

- 答案:D

- 20. 安全标志是提示人们识别.警惕(  )因素,对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。

- 安全

- 危险

- 危害

- 答案:B

- 21. 晶体管触发的可控硅整流电路常用的同步波形为(  )。

- 尖脉冲

- 窄短形脉冲

- 负脉冲

- 锯齿波

- 答案:D

- 22. 母线接头处的接触电阻不应大于相同长度母线电阻值的(  )。

- 0.5倍

- 1倍

- 1.2倍

- 1.5倍

- 答案:C

- 23. 测量二次回路的绝缘电阻应使用( )

- 500V摇表

- 1000V摇表

- 2500V摇表

- 5000V摇表

- 答案:A

- 24. 公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为(  )小时。

- 12

- 18

- 24

- 答案:C

- 25. 下列(  )的衔接办法称为维护接地。

- 将电气设备金属外壳与中性线相连

- 将电气设备金属外壳与接地设备相连

- 将电气设备金属外壳与其中一条相线相连

- 答案:B

- 26. 某晶体三极管电流IB由10μA变化到50μA，IC由1.2mA增加到4.4mA，此时该管的电流放大倍数为( )。

- 50

- 60

- 10

- 80

- 答案:B

- 27. 当需限制6～10kV出线的(  )时，一般采用变压器分裂运行，也可在变压器回路中装设分裂电抗器或电抗器等。

- 负荷电流

- 过负荷电流

- 空载电流

- 短路电流

- 答案:D

- 28. 管径大于(  )时，作业人员应使用安全梯上下管子。严禁从槽上或槽帮上的安全梯跳到管顶。

- 1.4m

- 1.6m

- 2.0m

- 2.2m

- 答案:C

- 29. 对于干电池来说，其内阻往往是随着放电时间的增加而(  )。

- 降低；

- 减小；

- 增大；

- 没有变化；

- 答案:C

- 30. 在TN-S系统中，用电设备的金属外壳应当接(  )干线。

- PEN

- N

- PE

- 按地

- 答案:A

- 31. 并列敷设电力电缆，其接头盒的位置应(  )。

- 平行并列

- 上下并列

- 相互重叠

- 相互错开

- 答案:D

- 32. 发电厂的发电机输出电压通常为6.3KV,10.5KV,，最高不超过(  )。

- 20KV

- 25KV

- 30KV

- 答案:A

- 33. 触电者在无呼吸心跳情况下，并同时出现(  )等三种症状时可判断为真死，并终止抢救。

- 瞳孔扩大，关节僵硬，出现尸斑

- 瞳孔扩大，牙关紧闭，手脚僵冷

- 嘴唇发黑，手足僵冷，出现尸斑

- 答案:A

- 34. 为减小(  )对输出特性的彩响，在直流测速发电机的技术条件中，其转速不得超过规定的最高转速。

- 纹波

- 电刷

- 电枢反应

- 温度

- 答案:C

- 35. 为了保证电能表的准确度，其安装倾斜度的标准是(  )。

- 小于5°

- 小于15°

- 小于30°

- 严格垂直安装

- 答案:D

- 36. 配电变压器原.副绕组匝数不同，一般其副绕组的匝数要比原绕组的匝数(  )

- 多

- 少

- 一样

- 答案:B

- 37. 负荷开关与(  )配合,可保护电力线路。

- 断路器

- 隔离开关

- 熔断器

- 答案:C

- 38. “止步，高压危险！”标识牌的底色应该是(  )。

- 白底黑边

- 黑底白边

- 红底白边

- 白底红边

- 答案:D

- 39. 在铝绞线中加入钢芯的作用是(  )。

- 提高导电能力

- 增大导线面积

- 提高机械强度

- 答案:C

- 40. 停电时间包括事故停电.(  )及临时性停电事件。

- 限电

- 用户非工作时间段停电

- 计划检修停电

- 答案:C

- 41. 登杆用的脚扣.安全带的静拉力试验周期为(  )一次。

- 三个月

- 半年

- 九个月

- 一年

- 答案:B

- 42. 交流高压真空接触器适用于交流系统中的(  )的场合。

- 需要频繁操作

- 不需要频繁操作

- 操作几率很低

- 答案:A

- 43. 线路单相短路是指( )。

- 功率太大

- 电流太大

- 零火线直接接通

- 答案:C

- 44. 通电导体产生的热量与导体通过的电流的二次方成正比，与导体两端的电压(  )。

- 成反比

- 成正比

- 成线性关系

- 二次方成正比

- 答案:D

- 45. 组合开关属于(  )。

- 刀开关

- 断路器

- 接触器

- 保护电器

- 答案:A

- 46. 戴绝缘手套进行操作时，应将外衣袖口(  )

- 装入绝缘手套中

- 卷上去

- 套在手套外面

- 无规定

- 答案:A

- 47. 在值班期间需要移开或越过遮栏时(  )

- 必须有领导在场

- 必须先停电

- 必须有监护人在场

- 答案:C

- 48. 由于高温电弧使周围金属熔化.蒸发并飞溅渗透到皮肤表面形成的伤害称为(  )。

- 接触灼伤

- 电弧灼伤

- 电烙印

- 皮肤金属化

- 答案:D

- 49. 没有补偿的旋转变压器在接负戴时会出现(  )，使输出特性畸变

- 剩余电压

- 感应电流过大

- 交袖磁势

- 真轴磁势

- 答案:C

- 50. 不滴流油电力电缆适合用于( )。

- 寒冷地区

- 亚热带地区

- 热带地区

- 答案:C

- 51. 交流测速发电机的杯形转子是用(  )材料做成的。

- 高电阻

- 低电阻

- 高导磁

- 低导磁

- 答案:A

- 52. 关于变压器安装，下列说法正确的是( )。

- 容量在400kva以上的变压器，应采用地面安装

- 容量在400kva以上的变压器，应采用杆上安装

- 容量在400kva以下的变压器，应采用地面安装

- 容量在400kva以下的变压器，不应采用杆上安装

- 答案:A

- 53. 断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻的目的是(  )。

- 限制通过跳合闸线圈的电流;

- 补偿灯泡的额定电压;

- 防止因灯座短路造成断路器误跳闸

- 答案:C

- 54. 钢丝钳绝缘柄的工作电压为(  )以下。

- 220V

- 380V

- 500V

- 6000V

- 答案:C

- 55. 避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过( )Ω。

- 4

- 2

- 10

- 答案:C

- 56. 低压配电装置通道上方裸导体低于(  )m者时应加遮拦。

- 2.3

- 2.2

- 2.1

- 2.0

- 答案:A

- 57. 在交流电压下，绝缘层电压分配与温度( )。

- 成正比

- 成反比

- 无关

- 答案:C

- 58. 异步电动机的启动转矩正比于启动电压的(  )。

- 平方根

- 平方

- 立方

- 立方根

- 答案:B

- 59. 动火作业应有( )监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的防火安全措施,配备足够适用的消防器材。

- 动火工作负责人

- 运维许可人

- 专人

- 两人

- 答案:C

- 60. 电流互感器是将高压电路的大电流变成额定为(  )的小电流供测量仪表和继电保护用。

- 5A；

- 10A；

- 15A；

- 20A；

- 答案:A

- 61. 导线和磁力线发生相对切割运动时,导线中会产生成衣电动势,它的大小与(  )有关。

- 电流强度

- 电压强度

- 方向

- 导线有效长度

- 答案:D

- 62. 高压电气设备的安装应该符合的要求是( )

- 符合国家标准

- 符合地方标准

- 符合企业标准

- 符合行业标准

- 答案:A

- 63. 三相不对称负载星形联接在三相四线制输电系统中,则各相负载的( )。

- 电流对称

- 电压对称

- 电压.电流都对称

- 电压不对称

- 答案:B

- 64. 查找变电所直流接地的方法，下列哪种做法不对(  )。

- 用仪表检查时，所用仪表内阻不低于2000Ω/V

- 当直流发生接地时，禁止在二次回路上工作

- 处理时不得造成直流短路和另一点接地

- 查找和处理必须在调度指挥下由一人进行

- 答案:D

- 65. HTL与ITL与非门相比，具有(  )特点。

- HTL比TTL集成度高

- HTL比TTL工作速度高

- HTL比TTL抗干扰能力高

- 各种性能都一样

- 答案:C

- 66. 单极型半导体器件是( )。

- 二极管

- 双极性二极管

- 场效应管

- 答案:C

- 67. 交流高压输电网一般指110kV.( )电网。

- 10kV

- 20kV

- 220kV

- 答案:C

- 68. 低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为(  )米。

- 0.35

- 0.6

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/865341220322011124