


电动汽车充电桩安装运维工（高级）理论考试题库-下（判断题汇总）
判断题
1.充电桩驱动电路的核心元器件是驱动IC
A、正确
B、错误
答案：A
2.电动汽车上使用的电容能够在一定程度上防止车载电压的波动。
A、正确
B、错误
答案：A
3.小型电动汽车充换电站采用双路0.4kV低压供电方式。
A、正确
B、错误
答案：B
4.电机控制器控制动力电源与电机之间能量传输的装置，由控制信号接口电路、电机控制电路和驱动电路组成。
A、正确
B、错误



答案：A
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5.充电监控系统应釆集交流充电桩工作状态、温度、故障信号、功率、屯压、电流和电能量。
A、正确
B、错误
答案：B
6.电动汽车充换电站监控系统应提供图形、文字、语音等一种或几种报警方式，并具备相应的报警处理功能。
A、正确
B、错误
答案：A
7.电能表的电流线圈串接在地线上可能产生漏计现象。
A、正确
B、错误
答案：A
8.电动汽电池更换系统主要用于完成商用车和乘用车电池更换功能的一系列设备组成，是电动汽车换电站的核心组成部分，主要包括换电设备、半自动换电设备、叉车等。
A、正确
B、错误
答案：A



9.整个充电过程包括六个阶段：物理连接完成、低压辅助上电、充电握手阶段、充电参数配置阶段、充电阶段和充电结束阶段。



2

A、正确
B、错误
答案：A
10.充电过程包括四个阶段，即充电握手阶段、充电参数配置阶段、充电阶段和充电结束阶段。
A、正确
B、错误
答案：A
11.目前，电动汽车所使用的电机以交流感应电机和永磁同步电机为主，我国在电动汽车领域应用较为广泛的电机为永磁同步电机。
A、正确
B、错误
答案：A
12.根据电动汽车充换电设施电能质量技术要求（GB/T29316-2012），电动汽车充换电设施接入公共电网，电网正常运行时，公共连接点负序电压不平衡度不应超过2%，短时不得超过3%。
A、正确
B、错误
答案：B
13.通信网络负责采集充电机自身状态数据和充电过程中蓄电池管理系统传来的蓄电池数据，将数据传送至监控主站，并接收和执行来自监控主站的控制命令。



A、正确
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B、错误
答案：B
14.电力客户申请自用，非商业行为的低压电能替代（如充电桩、电采暖），按照“符合小区整体规划、供电能力满足、先到先得、就近接入”原则提供“三零”服务。
A、正确
B、错误
答案：A
15.电动汽车充电过程中，车辆严禁启动或移动，严禁带电插拔充电插头。充电结束后、行车前，驾驶员应确认充电终止以及充电设备与电动汽车物理分离。
A、正确
B、错误
答案：A
16.交流接触器的额定工作电压，是指在规定条件下，能保证电器正常工作的平均电压。
A、正确
B、错误
答案：B
17.在操作电动汽车高压安全设备发生触电事故时，在切断高压电源后，应立即拨打急救电话，以最短的时间说清楚：事故发生的地点、人员伤亡情况及现场控制情况等，并等待其他问题，切勿挂断电话。



A、正确
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B、错误
答案：A
18.充电桩的数据采集功能包括：充电过程数据、设备状态信息、故障维修、用户操作记录等。
A、正确
B、错误
答案：B
19.非车载充电机应具有实现自动输入的设备功能。
A、正确
B、错误
答案：B
20.充电桩的并网功能是指充电桩能与电网系统实现双向能量交换。优点包括：优化电网负荷、提高电能利用率、实现V2G应用、降低电网运行成本。
A、正确
B、错误
答案：A
21.电动汽车充换电设施中级运维人员，应具备独立完成常见故障处理能力、基本故障分析能力、站点检测维护能力、班组运维人员组织管理能力。
A、正确
B、错误
答案：A



22.充电桩其功能类似于加油站里的加油机
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A、正确
B、错误
答案：A
23.施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位；专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包；劳务分包单位将其承包的劳务再分包属于Ⅰ类严重违章。
A、正确
B、错误
答案：B
24.电动汽车充电站设计应采取合理的变压器变比和电压分接头降低系统阻抗，补偿无功功率，调整三相负荷平衡等减小供电电压偏差的措施。
A、正确
B、错误
答案：A
25.保护接地连续性检测和持续监测功能，在失去保护接地导体电气连续性的情况下，电动汽车供电设备应在毫秒内切断电源。
A、正确
B、错误
答案：B
26.充电过程中与充电插头保持安全距离，不得强行拔出充电接头，充电过程中可以打开机柜，禁止直接强行拔枪。可能引起接头处打火，造成安全事故！



A、正确
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B、错误
答案：B
27.根据电动汽车充电站通用要求（GB/T29781-2013），窗口设置在操作员的视野之内，窗户的尺寸大小或视频监视设备的配置应能使监控室的操作者对充电场所的设备一目了然。
A、正确
B、错误
答案：B
28.充电站内有大量的充电机，由于充电机是由非线性的电子元件构成的，在充电机运行过程中不会对电网电压、频率等电能质量造成影响。
A、正确
B、错误
答案：B
29.电动汽车充电启动后，确认充电正常，并定期检查充电状态，发生安全事故，应按红色急停按钮，切断电源。
A、正确
B、错误
答案：A
30.电动汽车充电桩故障检查方法:直观法/对比法/替换法/插拔法/系统自诊断法/参数检查法/断路法/短路法/仪器测量比较法/波形法/状态分析法/回路分割法/升温法/敲击法/原理分析法



A、正确
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B、错误
答案：A
31.电动汽车充换电站监控系统可根据需要规定操作员对各种业务活动的使用范围和操作权限，实现用户管理和权限管理功能。
A、正确
B、错误
答案：A
32.调试、接入人员应具有专业知识，充分了解充换电设备的性能与设备状态，不得使用有缺陷及有可能危及人身或设备安全的设备。
A、正确
B、错误
答案：B
33.每当充电前应对电源装置进行检查，发现问题及时处理
A、正确
B、错误
答案：A



34.电动汽车充电设备的配电系统应符合下列规定：1非车载充电机、三相交流充电桩宜设置单独回路供电；2住宅家用充电设备应设单独回路供电：3单相交流充电桩可采用放射式、树干式或其组合的供电方式；三相树干式供电的单相充电桩数量不宜超过6个，并均匀分接到三相上，中性线截面积应符合本标准第6.4.6条第4款规定；4电池更换站的充电设备和电池箱更换设备宜采用单独回路供电。
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A、正确
B、错误
答案：A
35.电压三角形、阻抗三角形、功率三角形都是相量三角形。
A、正确
B、错误
答案：B
36.电动汽车充换电站工程竣工验收完成后，验收工作组确认发现的工程遗留问题，发出整改通知书或提出限期整改意见，并对整改情况进行跟踪和反馈，可根据需要再次组织验收，直至验收合格，并完成验收报告文件。
A、正确
B、错误
答案：A
37.作为一个维修人员，最好能具备一定的专业外语的阅读能力，以便分析、处理问题。
A、正确
B、错误
答案：A
38.如遇系统起火时，首先动用紧急停机装置切断电源，然后使用ABC通用型灭火器或者二氧化碳灭火器灭火严禁使用泡沫灭火器和水灭火。
A、正确



B、错误
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答案：A
39.逻辑控制电路板是充电桩的核心，它集中了中央微处理器、高速数据处理器、ROM、RAM、EEPROM等大规模集成电路
A、正确
B、错误
答案：A
40.锂电池是常用的电动汽车动力电池。
A、正确
B、错误
答案：A
41.根据电动汽车充换电设施系统设计标准（T/ASC17-2021），充电桩是采用整车充电模式为电动汽车提供电能的场所，主要由两台及以上电动汽车充电设备，至少有一台非车载充电机，以及相关供电设备、监控设备等组成。
A、正确
B、错误
答案：B
42.电动汽车充电系统包括汽车供电设备和满足车辆充电相关功能的系统。
A、正确
B、错误
答案：A
43.充电桩待机时，如果发生系统异常.则显示“暂停服务”界面



A、正确
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B、错误
答案：A
44.当蓄电池不与外电路连接时，电池内自反应不会引发化学能损失。
A、正确
B、错误
答案：B
45.电流的大小：电流越大，伤害越大。一般情况下，感知电流为10mA，摆脱电流为50mA，致命电流为100mA。
A、正确
B、错误
答案：B
46.电源总是向外输出功率的。
A、正确
B、错误
答案：B
47.电池更换站应为电动汽车用户提供安全的电池更换场所，电池箱更换和充电的过程不需要始终处于被监控的状态。
A、正确
B、错误
答案：B



48.纯电动汽车的特点是零排放，充电成本低，技术相对简单，但续航里程相对较短，电池成本高。
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A、正确
B、错误
答案：A
49.GB/T18487.1-2015将充电流程分为：物理链接完成、低压辅助上电、充电握手阶段、充电参数配置阶段、充电阶段、充电结束阶段。
A、正确
B、错误
答案：A
50.绝不允许用兆欧表测量带电设备的绝缘电阻。
A、正确
B、错误
答案：A
51.热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的过载能力。
A、正确
B、错误
答案：A
52.充电站供电系统应符合GB50052的要求；变压器室、配电室应符合GB50053的要求；低压配电部分应符合GB50054的要求。
A、正确
B、错误
答案：A


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/866000242004010055
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