给水的pH值（注意先除硬），使之电荷增加，也就增加了它们被除去的可能性。在RO之前或之后，CO2可作

当浓水循环泵启动并且浓水电导率低于设定值时计量泵开始工作。加盐的规格如下：氯化钠钙和镁(以Ca计)铁

是引起组件电流量增加。降低给水电导率，有助于改善二氧化硅的去除。增加给水电导率将增加电流量。4.6优

联时，两个组件的初始电流应当近似。14)检查组件进出离子的物料平衡。如果正在再生则排出离子数多于进入

使用

第 1 章  EDI 技术介绍......................................................................................................................................... 3

1.1    EDI 描述................................................................................................................................................ 3

1.2    EDI 技术是的水处理工业的革命 ........................................................................................................ 3

1.3    EDI 过程细节........................................................................................................................................ 3

1.4   污染物对除盐效果的影响 ..................................................................................................................... 5

第 2 章  组件简介................................................................................................................................................. 8

2.1  EDI 的应用领域 ....................................................................................................................................... 8

2.2  EDI 的组件结构 ....................................................................................................................................... 8

2.3  EDI 组件优势........................................................................................................................................... 8

第 3 章  运行条件................................................................................................................................................. 9

3.1  标准运行条件........................................................................................................................................... 9

3.2  给水要求................................................................................................................................................. 10

3.3  浓水循环.................................................................................................................................................. 11

3.4  系统加盐................................................................................................................................................. 12

第 4 章  运行参数及影响................................................................................................................................... 13

4.1   供电电压............................................................................................................................................... 13

4.1.1   纯水质量与电压的关系................................................................................................................ 13

4.1.2   电流与给水电导率的关系............................................................................................................. 13

4.1.3   稳定运行状态................................................................................................................................ 14

4.2   离子性质............................................................................................................................................... 14

4.2.1   离子大小........................................................................................................................................ 14

4.2.2   离子电荷........................................................................................................................................ 15

4.2.3   离子相对树脂的选择系数............................................................................................................. 15

4.2.4   大而弱的带电离子........................................................................................................................ 16

4.3   温度....................................................................................................................................................... 16

4.3.1   压力损失与温度的关系................................................................................................................ 16

4.3.2   水质与温度的关系........................................................................................................................ 17

4.3.3   电阻率仪表的温度补偿................................................................................................................ 17

4.4   流量....................................................................................................................................................... 18

4.4.1   压力损失与流量的关系。............................................................................................................. 18

4.4.2   极水压力损失................................................................................................................................ 18

4.4.3   浓水压力损失................................................................................................................................ 18

4.4.4   给水-纯水的压力损失： ............................................................................................................... 19

4.4.5   出口压力损失对水质和内部泄露的影响..................................................................................... 19

4.5   给水电导率 ........................................................................................................................................... 20

4.6    优化运行条件 ..................................................................................................................................... 20

第 5 章  包括 EDI 的水处理全系统设计.......................................................................................................... 22

5.1    EDI 系统保护和控制.......................................................................................................................... 22

5.2    EDI 给水处理...................................................................................................................................... 18

1

能制备高纯度的产品水。可以通过调节反渗透进水pH值或使用脱气装置来降低CO2量。3.3浓水循环坎贝尔

关闭有关阀门。3)切断EDI给水泵、浓水循环泵的电源。4)关闭EDI系统控制电源（SYSTEMPOW

的。最关键的保护是当没有水流量时，要断电停机，否则，会对EDI组件造成致命的破坏。以下是EDI正常运

室中。此后这些离子在继续向正极迁移中遇到邻近的阳离子交换膜，而阳离子交换不允许其通过，这些离子即被阻

5.2.1   活性碳............................................................................................................................................ 18

5.2.2   软化器............................................................................................................................................ 18

5.2.3   沉淀物过滤器................................................................................................................................ 19

5.2.4   除气装置........................................................................................................................................ 19

5.2.5   反渗透系统.................................................................................................................................... 19

5.3   EDI 系统组成 ....................................................................................................................................... 19

第 6 章  安装注意事项....................................................................................................................................... 21

6.1   安全....................................................................................................................................................... 21

6.2   组件安装............................................................................................................................................... 21

6.3   组件方向............................................................................................................................................... 22

6.4   管件的连接 ........................................................................................................................................... 22

6.5   接地....................................................................................................................................................... 22

6.6   电源连接和接线 ................................................................................................................................... 23

6.7   螺母扭力............................................................................................................................................... 23

第 7 章  组件的清洗及维护............................................................................................................................... 24

第 8 章  系统运行操作....................................................................................................................................... 25

8.1    开机准备 ............................................................................................................................................. 25

8.2    组件启动 ............................................................................................................................................. 25

8.3    关机 ..................................................................................................................................................... 26

第 9 章   组件的故障处理................................................................................................................................. 27

附录 1: 浓水侧结垢酸清洗工艺 ........................................................................................................................ 28

附录 2: 淡水侧有机物污染的表面活性剂清洗................................................................................................. 30

附录 3: 重新设置 XL 系列 EDI 模块螺栓扭力矩............................................................................................ 31

附录 4: 模块的除菌清洁过程 ............................................................................................................................ 32

附录 5:  模块的再生过程 .................................................................................................................................. 34

附录 6:  术语汇编 .............................................................................................................................................. 35

注意！

1.  在操作和维护坎贝尔 TM EDI 系统时必须始终遵守使用手册中的有关规定

2.  该使用手册中文版与英文版有分歧时以英文版为准

3.  必须完全理解本手册内容或经过相关技术培训才能操作坎贝尔 TM EDI 系统

4.  对于不符合本手册要求所造成的损失， 北京易蒂艾公司不承担任何责任

5.  坎贝尔 TM EDI 模块在使用期间出现异常现象，用户不得自行拆装， 应立即通知售后服务商

6.  我们保留不断改进产品的权利，如有变动恕不另行通知

2

和电路连接。4)开机运行RO系统。在运行EDI之前，先将RO系统稳定运行一段时间，待水质稳定并能满足

按下表各组件范围中间值。93.2给水要求以下是保证EDI正常运行的最低条件，为了使系统运行结果更佳，

化运行条件如上所述，在出水水质中，树脂的工作界限的位置是很重要的。为了得到较高电阻率和较低二氧化硅含

种膜压力损失需考虑：1.产品水对给水的压降2.浓水出口对入口的压降3.极水出口对入口的压降每个水流的

第 1 章  EDI 技术介绍

1.1   EDI 描述

连电除盐续（ EDI，Electrodeionizatio  或 CDI ，Continuous Electrodeionization   ），

是利用混和离子交换树脂吸附给水中的阴阳离子， 同时这些被吸附的离子又在直流电压 的作用下，分别透过阴阳离子交换膜而被去除的过程。通过这样的技术更新可以代替传 统的离子交换装置，生产出电阻率高达 18 M Ω c·m 的超纯水。

1.2   EDI 技术是的水处理工业的革命

和传统离子交换（ DI）相比， EDI 所具有的优点：

EDI 无需化学再生

EDI 再生时不需要停机

提供稳定的水质

能耗低

操作管理方便，劳动强度小

运行费用低

利用反渗透技术进行一次除盐， 再用 EDI 技术进行二次除盐就可以彻底使纯水制造 过程连续化并避免使用酸碱再生， 因此 EDI 技术给水处理工业带来了革命性的进步。

1.3   EDI 过程细节

一般城市水源中存在钠、钙、镁、氯化物、硝酸盐、碳酸氢盐等溶解物，这些化合 物由带负电荷的阴离子和带正电荷的阳离子组成。通过反渗透（ RO ）的处理， 98% 以 上的离子可以被去除。 RO 纯水（ EDI 给水）电阻率的一般范围是 0.05-0.25 MΩ m，

3

漏不影响纯水水质，产品水出口压力应当比浓水和极水出口压力高。依此，任何内部泄漏将会稀释浓水，而不是离

排放的部分如果送到反渗透入口或做它用，最好先进入一个储水罐，然后再用泵打出去。4.5给水电导率纯水水

，并慢慢增加电源供应电压，使被吸附的离子迁移出系统。树脂再生时，组件将通过比正常运行更多的电流。警告

一个水电并存系统。另外极水包含危险气体。6.2组件安装组件安装请参考装配图。坎贝尔EDI系列组件直接

产品水

产品水

产品水

OH-

H+

H+      Cl-

Na+     Cl-

Na+

Na+

Na+

极水

给水

Cl-,

Na+

给水

Cl-,

Na+

即电导率的范围为 20-4 μS/cm。根据应用的情况， 去离子水电阻率的范围一般为 1-18.2 M Ωm。另外，原水中也可能包括其它微量元素、溶解的气体（例如 CO 2 ）和一些弱 电解质（例如硼，二氧化硅），这些杂质在工业除盐水中也必须被除掉。但是反渗透过 程对于这些杂质的清除效果较差。

下图表示了 EDI 的工作过程。在图中，离子交换膜用竖线表示，并标明它们允许通 过的离子种类。这些离子交换膜是不允许水穿过的，因此，它们可以隔绝淡水和浓水水 流。

(+)

正

极

A         C    A         C     A         C

OH-

OH-

H+

Cl-

Cl-

Na+

Cl-

Cl-

Na+

给水    极水

Cl-, Na+

(-) 负 极

4

。浓水流量应为给定范围的上限。二氧化碳的含量应该尽量减少。pH值接近上限。如果较低质量的纯水也能满足

放在一级反渗透之后去除硬度。5.2.3沉淀物过滤器为防止反渗透膜被堵塞，需从给水中除去不溶物质。5.

系统设计时应适当提高。给水：通常为一级反渗透+软化或二级反渗透来水，一般电导率为1-40μS/cm。

电导率高时，可以不循环），另外一部分可以返回到反渗透给水中，也可回收作为它用或直接排至下水道。EDI

EDI 除盐过程示意图

离子交换膜和离子交换树脂的工作原理相近,可以使特定的离子迁移。阴离子交 换膜只允许阴离子透过，不允许阳离子透过；而阳膜只允许阳离子透过，不允许阴离子 透过。 在一对阴阳离子交换膜之间充填混合离子交换树脂就形成了一个 EDI 单元。 阴阳 离子交换膜之间由混合离子交换树脂占据的空间被称为淡水室。将一定数量的 EDI 单元 罗列在一起， 使阴离子交换膜和阳离子交换膜交替排列， 并使用网状物将每个 EDI 单元 隔开，形成浓水室。在给定的直流电压的推动下，在淡水室中，离子交换树脂中的阴阳 离子分别在电场作用下向正/负极迁移， 并透过阴阳离子交换膜进入浓水室， 同时给水中 的离子被离子交换树脂吸附而占据由于离子电迁移而留下的空位。 事实上离子的迁移和 吸附是同时并连续发生的。通过这样的过程，给水中的离子穿过离子交换膜进入到浓水 室被去除而成为除盐水。

带负电荷的阴离子（例如 OH-、Cl-）被正极（+）吸引而通过阴离子交换膜，进入  到邻近的浓水室中。 此后这些离子在继续向正极迁移中遇到邻近的阳离子交换膜，而阳 离子交换不允许其通过，这些离子即被阻隔在浓水中。淡水流中的阳离子（例如 Na+ 、 H+ ）以类式的方式被阻隔在浓水中。在浓水中，透过阴阳膜的离子维持电中性。

EDI 组件电流量和离子迁移量成正比。电流量由两部分组成，一部分源于被除去离 子的迁移， 另一部分源于水本身电离产生的 H+和 OH-离子的迁移。

在 EDI 组件中存在较高的电压梯度，在其作用下，水会电解产生大量的 H+和 OH-。 这些就地产生的 H+和 OH-对离子交换树脂进行连续再生。

EDI 阻件中的离子交换树脂可以分为两部分，一部分称作工作树脂， 另一部分称作

5

20ft-lbs（2.76Kgfm·），最大不超过25ft-lbs（3.45Kgfm·）。紧螺母程序

中离子过度积累，需要排放少量浓水，排放掉的浓水由进水补充。控制浓水的电导率在50到600S/cm之间

4.3.1压力损失与温度的关系压力损失与温度有关，主要是由于水粘性的改变。下面的表格显示了在不同温度

致与组件的单元数量成正比。若运行期间浓水的压力损失增加，则需要清洗组件；也可能是浓水进口有异物，浓水

抛光树脂，二者的界限称为工作前沿。工作树脂主要起导电作用，而抛光树脂在不断交 换和被连续再生。工作树脂承担着除去大部分离子的任务，而抛光树脂则承担着去除象 弱电解质等较难清除的离子的任务。

EDI 给水的预处理是 EDI 实现其最优性能和减少设备故障的首要的条件。给水里的 污染物会对除盐组件有负面影响，增加维护量并降低膜组件的寿命。

1.4    污染物对除盐效果的影响

对 EDI 影响较大的污染物包括硬度（钙、镁）、有机物、固体悬浮物、变价金属离 子（铁、锰）、氧化剂（氯， 臭氧）和二氧化碳（CO 2 ）以及细菌。

设计 RO/EDI 系统时应在 EDI 的预处理过程除掉这些污染物。给水中这些污染物的 浓度限制见 3.2 节。在预处理中降低这些污染物的浓度可以提高 EDI 性能。其它有关 EDI 设计策略将在本手册其它部分详述。

氯和臭氧会氧化离子交换树脂和离子交换膜， 引起 EDI 组件功能减低。 氧化还会使

TOC 含量明显增加，污染离子交换树脂和膜，降低离子迁移速度。 另外，氧化作用使 得树脂破裂,通过组件的压力损失将增加。

铁和其它的变价金属离子可对树脂氧化起催化作用， 永久地降低树脂和膜的性能。

硬度能在反渗透和 EDI 单元中引起结垢。结垢一般在浓水室膜的表面发生， 该处 pH 值较高。此时，浓水入水和出水间的压力差增加，电流量降低。 坎贝尔 组件设计采 取了避免结垢的措施。不过，使入水硬度降到最小将会延长清洗周期并且提高 EDI 系统 水的利用率。

悬浮物和胶体会引起膜和树脂的污染和堵塞，树脂间隙的堵塞导致 EDI 组件的压力 损失增加。

6

不同温度下纯水的理论电阻率。不同温度下纯水电阻率表174.4流量4.4.1压力损失与流量的关系。有三

（氯，臭氧）和二氧化碳（CO2）以及细菌。设计RO/EDI系统时应在EDI的预处理过程除掉这些污染物

下，因为离子的迁移加快，含有离子的水的电导率增高。对于超纯水，较高温度时，水分解出来的H+和OH-的

系统设计时应适当提高。给水：通常为一级反渗透+软化或二级反渗透来水，一般电导率为1-40μS/cm。

有机物被吸引到树脂和膜的表面导致其被污染， 使得被污染的膜和树脂迁移离子的

效率降低，膜堆电阻将增加。

二氧化碳有两种效果。首先， CO 32-和 Ca 2+ 、Mg 2+形成碳酸盐类结垢，这种垢的形

成与给水的离子浓度和 pH 有关。其次，由于 CO 2 的电荷与 pH 值有关，而其被 RO 和 EDI 的去除都依赖于其电荷， 因此它的去除效率是变化的。 即使较低的 CO 2 都能显著地 降低产品水的电阻率。

细菌导致藻类生长和粘垢形成，使模块的压力损失增大，水质下降。

7

I组件和其它的EDI组件相比，有下列优势：独特的淡水室、浓水室和极水室设计低电压、低能耗并排排列管线

选择系数下面的表格显示了离子相对树脂的选择性。这是离子被树脂吸收强度的一种量度，较强的选择性使之不易

一个水电并存系统。另外极水包含危险气体。6.2组件安装组件安装请参考装配图。坎贝尔EDI系列组件直接

于产品水的10%。低于该流量运行时，浓水室容易结垢，也可能造成模块内部组成受热变形而漏水。为避免浓水

第 2 章  组件简介

2.1  EDI 的应用领域

超纯水经常用于微电子工业、半导体工业、发电工业、制药行业和实验室。 EDI 纯 水也可以作为制药蒸馏水、食物和饮料生产用水、发电厂的锅炉补给水，以及其它应用 超纯水的工业。

坎贝尔 EDI 组件单件流量范围从 2 gpm 到 16 gpm 。每个组件都有一个推荐的流 量范围。组件并行排列可以产生一个几乎无限规模的系统。根据给水和运行的条件，组 件可生产出电阻率达 10-18.2 MΩ·cm的纯水。

2.2  EDI 的组件结构

EDI 主要由以下几个部分组成:

（ 1 ）淡水室  将离子交换树脂填充在阴、阳离子交换膜之间形成淡水单元。

（2 ）浓水室  用网状物将每个 EDI 单元隔开，形成浓水室。

（3 ）极水室

（4 ）绝缘板和压紧板

（5）电源及水路连接

2.3   EDI 组件优势

坎贝尔 EDI 组件和其它的 EDI 组件相比，有下列优势：

独特的淡水室、浓水室和极水室设计

低电压、低能耗

并排排列管线，连接更简单

8

20ft-lbs（2.76Kgfm·），最大不超过25ft-lbs（3.45Kgfm·）。紧螺母程序

洗周期并且提高EDI系统水的利用率。悬浮物和胶体会引起膜和树脂的污染和堵塞，树脂间隙的堵塞导致EDI

水以进一步从EDI系统中排出空气。在启动时除去空气很重要，因为组件里的气体会影响流量和产品水电阻率。

几分钟内水质很差，这一部分水不能进入EDI。235.3EDI系统组成压力表测定RO和EDI水的运行压

结实的机械设计

安装、维护、运行简单

所有水路和电源均在一侧

防水电源接头

不断追求技术创新

第 3 章  运行条件

3.1   标准运行条件

EDI 组件运行结果取决于各种各样的运行条件，其中包括系统设计参数。用于测试 组件的水经活性炭、精密过滤器、一级或双级反渗透处理， TDS = 2.5 ～ 4.0 ppm 。测试 电压和流量按下表各组件范围中间值。

| 型号 电压 （V,DC ） 电流 （A,DC ） 产品水流量 （m3/h） 产品水流量 （gpm ） 浓水流量 （m3/h） 极水流量 （m3/h） | CP-500 30-60 2-3 0.3-0.5 1-2 0.03-0.15 0.04-0.06 | CP-1000 80-120 2-3 0.7-1.0 4-5 0.07-0.30 0.04-0.06 | CP-2000 160-240 2-3 1.6-2.0 7-9 0.16-0.60 0.04-0.06 | CP-3000 220-330 2-3 3.0-3.6 12-16 0.30-1.08 0.04-0.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9

DI设计策略将在本手册其它部分详述。氯和臭氧会氧化离子交换树脂和离子交换膜，引起EDI组件功能减低。

时，离子交换树脂的工作前沿将向给水端移动。进出组件的离子达到物料平衡是判断EDI组件是否处于稳定运行

循环可以增加浓水室的导电性，同时有助于提高浓水的流速以避免结垢。坎贝尔EDI模块的浓水流量最小不能低

4.3.1压力损失与温度的关系压力损失与温度有关，主要是由于水粘性的改变。下面的表格显示了在不同温度

3.2   给水要求

以下是保证 EDI 正常运行的最低条件， 为了使系统运行结果更佳， 系统设计时应适 当提高。

给水：通常为一级反渗透+软化或二级反渗透来水，一般电导率为 1-40 μS/cm 。 进水的电导率值是参考性指标，还需要详细的水质报告。

TEA（总可交换阴离子）： 小于 25ppm ，以 CaCO 3 计。 由于进水中所含的 CO 2 会 转化成 HCO 3- 或 CO 32-，因此 TEA （总可交换阴离子）中应包括 CO 2 的量。  TEC （总可交换阳离子）： 小于 25ppm ，以 CaCO 3 计。

pH ：6.0 ～ 9.0 （最佳电阻率性能对应的 pH 范围为 7.0 ～ 9.0 ，但是，在此 pH 条 件下，硬度不能太高）。

温度：  5-35°C。

进水压力： 最大为 4bar（60psi ）。注意： 组件压力损失取决于流量。 出水压力： 浓水和极水的出口压力必须低于产品水的出口压力。

硬度（以 CaCO3 计）： 最大为 1.0 ppm ，取决于回收率高低。

注意：EDI 工艺需要限定进水硬度以免结垢。在进水硬度 <0.1 ppm 时坎贝尔 EDI 系统最高的回收率是 95% ；而当进水硬度 >0.1 ppm 时浓水中需要加盐，而且需 要定期清洗。在进水硬度超过 0.5 ppm 时必须事先得到易蒂艾公司的书面确认， 否则坎贝尔  EDI 的质量保证无效。若在超过允许的最大回收率下运行坎贝尔  EDI 模块，会造成结垢和不可修复的损坏。

有机物（ TOC ）：最大为 0.5 ppm 。

10

一个水电并存系统。另外极水包含危险气体。6.2组件安装组件安装请参考装配图。坎贝尔EDI系列组件直接

：如果电源没有过电流保护，注意不要超过电源的供电容量。电极连接器应该定期检查，以防由周围条件引起腐蚀

时还要注意以下几点：31禁止使用丙酮或其他的溶剂。当电源开启时禁用水。擦洗时使用潮湿的布，可浸少量清

276.5接地组件本身通过电源线接地。由于水也导电，电流可通过水接地，应该在各个给水和出水水流安装三

2                                 3

2

氧化剂： Cl 最大为 0.05 ppm ，O 最大为 0.02 ppm 。

变价金属： Fe 最大为 0.01 ppm ，Mn 最大为 0.01 ppm 。

H S ：最大为 0.01 ppm 。

二氧化硅 ：一般应小于 0.5 ppm 。

SDI 15min：小于 1.0。

色度: 小于 5 APHA 。

二氧化碳的总量： 二氧化碳含量和 pH 值将明显影响产品水电阻率。如果 CO 2 大 于 10 ppm ，坎贝尔 EDI 系统不能制备高纯度的产品水。可以通过调节反渗透进 水 pH 值或使用脱气装置来降低 CO 2 量。

3.3   浓水循环

坎贝尔  EDI 系统一般需要浓水循环。但在某些条件下也可以不循环，例如 EDI 给水硬度<0.1 ppm 并且电导率较高的情况。

浓水室的进出口压力必须小于淡水室的进出口压力， 所以浓水的流量由压力决定。

在运行过程中，浓水循环可以增加浓水室的导电性，同时有助于提高浓水的流速 以避免结垢。

坎贝尔  EDI 模块的浓水流量最小不能低于产品水的 10% 。低于该流量运行时， 浓水室容易结垢，也可能造成模块内部组成受热变形而漏水。

为避免浓水中离子过度积累，需要排放少量浓水， 排放掉的浓水由进水补充。 控制浓水的电导率在 50 到 600  S/cm 之间。

11

不同温度下纯水的理论电阻率。不同温度下纯水电阻率表174.4流量4.4.1压力损失与流量的关系。有三

给水的pH值（注意先除硬），使之电荷增加，也就增加了它们被除去的可能性。在RO之前或之后，CO2可作

下水的粘度。压力损失和水的粘度成比例关系。水的粘度与温度的关系表164.3.2水质与温度的关系运行有

化运行条件如上所述，在出水水质中，树脂的工作界限的位置是很重要的。为了得到较高电阻率和较低二氧化硅含

3.4   系统加盐

进水电导率低时，坎贝尔 EDI 模块的电流较小，这样会影响产品水水质。这时可 以选择加盐装置，来提高浓水电导率。

加盐装置一般包括计量泵、盐箱和低液位开关。

计量泵最好由 PLC 控制自动运行， 当浓水循环泵启动并且浓水电导率低于设定值 时计量泵开始工作。

加盐的规格如下：

氯化钠

钙和镁 (以 Ca 计)

铁

重金属 (以 Pb 计算)

>99.00%

<0.05%

<0.1ppm

<0.1ppm

注意: 某些杂质可能引起模块结垢。

12

隔在浓水中。淡水流中的阳离子（例如Na+、H+）以类式的方式被阻隔在浓水中。在浓水中，透过阴阳膜的离

能耗低操作管理方便，劳动强度小运行费用低利用反渗透技术进行一次除盐，再用EDI技术进行二次除盐就可以

流量增加均会使该水流的压降增加。4.4.2极水压力损失在每个组件流量为60lph时，压力损失大致是2

。113.4系统加盐进水电导率低时，坎贝尔EDI模块的电流较小，这样会影响产品水水质。这时可以选择加

第 4 章  运行参数及影响

4.1    供电电压

电压是使离子从淡水室进入浓水室的推动力。同时，局部的电压梯度使得水电解为 H+和 OH-并使这些离子迁移，由此实现组件中的树脂再生。

4.1.1   纯水质量与电压的关系

获得高质量的纯水对应着一个最佳电压。若低于此电压，在产品水离开组件前，因 推动力不足，部分离子将不能迁移入浓水室，而残留于淡水室中。若高于此电压，多余 的电压将电解水，从而增大电流；同时引起离子极化并产生反向扩散，降低产品水的电 阻率。

4.1.2   电流与给水电导率的关系

当给水的电导率为 5-8uS/cm ，在给定电压下，坎贝尔 EDI 组件的一般电流为

1.5-3A。

电流与离子迁移数量基本上成正比， 这些离子包括给水中杂质离子， 如 Na +、Cl -, 也包括由水电解产生的 H+、OH-。水的电离速率取决于电压梯度，因此施加于淡 水室的电压较高时，  H+、OH-迁移量也大。

一部分电流与给水的离子含量（ TDS ）或者电导率成正比， 另一部分的电流随电 压增加非线性地增加。

在每个组件建议的电压范围内，最佳电压取决于给水电导率和水的回收率。给水 中较多的离子迁移流量和较高的水回收率使得离子在浓水室中高度浓缩，这将降

13

固定，因为这样会影响模块极板间距离的调整。电源插座螺丝固定孔螺丝固定孔组件装配图26坎贝尔EDI系列

3章运行条件3.1标准运行条件EDI组件运行结果取决于各种各样的运行条件，其中包括系统设计参数。用于

可以直接控制电源，使其达到最佳状态。如果EDI给水流量过低，应当关闭电源。在反渗透纯水的电导率上升到

-7%/°C。因此如果工作温度不是25°C，温度补偿很重要。较热纯水的电阻率是很难准确测量的，下表是

低膜堆的电阻，从而使最佳电压降低。

4.1.3   稳定运行状态

运行条件改变后，组件将需要运行 8－24 个小时才能达到稳定状态。稳定状态是指 进出组件的离子达到物料平衡。

如果电压降低或给水离子浓度增加，树脂将会吸收多余的离子。在这种状态下，离 开组件的离子数将小于进入组件的离子数。 最后达到新的稳定状态时离子迁移速率和给 水离子相协调。此时，离子交换树脂的工作前沿将向出水端移动。

如果电压升高或给水离子浓度减小，树脂将会释放一些离子进入浓水，离开组件的 离子数将大于进入组件的离子数。 最后达到新的稳定状态时离子迁移速率和给水离子相 协调。此时，离子交换树脂的工作前沿将向给水端移动。

进出组件的离子达到物料平衡是判断 EDI 组件是否处于稳定运行状态的有效手段。

4.2   离子性质

EDI 从水中去除离子的能力与离子的特性有关。与传统混床一样，树脂对某种离子 的吸收能力与离子的大小、水合度以及树脂类型有关。

此外，在 EDI 中，离子的电荷数量更为重要,因为它是推动离子沿着树脂表面迁移 并透过膜的原动力。

4.2 .1  离子大小

下表是在 25 °C 的溶液中离子的有效尺寸,其中包括了水合分子。 离子的有效尺寸越 大，离子扩散速率越低， 越难以被 EDI 除去。 另外，离子有效尺寸越大，电荷越分散， 越不易被树脂吸收。

14

低，膜堆电阻将增加。二氧化碳有两种效果。首先，CO32-和Ca2+、Mg2+形成碳酸盐类结垢，这种垢

浓水，离开组件的离子数将大于进入组件的离子数。最后达到新的稳定状态时离子迁移速率和给水离子相协调。此

或松弛，以免增加电阻，阻碍电流渡过，导致纯水水质下降。一段时间后，需重新设置螺冒松紧度。螺冒太紧将导

高一个或多个模块没有电流或电流低电流太低温度补偿不准确螺栓扭矩不够或不均匀离子交换膜结垢或污染进水水

F

| Ionic Radius, <3.0 3.5 4.0-4.5 6.0 8.0-9.0 | Cations K+, NH4+ Na+ Li+, Ca2+, Fe2+ H+, Mg2+, Fe3+ | Anions Cl-, NO3- OH-, F- SO42-, CO32- |
| --- | --- | --- |

4.2 .2  离子电荷

离子所带电荷越多，使之通过离子交换膜需要供给的电压越大，另外，这些离子有 较高的水合度，而较大并较重的离子扩散速度也较慢。

4.2 .3   离子相对树脂的选择系数

下面的表格显示了离子相对树脂的选择性。这是离子被树脂吸收强度的一种量度， 较强的选择性使之不易从混床或 EDI 泄露出来。

离子交换树脂对离子的选择性系数表

| Cation Li+ H+ Mg2+ Na+ Ca2+ | Selective Coefficient 0.8 1.0 1.2 1.6 1.8 | Anion HSiO3- - HCO3- OH- Cl- | Selective Coefficient 0.1 0.5 0.6 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |

15

重金属(以Pb计算)>99.00%<0.05%<0.1ppm<0.1ppm注意:某些杂质可能引起模块

电解产生大量的H+和OH-。这些就地产生的H+和OH-对离子交换树脂进行连续再生。EDI阻件中的离子

,其中包括了水合分子。离子的有效尺寸越大，离子扩散速率越低，越难以被EDI除去。另外，离子有效尺寸越

。113.4系统加盐进水电导率低时，坎贝尔EDI模块的电流较小，这样会影响产品水水质。这时可以选择加

I

| NH + 4 K+ | 2.0 2.3 | NO - 3 - | 3.3 7.3 |
| --- | --- | --- | --- |

4.2 .4  大而弱的带电离子

在常见的 pH 值和一般的运行条件下，二氧化硅（ SiO 2 ），硼（H3BO3 ）和二氧化碳

（CO

力。

2

）都带有较弱的负电荷。它们不易被树脂吸收，而电压对它们迁移几乎没有推动

为了有效地除掉这些离子，要使用其他的系统战略。增加给水的 pH 值（注意先除 硬），使之电荷增加，也就增加了它们被除去的可能性。在 RO 之前或之后， CO 2 可作 为气体被除去。硅酸（ H2SiO 3 ）的 PK1 是 9.77 ；硼酸的 PK1 是 9.28 ；碳酸的 PK1 是 6.35 ， 所以，在稍高的 pH 值时，碳酸氢盐离子能被除去，而除去二氧化硅和硼就必须使 pH 值大于 10。

4.3   温度

4.3.1   压力损失与温度的关系

压力损失与温度有关，主要是由于水粘性的改变。下面的表格显示了在不同温度下 水的粘度。压力损失和水的粘度成比例关系。

水的粘度与温度的关系表

| Temperature , °C 5 15 20 25 | Viscosity 1.51 1.14 1.00 0.89 |
| --- | --- |

16

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/868027004111006026