参与工程建设的有关单位根据相关标准、规范对工程质量是否达到合格做出的确认文件的统称。①为了加强施工质

施①建立健全工程管理制度及各种施工管理措施.②加强外埠施工队管理,坚持入场教育,要求外埠施工队及时办

接地保护1)桥架全长应为良好的电气通路。镀锌制品的桥架搭接处用螺母、平垫、弹簧垫紧固后可不做跨接地线

电缆）截面大小,根数多少，将导线（缆）与带线进行绑扎，绑扎处应作成平滑锥形状，便于穿线。④线前应在管

施 工 方案

准：

制：

兰州现代职业技术学院

建筑电气二次配管工程

批

审

编

核:

兰州现代职业技术学院工程项目经理部

2016 年 8 月 24 日

0

金属管道与接地装置连接.图纸未详之处参见《08D800-8》防雷与接地。竖直敷设的金属管道及金属物的

。.。.。。。。。.。..。.。..。..。156.2岗位人员资料管理职责...。.。..。..。.

紧线盒，进盒的钢管长度不应大于5mm，出锁母2—3丝.不能出现绝丝及丝扣超长。③钢管与接线盒钢管与线

。。....。。。。。。。.。.。...。。.156。1基本管理规定。.。。。。。。。。。....。

目    录

1、工程概况  . 。. 。。. 。。。。。。. 。.......   。. 。。.... 。. 。... 。。. 。.  1

2、编制依据。.. 。。。. 。。。. 。。... 。。。。。.....  。。.. 。。. 。。。。. 。. 。。。

1

3、施工技术准备  . 。.. 。.. 。。。。。。。. 。。。.. 。. 。。。. 。。。. 。.. 。。。..2    3。1 技术准备工作  。。。. 。. 。。......   。。。。. 。. 。。.. 。。。.. 。。.. 。. 。

2

3。2 现场准备工作  ....  。。。。....  。。. 。.. 。。。... 。。. 。。. 。。。. 。..2

3。3 人员准备工作  . 。. 。。........    。......   。. 。.. 。。. 。。。... 。..2

3。4 主要机具  . 。.... 。。。. 。....  。。.. 。。。... 。. 。.. 。. 。.. 。. 。.. 。 2

4、主要项目施工方法  . 。.....  。.. 。.. 。. 。。。... 。。。. 。. 。. 。.. 。。 3

4。1 管路敷设 。。。。.. 。。. 。.. 。.. 。。。. 。。。。。。。.. 。。。... 。。... 。. 。 3

4。2 管内配线  . 。.. 。. 。。。. 。。。。. 。... 。。。。. 。.. 。。. 。。... 。.. 。。。。 5

4.3 配电箱安装 。。。. 。... 。. 。... 。。。.. 。. 。. 。。.. 。. 。. 。. 。。. 。. 。.6

4。4 开关、 插座安装 。。. 。. 。。... 。. 。.. 。。。. 。.. 。。. 。。... 。。。.. 。 6

4.5 灯具安装 。。.. 。.. 。。.....  。。. 。。。。.. 。.. 。。.. 。. 。.. 。。. 。. 。。 8

4。6 桥架、线槽安装 。。。. 。. 。。。.. 。.. 。。. 。. 。。。.. 。。。。。。. 。. 。..9 4。7 电缆敷设 。.. 。。. 。。。. 。。。. 。. 。。。。.... 。. 。... 。。... 。。. 。。。.10

4.8 防雷接地工程  .. 。. 。。.. 。。. 。。。.. 。。. 。。。... 。.. 。. 。。。。。...11

4.9 电气消防监控系统 。.... 。.. 。。。。。.. 。。. 。。. 。。。.. 。. 。. 。...13

5、材料进场检验 。。。... 。。。.... 。。. 。。。. 。。. 。。. 。。。。。.. 。....13

5.1 电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压验 。。。。。 .. 。. 。... 。. 。。 .. 。

13

1

墙面平齐，封堵严密。强电盒与弱电盒要距离0.5m以上。高度差不大于3mm。4。2管内配线①管内配线工

明(暗）装配电箱→跨接接地→配接线→绝缘摇测②配电箱安装质量控制1）管路接地A。在进箱盒的成排管子上

设备的进场检验设备开箱检验：设备开箱点件应有安装单位、供货单位、建设单位、工程监理共同进行,并做好记

5S；备用照明≤15S；安全照明≤0。5S；3）疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标

5.2 设备的进场检验  . 。。。。.. 。....  。. 。. 。. 。。。. 。。. 。。.. 。.... 。。 14

5.3 配电箱的进场检验  。. 。. 。。。。。。。. 。. 。。. 。。。。。。. 。。。。. 。。。。。 14

5.4 插接母线的设备检查  。。. 。. 。. 。。。。。。。.........    。....  。。。.14

5。5 开关、 插座、 风扇的检验 。.. 。. 。. 。。.... 。。. 。。。。。. 。.. 。. 。 15

5。6  照明系统  . 。. 。。。。.. 。。.. 。。。. 。。。.. 。.. 。. 。。。. 。。.. 。....15

6、施工资料 。。。. 。.. 。. 。... 。.. 。。。。。.... 。。。。。。。. 。. 。... 。。.15

6。1 基本管理规定 。. 。。。。。。。。。....  。。. 。. 。。。。。. 。.. 。. 。.. 。.. 。 15

6.2 岗位人员资料管理职责 ... 。. 。.. 。.. 。.. 。。.. 。... 。。。. 。。。.15

6.3 施工资料质量要求  . 。。....  。.. 。。.. 。. 。。。。.... 。. 。. 。。。. 。 16

6。4 施工资料管理制度  .. 。。.. 。。。. 。。。。。.. 。。。。。。.. 。. 。。. 。。。。 16

6。5 施工质量验收记录  .. 。. 。. 。. 。。. 。. 。。.. 。。。。.. 。。. 。.....  。。 17

7、管理措施  . 。。。。.....  。.. 。。。... 。。.. 。。.. 。... 。. 。.. 。. 。. 。.17

7.1 成品保护管理措施 。... 。。。. 。. 。。。....  。. 。。.....  。. 。。。.. 。 17

7.2  文明施工管理措施  . 。。.. 。。.. 。... 。。.. 。。。。. 。. 。. 。。.. 。.17

2

口加装护口,两人配合协调，一拉一送，管路较长时，转弯较多时,要在管内吹入适量滑石粉，截面大，长度长的

统，接地电阻不大于1欧姆，各单体建筑均设置了专用配电间，由总配电箱至各层分配电源采用放射式、树干式或

甲方签字，送甲方及监理公司各一份存档。4。3配电箱安装①配电箱安装工艺流程配电箱安装要求→弹线定位→

接线标识。G。吊扇接线：a.根据产品说明将吊扇组装好（扇叶暂时不装）。b。根据产品说明剪取适当长度的

3

配线，重点保护部位采用局部等电位连接。避雷和接地工程是建筑物安全的重要保障,必须严格按施工规范和设计

导线穿过吊杆与扇头内接线端子连接。c.上述配线应注意区分导线的颜色,应与系统整体穿线颜色一致，以区分

所用物资量和性能指标等的各种证明文件相关配套文件(如使用说明书、安装维修文件等）的统称，包括成品、半

10m.4.8。3等电位联结工程①工艺流程等电位接地线敷设——总、局等电位端子箱安装—-联结线与各金

1、工程概况

1。1 总体概括

1.1 。1. 工程名称：  兰州新区科教园区市级统建兰州理工学院工程

1。1。2．工程范围：西侧环形路的西半部分大学生活动中心（包括总图综  合管网） 的机电管。 具体楼号包括： 400 米运动场、 综合体育训练馆、 实训医院、 旅游商务实训中心、大学生活动中心、 G1-1#宿舍楼、 G1—2＃宿舍楼、 G1-3＃食 堂、 浴室、 G1-4#楼、 G2-3＃风雨操场、 F1-1#宿舍楼、 F1-2#宿舍楼、 F1—3 ＃楼、 F1-4#宿舍楼、 F1—5#宿舍楼、 F1—6 ＃食堂、浴室。

1。2 工程特性

1。2。1 . 本工程按照组团设变配电所, 按照每个组团内建筑物确定用电负荷 等级;

1。2。2。 供电电源及电压：由学院北端 110KV—B31#变电站引出 4 路 10KV 电源， 其中 3#、4＃10KV电源引至 ZB2 中心变电所（F 区设备用房, 其中 2000KVA 干式变压器 2 台, 高压柜 1 台，低压柜 16 台） ,ZB2 —P1 中心变电所(G 区设备用  房，其中 1600KVA干式变压器 2 台，高压柜 8 台, 低压柜 16 台）。

1。2。3. 低压系统接地采用 TN—S 系统，接地电阻不大于 1 欧姆，各单体 建筑均设置了专用配电间，由总配电箱至各层分配电源采用放射式、 树干式或两 者结合的配电方式， 照明及电源插座线路分设不同回路。 线路敷设根据不同场所 采用桥架布线、导线穿钢管在楼板及墙内暗敷设方式。

1。2.4 。本工程为二类防雷建筑物。建筑物内电气接地采用 TN—S 系统， 三 相五线制配线，重点保护部位采用局部等电位连接。 避雷和接地工程是建筑物安 全的重要保障 , 必须严格按施工规范和设计要求进行施工， 防雷接地的安装应按   设计要求进行施工 , 跟随土建进度 , 应遵循先地下后地上，再与房顶避雷带及其各 种金属构件焊接形成完整的防雷接地体系 .

2、编制依据

本施工方案编制依据

2.1 ．《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303 —2015)

2.2 ．《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（ GB50168-2006 ）

0

不大于20m；5）疏散标志灯的设置，不影响正常通行，且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等

量管理,统一施工质量验收，保证工程质量和进度不受影响。工程资料要随工程进度同步收集整理并按规定报验。

前应对电缆进行详细检查；电缆的规格、型号、电压等级等均应符合设计要求，外观无扭曲、损坏等现象.5.2

场检验.。。。。..。....。.。.。.。。。.。。.。。..。....。。145.3配电箱的进场

2。3．《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (GB50169—2006）

2.4 ．《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（ GBJ303—88） 2。5．兰州理工学院项目初步设计电气设计总说明

3、施工技术准备

3.1 技术准备工作

施工前技术人员必须详细审图, 对照招标文件, 提出问题并在图纸会审时落  实。 然后要根据工程特点编制施工方案， 并编排出进度计划。 根据施工方案提出 材料计划，并向施工人员下达详细的技术交底。

3。2 现场准备工作

按照施工器具需要量有计划地组织施工机具进场，根据施工平面图将机具安 置在规定地点. 对所有的施工机具必须在使用前进行检查和试运行，以确保机具 的正常使用。现场施工技术人员、材料人员需与建设（监理）和土建单位密切配 合，做到材料随用随进。

3.3 人员准备工作

施工人员上岗必须经过培训，掌握施工工艺、技术操作方法，考核合格后方 可上岗, 特殊工种必须持证上岗。

3.4 主要工机具

1

2倍从导线接头处始端的完好绝缘层开始，缠绕1～2个绝缘带幅宽度后，再以半幅宽度重叠进行缠绕,在缠绕过

。6.2岗位人员资料管理职责项目技术负责人:负责监督全面的技术工作、施工组织设计及方案的编写，监督资

灯，卤钨灯等光源时，不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上;7）应急照明线路在每个防火分区有独立的应急

场检验.。。。。..。....。.。.。.。。。.。。.。。..。....。。145.3配电箱的进场

4、主要项目施工方法

4.1 管路敷设

4.1.1 暗配管敷设工艺流程

弹线定位 →  加工管弯 →  稳注盒箱 →  暗敷管路 →  扫管穿带

线

①现浇混凝土墙板内管路暗敷设:

管路应敷设在两层钢筋中间，管进盒、箱时应煨成灯叉弯，管路每隔  1m 处

用镀锌铁丝绑扎牢，弯曲部位按要求固定，往上引管不宜过长，以能煨弯为准，

向墙外引管可使用“管帽”预留管口，待拆模后取出“管帽”再接管。

滑升模板敷设管路时，灯位管可先引至牛腿墙内，滑模过后支好顶板, 再敷

设管至灯位。

②  现浇混凝土楼板管路暗敷设：

根据建筑物内房间四周墙的厚度, 弹十字线确定灯头盒的位置, 将端接头、内

锁母固定在盒子的管孔上, 使用顶帽护口堵好管口， 并堵好盒口， 将固定好盒子，

用机螺丝或短钢筋固定在底筋上。 跟着敷管、 管路应敷设在弓筋的下面底筋的上

2

.。。.。。。.104.8防雷接地工程..。.。。..。。.。。。..。。.。。。...。..。.。

同各科室的相关资料报监理。试验员：负责各种试验记录和试验报告,对于材料的试验报告及时给材料员，由材料

其各种金属构件焊接形成完整的防雷接地体系.编制依据本施工方案编制依据2.1．《建筑电气工程施工质量验

料人员需与建设（监理）和土建单位密切配合，做到材料随用随进。3.3人员准备工作施工人员上岗必须经过培

面, 管路每隔  1m 用镀锌铁丝绑扎牢。引向隔断墙的管子、可使用“管帽”预 留管口，拆模后取出管帽再接管。

③  预制薄型混凝土模板管路暗敷设：

确定好灯头盒尺寸位置， 先用电锤在板上面打孔, 然后在板下面扩孔, 孔大小 应与盒子外口略大一些。利用高桩盒上安装好卡铁（轿杆) 将端接头，内锁母把 管固定在盒子孔处, 并将高桩盒用水泥砂浆埋好，然后敷设管路。管路保护层应 不小于  80mm为宜。

④  预制圆孔板内管路暗敷设：

电工应及时配合土建吊装圆孔板时，敷设管路. 在吊装圆孔板时，及时找好 灯位位置尺寸，打灯位盒孔, 接着敷设管路。管子可以从圆孔板板孔内一端穿入 至灯头盒处, 将管固定在灯头盒上, 然后将盒子用卡铁放好位置， 同时用水泥砂浆 固定好盒子.

⑤  灰土层内管路暗敷设：

灰土层夯实后进行挖管路槽，接着敷设管路， 然后在管路上面用混凝土砂浆 埋护， 厚度不宜小于  80mm。

⑥  扫管穿带线：

对于现浇混凝土结构，如墙、 楼板应及时进行扫管， 即随拆模随扫管这样能 够及时发现堵管不通现象, 便于处理因为在混凝土未终凝时， 修补管路。 对于砖 混结构墙体，在抹灰前进行扫管, 有问题时修改管路, 便于土建修复. 经过扫管后 确认管路畅通, 及时穿好带线，并将管口、盒口、 箱口堵好， 加强成品配管保护, 防止出现二次堵塞管路现象。

4。1.2 明配管敷设质量控制

①金属导管连接

管壁厚度在 2mm以上的非镀锌管可以套管接。 套管长度为 2.2D 以上的专用 套管. 套管焊接处要严密整齐, 不得漏焊有缝隙。

②套丝

钢管套完丝后要注意保护， 要采取防止丝扣缺损及生锈的措施。  管壁厚度 在 2mm以下和镀锌管必须管箍连接。外露丝扣要一致 , 管箍要用管钳拧紧。

4.1 。3 配管与接线盒质量控制

3

。。。。...114.9电气消防监控系统。....。..。。。。。..。。.。。.。。。..。.。.

金属管道与接地装置连接.图纸未详之处参见《08D800-8》防雷与接地。竖直敷设的金属管道及金属物的

符合设计要求，并有产品合格证.5。6照明系统电力、照明配电系统带电导体的型式采用三相四线制,系统接地

维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度，以刚好能完全插入接线孔的长度为宜。B.对于多联开关需分支连

①明配管

当配管超过以下长度时要加接线盒， 无弯时 30m， 有一个弯时 20m,有两个弯 时 15m，有三个弯时 8m，不允许有四个弯。

②钢管与线盒

钢管应垂直进盒， 一孔一管钢管与线盒用琐母连接， 锁母应夹紧线盒， 进盒 的钢管长度不应大于 5mm， 出锁母 2—3 丝. 不能出现绝丝及丝扣超长。

③钢管与接线盒

钢管与线盒的接地焊接： 接地线的规格应符合规范的要求。 接地线与线盒点 焊两点, 与钢管焊接倍数为 6d，双面焊接, 焊接符合焊接要求，焊后要求清除净 焊药。

④线盒

结构配合中同一房间、 同一高度接线盒安装: 高度一致， 盒口要与墙面平齐， 封堵严密。强电盒与弱电盒要距离 0.5m 以上。高度差不大于 3mm。

4。2 管内配线

①管内配线工艺流程

选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管 内穿线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测

②管内穿线后线管内不得有积水及潮气侵入，必须保证导线绝缘强度符合规 范要求。

③考虑导线（ 电缆）截面大小, 根数多少，将导线（缆） 与带线进行绑扎， 绑扎处应作成平滑锥形状，便于穿线。

④线前应在管口加装护口, 两人配合协调，一拉一送，管路较长时， 转弯较 多时, 要在管内吹入适量滑石粉，截面大， 长度长的线缆考虑机械引（如倒链）。

⑤设于垂直管路中的导线， 当超过下列长度时， 应在管口处和接线盒中加以 固定： A.截面积为  50mm2及以下的导线 30m；   B。 截面积为  70mm2—95mm2 及以下的导线  20m;  C．截面积为  180mm2-240mm及2以下的导线  18m。

⑥接头包扎， 首先用橡胶（或粘塑料) 绝缘带将其拉长 2 倍从导线接头处始 端的完好绝缘层开始，缠绕 1～ 2 个绝缘带幅宽度后， 再以半幅宽度重叠进行缠 绕, 在缠绕过程中应尽可能的收紧绝缘带， 缠到头后在绝缘层上缠绕 1~2 圈后,

4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/868130137004006024