温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 在交流电路中,电容元件的容抗与频率(  )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关系
答案:B
2. 电感为0.1H的线圈，当其中电流在0.5秒内从10A变化到6A时，线圈上所产生电动势的绝对值为(  )
A. 4V
B. 0.4V
C. 0.8V
D. 8V
答案:C
3. 围栏分木制和围绳两种，围栏.围绳上必须有“止步，高压危险”.“在此工作”等(  )和准许类标志。
A. 许可；
B. 警告；
C. 提醒；
D. 告知；
答案:B
4. 下列不属于接触器电磁机构的是(  )。
A. 线圈
B. 动铁芯
C. 静铁芯
D. 灭弧罩
答案:D
5. 并联电力电容器的作用是(  )。
A. 降低功率因数
B. 提高功率因数
C. 维持电流
答案:B
6. 避雷针的接地装置与道路出人口之间的距离不应小于(  )m。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
答案:C
7. 电容量的单位是( )。
A. 法
B. 乏
C. 安时
答案:A
8. 主网是电力系统的最高级电网，电压在(  )KV以上。
A. 10
B. 35
C. 110
答案:B
9. 安装在继电保护盘上且带有前面接线的继电器时，在金属盘面上与外壳间应垫以厚度为(  )mm的绝缘衬垫.
A. 0.5～1
B. 1～2
C. 3～4
D. 5～10
答案:C
10. 变压器绕组若采用交叠式放置，为了绝缘方便，一般在靠近上下磁轭的位置安放(  )。
A. 低压绕组
B. 高压绕组
C. 中压绕组
答案:A
11. 户外变.配电装置围墙高度一般不应小于(  )m。
A. 1.5
B. 2
C. 2.5
D. 3.5
答案:C
12. 一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的( )。
A. ±10%
B. ±5%
C. ±15%
答案:B
13. 两票三制是从长期的生产运行中总结出来的安全工作制度，是防止电气事故的有效(  )。
A. 组织措施
B. 安全措施
C. 技术措施
D. 绝缘措施
答案:A
14. 电力电容器温度过高，应进行(  )。
A. 立即退出运行
B. 继续观察
C. 检查工作电压及环境温度后不做处理
D. 停电冷却后继续投入运行
答案:A
15. 按劳动工时定额组成判断，下列(  )方法可以缩短辅助时间。
A. 缩短设备维修时间
B. 缩短工人开会.学习时间
C. 缩短工人劳动工时
D. 缩短布置工作场地时间
答案:D
16. 更换和检查用电设备时，最好的安全措施是( )。
A. 切断电源
B. 站在凳子上操作
C. 戴橡皮手套操作
答案:A
17. 在单相半波可控整流电路中，电感Ld电感量越大，电流在负半波流动的时间(  )。
A. 越短
B. 越长
C. 不变
D. 变化不定
答案:B
18. 检定电流互感器时，接地导线截面不得小于( )mm2。
A. 1.5；
B. 2.5；
C. 4；
D. 1。
答案:A
19. 电容器组三相间的容量误差不应超过一相总容量的(  )。
A. 1%
B. 5%
C. 10%
D. 15%
答案:B
20. 携带式电气设备的绝缘电阻不低于( )MΩ。
A. 2
B. 1
C. 0.5
答案:A
21. 高频扩大器中晶体三极管若呈现毛病一般情况下丈量(  )。
A. 集电极电流
B. 基极电流
C. 发射极电流
D. 根据具体情况而定
答案:A
22. 分析和计算复杂电路的主要依据是(  )。
A. 欧姆定律
B. 基尔霍夫定律
C. 欧姆定律和基尔霍夫定律
D. 叠加原理
答案:C
23. 把额定电压为24V的机床照明灯泡接到24V的直流电源上，(  )。
A. 会烧毁灯泡
B. 亮度降低
C. 亮度正常
D. 灯泡不高
答案:C
24. 过电压作用于电气设备时可引起设备(  )。
A. 绝缘击穿
B. 过载损坏
C. 过热损坏
答案:A
25. “禁止攀登，高压危险！”标识牌的字色应该是(  )。
A. 红色
B. 黑色
C. 黄色
D. 绿色
答案:B
26. 如果触电者伤势较重，已失去知觉，但心跳和呼吸还存在，应使(  )。
A. 触电者舒适.安静地平坦
B. 周围不围人，使空气流通
C. 解开伤者的衣服以利呼吸，并速请医生前来或送往医院
D. 以上都是
答案:D
27. GW5-35系列隔离开关为(  )结构。
A. 单柱式
B. 双柱式
C. 三柱式
答案:B
28. 《中华人民共和国安全生产法》规定，危险物品的生产.经营.储存单位以及矿山.(  ).城市轨道交通运营.建筑施工单位应当建立应急救援组织。
A. 高处施工
B. 金属加工
C. 制冷企业
D. 金属冶炼
答案:D
29. 安全标志是提示人们识别.警惕(  )因素,对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。
A. 安全
B. 危险
C. 危害
答案:B
30. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解的内容，不包含( )项。
A. 安全生产投入预算
B. 场所和工作岗位存在的危险因素
C. 事故应急措施
D. 防范措施
答案:A
31. 《中华人民共和国电力法》自(  )起实施。
A. 95年4月1日;
B. 96年7月1日;
C. 96年4月1日;
D. 97年7月1日;
答案:C
32. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数，一般达(  )。
A. 600-1000万次
B. 10万次以下
C. 10000万次以上
答案:A
33. 我国国家标准规定的交流电额定频率为(  )。
A. 30HZ；
B. 50HZ；
C. 100HZ；
D. 1000HZ；
答案:B
34. 自动重合闸装置只适用于(  )线路。
A. 电缆
B. 架空
C. 动力
D. 照明
答案:B
35. 通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关，而且还与线圈( )有关。
A. 长度
B. 绕向
C. 体积
答案:B
36. 使用SB-10型普通示波器观察信号波形时，欲使显示波形稳定，可以调节(  )旋钮。
A. 聚焦
B. 整步增幅
C. 辅助聚焦
D. 辉度
答案:B
37. 公式∑(NI)＝∑(HL)反映的是(  )。
A. 电路基尔霍夫第一定律
B. 磁路基尔霍夫第二定律
C. 电路欧姆定律
D. 磁路欧姆定律
答案:B
38. 工作人员在10kV及以下电压等级中正常活动范围与带电设备的安全距离为( )米。
A. 0.35
B. 3
C. 4
D. 0.1
答案:A
39. 安装在室外的壁灯应有泄水孔，绝缘台与墙面之间应有(  )措施。
A. 防火
B. 防水
C. 防尘
答案:B
40. 纯净的变压器油具有优良的(  )性能。
A. 冷却
B. 导热
C. 导电
答案:A
41. 安全帽属于(  )。
A. 绝缘安全用具
B. 一般防护安全用具
C. 基本安全用具
D. 辅助安全用具
答案:B
42. 无功功率Q和视在功率S的比值可表示为(  )。
A. tgφ
B. cosφ
C. sinφ
D. ctgφ
答案:C
43. 电力电缆施工在10kV运行设备附近使用喷灯作业,火焰与带电部分的安全距离应大于( )。
A. 1.0m
B. 1.5m
C. 2.0m
D. 3.0m
答案:B
44. (  )V以下的带电作业属于低压带电作业。
A. 36V　
B. 380V
C. 500V
D. 1500V
答案:C
45. 由( )电流互感器构成三相星形接线。
A. 2台
B. 4台
C. 3台
D. 1台
答案:C
46. 测量高压线路绝缘应选用(  )V伏摇表。
A. 1000
B. 5000
C. 2500
答案:C
47. 下列灯具中功率因数最高的是(  )。
A. 节能灯
B. 白炽灯
C. 日光灯
答案:B
48. 在人体触电过程中,(  )电流在较短时间内,能引起心室障碍而造成血液循环停止,这是电击致死的主要原因。
A. 感知
B. 摆脱
C. 室颤
答案:C
49. 电缆埋设深度和方法要求。直埋时，应开挖深度不小于()断面为梯形的沟槽，敷设时应在电缆近邻上.下.左.右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂，然后回填原土，并在地表面覆盖砖，混凝土板等硬质保护层。
A. 0.5m；
B. 0.6m；
C. 0.7m；
D. 0.8m
答案:C
50. 焊机停用或移动.收放电源线时，必须(  )电源。
A. 接通；
B. 移动；
C. 移开；
D. 切断；
答案:D
51. 当已知经济电流密度Jj和线路最大工作电流Ig时，即可计算出经济截面Sj为(  )。
A. Sj=Ig?Jj
B. Ig=Sj?Jj
C. Jj=Sj?Ig
D. Sj=Jj/Ig
答案:B
52. 运用电气设备时，因为维护不及时，当(  )进入时，可导致短路事端。
A. 导电粉尘或纤维
B. 强光辐射
C. 热气
答案:A
53. 应装设报警式漏电保护器而不自动切断电源的是(  )
A. 招待所插座回路
B. 生产用电的电气设备
C. 消防用电梯
答案:C
54. 三相异步电动机的起动转矩和(  )成正比。
A. 电流
B. 电压
C. 电流的平方
D. 电压的平方
答案:D
55. 10kV/0.4kV配电变压器正常运行时，若负荷电流为100A,则变压器高压侧的电流应为(  )A。
A. 10
B. 5
C. 4
答案:C
56. 戴维南定理只适用于(  )
A. 外部为非线性电路
B. 外部为线性电路
C. 内部为线性含源电路
D. 内部电路为非线性含源电路
答案:C
57. 从正弦交流电的解析表达式中可以直接看出交流电的(  )。
A. 有效值
B. 最大值
C. 相位差
D. 频率
答案:B
58. 电动机的节电方法之一是电动机与机械负载(  )配套。
A. 大车拉小车
B. 小车拉大车
C. 合理
D. 随意
答案:C
59. 作业人员对《电业安全工作规程》(电力线路部分)应(  )年考试一次。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:A
60. JSW-110TA型电压互感器表示( )。
A. 油浸绝缘，带剩余电压绕组的三相电压互感器，适用于湿热带地区；
B. 油浸绝缘，“五”柱三绕组三相电压互感器，适用于温热带地区；
C. 油浸绝缘，“五”柱三绕组三相电压互感器，适用于干热带地区；
D. 干式绝缘，带剩余电压绕组的三相电压互感器，适用于干热带地区。
答案:C
61. 工作中断重新开始工作前，必须重新检查电源确已断开，并(  )。
A. 验明无电
B. 通知监督
C. 马上工作
D. 通知安全监督
答案:A
62. 对电机各绕组的绝缘检查，要求是:电动机每1kV工作电压，绝缘电阻(  )。
A. 小于0.5MΩ
B. 大于等于1MΩ
C. 等于0.5MΩ
答案:B
63. 凡经互感器接入的电度表，其读数要(  )互感器的变比才是实际读数值
A. 相加
B. 相减
C. 乘以
答案:C
64. 低压装表接电时,( )。
A. 应先安装计量装置后接电
B. 应先接电后安装计量装置
C. 计量装置安装和接电的顺序无要求
D. 计量装置安装和接电应同时进行
答案:A
65. 选用功率表时应使电流量程不小于负载电流，电压量程(  )负载电压。
A. 等于
B. 不大于
C. 不低于
D. 不等于
答案:C
66. 整流式直流电焊机焊接电流调节失灵，其故障原因可能是(  )。
A. 饱和电抗器控制绕组极性接反
B. 变压器初级线圈匝间短路
C. 稳压器谐振线圈短路
D. 稳压器补偿线圈匝数不恰当
答案:C
67. FN5-10的类型含意是(  )。
A. 额外电压10kV断路器
B. 额外电压10kV户外型负荷开关
C. 额外电压10kV户内型负荷开关
答案:C
68. 单向可控硅导通后，要使其关断，应采取下列哪种措施(  )。
A. 阴阳极之间加正向电压
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