温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 在交流电路中,电容元件的容抗与频率(  )。

- 成正比

- 成反比

- 无关系

- 答案:B

- 2. 电感为0.1H的线圈，当其中电流在0.5秒内从10A变化到6A时，线圈上所产生电动势的绝对值为(  )

- 4V

- 0.4V

- 0.8V

- 8V

- 答案:C

- 3. 围栏分木制和围绳两种，围栏.围绳上必须有“止步，高压危险”.“在此工作”等(  )和准许类标志。

- 许可；

- 警告；

- 提醒；

- 告知；

- 答案:B

- 4. 下列不属于接触器电磁机构的是(  )。

- 线圈

- 动铁芯

- 静铁芯

- 灭弧罩

- 答案:D

- 5. 并联电力电容器的作用是(  )。

- 降低功率因数

- 提高功率因数

- 维持电流

- 答案:B

- 6. 避雷针的接地装置与道路出人口之间的距离不应小于(  )m。

- 1

- 2

- 3

- 5

- 答案:C

- 7. 电容量的单位是( )。

- 法

- 乏

- 安时

- 答案:A

- 8. 主网是电力系统的最高级电网，电压在(  )KV以上。

- 10

- 35

- 110

- 答案:B

- 9. 安装在继电保护盘上且带有前面接线的继电器时，在金属盘面上与外壳间应垫以厚度为(  )mm的绝缘衬垫.

- 0.5～1

- 1～2

- 3～4

- 5～10

- 答案:C

- 10. 变压器绕组若采用交叠式放置，为了绝缘方便，一般在靠近上下磁轭的位置安放(  )。

- 低压绕组

- 高压绕组

- 中压绕组

- 答案:A

- 11. 户外变.配电装置围墙高度一般不应小于(  )m。

- 1.5

- 2

- 2.5

- 3.5

- 答案:C

- 12. 一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的( )。

- ±10%

- ±5%

- ±15%

- 答案:B

- 13. 两票三制是从长期的生产运行中总结出来的安全工作制度，是防止电气事故的有效(  )。

- 组织措施

- 安全措施

- 技术措施

- 绝缘措施

- 答案:A

- 14. 电力电容器温度过高，应进行(  )。

- 立即退出运行

- 继续观察

- 检查工作电压及环境温度后不做处理

- 停电冷却后继续投入运行

- 答案:A

- 15. 按劳动工时定额组成判断，下列(  )方法可以缩短辅助时间。

- 缩短设备维修时间

- 缩短工人开会.学习时间

- 缩短工人劳动工时

- 缩短布置工作场地时间

- 答案:D

- 16. 更换和检查用电设备时，最好的安全措施是( )。

- 切断电源

- 站在凳子上操作

- 戴橡皮手套操作

- 答案:A

- 17. 在单相半波可控整流电路中，电感Ld电感量越大，电流在负半波流动的时间(  )。

- 越短

- 越长

- 不变

- 变化不定

- 答案:B

- 18. 检定电流互感器时，接地导线截面不得小于( )mm2。

- 1.5；

- 2.5；

- 4；

- 1。

- 答案:A

- 19. 电容器组三相间的容量误差不应超过一相总容量的(  )。

- 1%

- 5%

- 10%

- 15%

- 答案:B

- 20. 携带式电气设备的绝缘电阻不低于( )MΩ。

- 2

- 1

- 0.5

- 答案:A

- 21. 高频扩大器中晶体三极管若呈现毛病一般情况下丈量(  )。

- 集电极电流

- 基极电流

- 发射极电流

- 根据具体情况而定

- 答案:A

- 22. 分析和计算复杂电路的主要依据是(  )。

- 欧姆定律

- 基尔霍夫定律

- 欧姆定律和基尔霍夫定律

- 叠加原理

- 答案:C

- 23. 把额定电压为24V的机床照明灯泡接到24V的直流电源上，(  )。

- 会烧毁灯泡

- 亮度降低

- 亮度正常

- 灯泡不高

- 答案:C

- 24. 过电压作用于电气设备时可引起设备(  )。

- 绝缘击穿

- 过载损坏

- 过热损坏

- 答案:A

- 25. “禁止攀登，高压危险！”标识牌的字色应该是(  )。

- 红色

- 黑色

- 黄色

- 绿色

- 答案:B

- 26. 如果触电者伤势较重，已失去知觉，但心跳和呼吸还存在，应使(  )。

- 触电者舒适.安静地平坦

- 周围不围人，使空气流通

- 解开伤者的衣服以利呼吸，并速请医生前来或送往医院

- 以上都是

- 答案:D

- 27. GW5-35系列隔离开关为(  )结构。

- 单柱式

- 双柱式

- 三柱式

- 答案:B

- 28. 《中华人民共和国安全生产法》规定，危险物品的生产.经营.储存单位以及矿山.(  ).城市轨道交通运营.建筑施工单位应当建立应急救援组织。

- 高处施工

- 金属加工

- 制冷企业

- 金属冶炼

- 答案:D

- 29. 安全标志是提示人们识别.警惕(  )因素,对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。

- 安全

- 危险

- 危害

- 答案:B

- 30. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解的内容，不包含( )项。

- 安全生产投入预算

- 场所和工作岗位存在的危险因素

- 事故应急措施

- 防范措施

- 答案:A

- 31. 《中华人民共和国电力法》自(  )起实施。

- 95年4月1日;

- 96年7月1日;

- 96年4月1日;

- 97年7月1日;

- 答案:C

- 32. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数，一般达(  )。

- 600-1000万次

- 10万次以下

- 10000万次以上

- 答案:A

- 33. 我国国家标准规定的交流电额定频率为(  )。

- 30HZ；

- 50HZ；

- 100HZ；

- 1000HZ；

- 答案:B

- 34. 自动重合闸装置只适用于(  )线路。

- 电缆

- 架空

- 动力

- 照明

- 答案:B

- 35. 通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关，而且还与线圈( )有关。

- 长度

- 绕向

- 体积

- 答案:B

- 36. 使用SB-10型普通示波器观察信号波形时，欲使显示波形稳定，可以调节(  )旋钮。

- 聚焦

- 整步增幅

- 辅助聚焦

- 辉度

- 答案:B

- 37. 公式∑(NI)＝∑(HL)反映的是(  )。

- 电路基尔霍夫第一定律

- 磁路基尔霍夫第二定律

- 电路欧姆定律

- 磁路欧姆定律

- 答案:B

- 38. 工作人员在10kV及以下电压等级中正常活动范围与带电设备的安全距离为( )米。

- 0.35

- 3

- 4

- 0.1

- 答案:A

- 39. 安装在室外的壁灯应有泄水孔，绝缘台与墙面之间应有(  )措施。

- 防火

- 防水

- 防尘

- 答案:B

- 40. 纯净的变压器油具有优良的(  )性能。

- 冷却

- 导热

- 导电

- 答案:A

- 41. 安全帽属于(  )。

- 绝缘安全用具

- 一般防护安全用具

- 基本安全用具

- 辅助安全用具

- 答案:B

- 42. 无功功率Q和视在功率S的比值可表示为(  )。

- tgφ

- cosφ

- sinφ

- ctgφ

- 答案:C

- 43. 电力电缆施工在10kV运行设备附近使用喷灯作业,火焰与带电部分的安全距离应大于( )。

- 1.0m

- 1.5m

- 2.0m

- 3.0m

- 答案:B

- 44. (  )V以下的带电作业属于低压带电作业。

- 36V

- 380V

- 500V

- 1500V

- 答案:C

- 45. 由( )电流互感器构成三相星形接线。

- 2台

- 4台

- 3台

- 1台

- 答案:C

- 46. 测量高压线路绝缘应选用(  )V伏摇表。

- 1000

- 5000

- 2500

- 答案:C

- 47. 下列灯具中功率因数最高的是(  )。

- 节能灯

- 白炽灯

- 日光灯

- 答案:B

- 48. 在人体触电过程中,(  )电流在较短时间内,能引起心室障碍而造成血液循环停止,这是电击致死的主要原因。

- 感知

- 摆脱

- 室颤

- 答案:C

- 49. 电缆埋设深度和方法要求。直埋时，应开挖深度不小于()断面为梯形的沟槽，敷设时应在电缆近邻上.下.左.右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂，然后回填原土，并在地表面覆盖砖，混凝土板等硬质保护层。

- 0.5m；

- 0.6m；

- 0.7m；

- 0.8m

- 答案:C

- 50. 焊机停用或移动.收放电源线时，必须(  )电源。

- 接通；

- 移动；

- 移开；

- 切断；

- 答案:D

- 51. 当已知经济电流密度Jj和线路最大工作电流Ig时，即可计算出经济截面Sj为(  )。

- Sj=Ig?Jj

- Ig=Sj?Jj

- Jj=Sj?Ig

- Sj=Jj/Ig

- 答案:B

- 52. 运用电气设备时，因为维护不及时，当(  )进入时，可导致短路事端。

- 导电粉尘或纤维

- 强光辐射

- 热气

- 答案:A

- 53. 应装设报警式漏电保护器而不自动切断电源的是(  )

- 招待所插座回路

- 生产用电的电气设备

- 消防用电梯

- 答案:C

- 54. 三相异步电动机的起动转矩和(  )成正比。

- 电流

- 电压

- 电流的平方

- 电压的平方

- 答案:D

- 55. 10kV/0.4kV配电变压器正常运行时，若负荷电流为100A,则变压器高压侧的电流应为(  )A。

- 10

- 5

- 4

- 答案:C

- 56. 戴维南定理只适用于(  )

- 外部为非线性电路

- 外部为线性电路

- 内部为线性含源电路

- 内部电路为非线性含源电路

- 答案:C

- 57. 从正弦交流电的解析表达式中可以直接看出交流电的(  )。

- 有效值

- 最大值

- 相位差

- 频率

- 答案:B

- 58. 电动机的节电方法之一是电动机与机械负载(  )配套。

- 大车拉小车

- 小车拉大车

- 合理

- 随意

- 答案:C

- 59. 作业人员对《电业安全工作规程》(电力线路部分)应(  )年考试一次。

- 1

- 2

- 3

- 答案:A

- 60. JSW-110TA型电压互感器表示( )。

- 油浸绝缘，带剩余电压绕组的三相电压互感器，适用于湿热带地区；

- 油浸绝缘，“五”柱三绕组三相电压互感器，适用于温热带地区；

- 油浸绝缘，“五”柱三绕组三相电压互感器，适用于干热带地区；

- 干式绝缘，带剩余电压绕组的三相电压互感器，适用于干热带地区。

- 答案:C

- 61. 工作中断重新开始工作前，必须重新检查电源确已断开，并(  )。

- 验明无电

- 通知监督

- 马上工作

- 通知安全监督

- 答案:A

- 62. 对电机各绕组的绝缘检查，要求是:电动机每1kV工作电压，绝缘电阻(  )。

- 小于0.5MΩ

- 大于等于1MΩ

- 等于0.5MΩ

- 答案:B

- 63. 凡经互感器接入的电度表，其读数要(  )互感器的变比才是实际读数值

- 相加

- 相减

- 乘以

- 答案:C

- 64. 低压装表接电时,( )。

- 应先安装计量装置后接电

- 应先接电后安装计量装置

- 计量装置安装和接电的顺序无要求

- 计量装置安装和接电应同时进行

- 答案:A

- 65. 选用功率表时应使电流量程不小于负载电流，电压量程(  )负载电压。

- 等于

- 不大于

- 不低于

- 不等于

- 答案:C

- 66. 整流式直流电焊机焊接电流调节失灵，其故障原因可能是(  )。

- 饱和电抗器控制绕组极性接反

- 变压器初级线圈匝间短路

- 稳压器谐振线圈短路

- 稳压器补偿线圈匝数不恰当

- 答案:C

- 67. FN5-10的类型含意是(  )。

- 额外电压10kV断路器

- 额外电压10kV户外型负荷开关

- 额外电压10kV户内型负荷开关

- 答案:C

- 68. 单向可控硅导通后，要使其关断，应采取下列哪种措施(  )。

- 阴阳极之间加正向电压

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/875024101043011124