本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 一个4位的D/A转换器，设它的满刻度输出电压为10V，当输入数字量为1101时，输出电压为(  )。
A. 8.125V
B. 4V
C. 6.25V
D. 9.375V
答案:A
2. 导体的电阻不但与导体的长度.截面有关,而且还与导体的(  )有关。
A. 温度
B. 湿度
C. 距离
D. 材质
答案:D
3. 直流电的频率是(  )。
A. 1Hz
B. 0Hz
C. 50Hz
D. 无穷大
答案:B
4. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数，一般达(  )。
A. 600-1000万次
B. 10万次以下
C. 10000万次以上
答案:A
5. 35kV架空电力线路耐张段的长度不宜大于(  )。
A. 2km
B. 3～5km
C. 7～10km
D. 15km
答案:B
6. 二极管半波整流时负载两端的直流电压等于(  )。
A. 0.75U2
B. U2
C. 0.45U2
D. 0.9U2
答案:C
7. 额定电压为1000V及以上的设备,测量绝缘电阻时应选用(  )V的摇表。
A. 1000
B. 500
C. 2500
答案:C
8. 在TT系统中，电气装置的接地极与电源端接地应(  )。
A. 连在一起（相关）
B. 不连在一起
答案:B
9. (  )仪表可直接用于交.直流测量但精确度低。
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 电动式
答案:A
10. 工作监护人由工作负责人担任，当施工现场用一张工作票分组到不同的地点工作时，各小组监护人可由(  )指定。
A. 工作许可人
B. 工作票签发人
C. 工作负责人
答案:C
11. 在无特殊要求的情况下,印刷板布线图中尺寸数字的单位为(  )。
A. 厘米
B. 毫米
C. 微米
D. 分米
答案:B
12. 电缆中间接头连接点的接触电阻应不大于同长度申阻值的(  )倍.
A. 0.5
B. 1.2
C. 2.O
D. 2.4
答案:B
13. 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业操作证每( )复审一次。
A. 3年
B. 4年
C. 5年
D. 2年
答案:A
14. 做交流耐压试验时，交直流两用试验变压器的短路杆应该( )处理。
A. 保护短接
B. 拧开
C. 拔出
D. 断开
答案:A
15. 关于电路中各点的电位与参考点的选择，以下说法哪些是正确的( )。
A. 各点电位的大小与参考点的选择有关，但正负与参考点的选择无关
B. 各点电位的大小与参考点的选择无关
C. 各点电位的大小和正负与参考点的选择都有关
答案:C
16. 当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时，首先要(  )。
A. 切断电源
B. 拉开开关
C. 迅速灭火
D. 控制火灾
答案:A
17. 电缆型号ZQ22-3错70-10-300中的10表示该电缆的(  )
A. 载流量
B. 工作电压
C. 工作电流
答案:B
18. 三相异步电动机Ｙ－Δ降压启动有(  )种启动方法。
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
答案:C
19. 对于低压配电网,配电容量在100kW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过(  )Ω。
A. 10
B. 6
C. 4
答案:A
20. 中性点接地的供电系统接线方法:所有用电设备的金属外壳与系统的( )可靠连接。
A. 零线
B. 地线
C. 零线或地线
D. 接地线
答案:A
21. 低压配电线路的导线宜采用( )。
A. 水平排列
B. 垂直排列
C. 三角，水平混合排列
答案:A
22. 变压器是一种利用(  )原理工作静止的电气设备。
A. 静电感应
B. 电磁感应
C. 交变感应
D. 压力感应
答案:B
23. 当人发生危重急症或意外伤害时，现场救护人员的最佳选择是( )。
A. 直接将患者送医院
B. 坚持就地抢救
C. 等待医院或急救站派人抢救
答案:B
24. 金属氧化锌避雷器特色有动作迅速.(  ).残压低.通流量大。
A. 无续流
B. 能耗低
C. 续流小
答案:A
25. 镉镍电池电解液的液面高度，以高出蓄电池极板上端(  )mm为宜。
A. 0—5
B. 5-10
C. 10-20
D. 15-30
答案:C
26. 不断开电路测量交流电流应用(  )串接在负载电路中。
A. 钳形电流表
B. 500型万用表
C. 电桥
答案:A
27. 电流表的内阻(  )。
A. 数兆欧
B. 数千欧
C. 数欧
D. 越小越好
答案:D
28. 热继电器，热元件的额定电流一般应略大于负荷电流，在负荷电流的(  )倍之间。
A. 0.95～1.05；
B. 1.05～1.5；
C. 2.5；
D. 3.5；
答案:A
29. 放大电路的三种组态(  )。
A. 都有电压放大作用
B. 都有电流放大作用
C. 都有功率放大作用
D. 都不是
答案:C
30. 载流导体在磁场中所受力的大小与(  )无关。
A. 磁场的磁感应强度B
B. 流过导体的电流I
C. 垂直于磁力线的导体的有效长度l
D. 导体本身的电阻R
答案:D
31. 电力电容器在(  )情况下不应退出运行。
A. 功率因数从0.99降低到0.91
B. 电容器连接点严重过热
C. 电容器瓷绝缘表面闪络放电
D. 电容器外壳明显变形
答案:A
32. 用钳形电流表测量三相平衡负载电流时，钳口中放入三根导线时的指示值(  )
A. 为0
B. 一相电流值
C. 两相电流值之和
答案:A
33. 电气工程的安全用具分为两大类:绝缘安全用具和(  )安全用具。
A. 特殊
B. 一般防护
C. 非绝缘
答案:B
34. 磁路欧姆定律的表达式是(  )。
A. Φ=NI/RM
B. I=U/R+r
C. I=U/R
D. H=NI/L
答案:A
35. 三相异步电动机铭牌上面的工作方式S2表示为( )工作制。
A. 短时
B. 长期
C. 连续
D. 断续周期
答案:A
36. 特种作业人员必须年满(  )周岁。
A. 18
B. 19
C. 20
答案:A
37. 电烙铁的烙铁芯是将(  )电阻丝缠绕在两层陶瓷管之间，再经过烧结制成的。
A. 铜
B. 钢
C. 铁
D. 镍铬
答案:D
38. 做人工接地体，圆钢与钢管(或角钢)焊接时，搭接长度为圆钢直径的6倍，且至少(  )长面焊接。
A. 1个；
B. 2个；
C. 3个；
D. 4个
答案:B
39. 3kV以下架空线路，其导线与建筑物的垂直距离不应小于(  )。
A. 1.5m
B. 2.0m
C. 2.5m
D. 3.0m
答案:C
40. CD10中的D表示(  )操作机构。
A. 手动
B. 电动
C. 电磁
答案:C
41. 在易燃.易爆危险场所，电气设备应安装(  )的电气设备。
A. 安全电压
B. 密封性好
C. 防爆型
答案:C
42. 下列(  )表示I段电压小母线A相。
A. 1YMa
B. 1Ya
C. 1YNA
D. 1YNa
答案:A
43. 线路继电保护装置在该线路发生故障时，能迅速将故障部分切除并(  )。
A. 自动重合闸一次
B. 发出信号
C. 将完好部分继续运行
答案:B
44. (  )的电压急剧波动引起灯光闪烁.光通量急剧波动，而造成人眼视觉不舒适的现象，称为闪变。
A. 连续性
B. 周期性
C. 间断性
答案:B
45. 由同一台变压器供电的采用保护接零的系统中，所有用电设备的金属外壳都必需同( )连接起来
A. 地线
B. 零线
C. 相线
D. 相线
答案:B
46. 运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为( )欧。
A. 1000
B. 500
C. 200
答案:A
47. 串联电路的总电阻与各分电阻的关系是( )。
A. 总电阻大于分电阻
B. 总电阻等于分电阻
C. 总电阻小于分电阻
D. 无关
答案:A
48. 完成工作台自动往返行程控制要求的主要电器元件是(  )。
A. 位置开关
B. 接触器
C. 按钮
D. 组合开关
答案:A
49. 电动机专局与电压(  )成正比，所以降压启动方法仅适用于空载或轻载起动。
A. 平方
B. 立方
C. 高低
答案:A
50. 磁铝母线的型号为(  )。
A. TMY
B. LMY
C. TMR
D. LMR
答案:B
51. 企业应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起，(  )内向当地劳动行政部门提出工伤报告。
A. 15日
B. 20日
C. 30日
D. 40日
答案:A
52. 电气设备的绝缘电阻应该满足什么要求？( )
A. 绝缘电阻应该越大越好。
B. 绝缘电阻应该越小越好。
C. 绝缘电阻应该符合国家标准。
D. 绝缘电阻应该越大越好，但不能低于国家标准。
答案:D
53. 电力系统计算机潮流计算中，关于节点类型正确的说法是(  )。
A. 发电机节点一定是PV节点或平衡节点，负荷节点一定是PQ节点
B. PV节点即已知节点无功率和电压相角求有功功率和电压幅值
C. 发电机节点一般是PV节点或平衡节点，但特殊情况下也可转换为PQ节点，不管是否有无功电源，负荷节点任何情况下不能选为PV节点。
D. 当发电机达到无功出力极限时发电机节点可选为PQ节点，有一定无功电源的负荷节点也可选为PV节点。
答案:D
54. 高压负荷开关不能切断下列哪种电流(  )。
A. 线路的负载电流
B. 线路的短路电流
C. 变压器空载电流
D. 电容器组的电容电流
答案:B
55. 在工作地点，必须停电的设备为:( ).与工作人员在进行工作中正常活动范围的安全距离小于规定的设备.带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备。
A. 周边带电设备
B. 检修的设备
C. 备用的设备
答案:B
56. 直埋电缆在穿越建筑物.构筑物.道路.易受机械损伤等处必须加设防护套管，防护套管内径不应小于电缆外径的( )倍。
A. 1.5
B. 2
C. 2.5
D. 3
答案:A
57. 触电者脱离带电导线后，应被迅速带至(  )以外，并立即开始触电急救。
A. 3～4m
B. 5～6m
C. 8～10m
D. 10～12m
答案:C
58. 落地插座应具有牢固可靠的(  )
A. 标志牌
B. 保护盖板
C. 开关
答案:B
59. 单管电压放大电路动态分析时的电压放大过程，放大电路在直流电源和交流信号的作用下，电路中电流和电压既有直流分量，又有交流分量，即在静态值的基础上叠加一个(  )。
A. 直流值
B. 电阻值
C. 电容值
D. 交流值
答案:D
60. 全电路欧姆定律标明,在闭合回路中,电流的巨细与电源电动势(  ),与整个电路的电阻成反比。
A. 成正比
B. 成反比
C. 正弦规则
答案:A
61. 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于(  )Ω。
A. 4
B. 10
C. 15
答案:A
62. 隔离开关按安装地点分类可分为( )和户外式。
A. 户内式
B. 山地式
C. 平原式
答案:A
63. 变压器保护属于按( )分类。
A. 被保护的对象
B. 保护原理
C. 保护所起作用
答案:A
64. TN-C-S系统属于(  )系统。
A. PE线与N线全部分开的保护接零
B. 干线部分PE线与N线共同的保护接零
C. PE线与N线前段共用后段分开的保护接零
D. 保护接地
答案:C
65. 暴( )破作业中出现瞎炮，处理方法是在距瞎炮至少()处重新钻与瞎炮炮眼平行的新炮眼，进行装药放炮。
A. 0.1m
B. 0.2m
C. 0.3m
D. 0.5m
答案:C
66. 三相异步电动机的过载保护不能使用(  )热元件的热继电器。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
答案:A
67. 登杆前,应对脚扣进行( )。
A. 人体静载荷试验
B. 人体载荷冲击试验
C. 人体载荷拉伸试验
答案:B
68. 检定测量用电流互感器时，环境条件中温度应满足( )。
A. ＋10℃～＋35℃；
B. 20℃±2℃；
C. ＋10℃～＋25℃；
D. ＋5℃～＋30℃。
答案:A
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