本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 一个4位的D/A转换器，设它的满刻度输出电压为10V，当输入数字量为1101时，输出电压为(  )。

- 8.125V

- 4V

- 6.25V

- 9.375V

- 答案:A

- 2. 导体的电阻不但与导体的长度.截面有关,而且还与导体的(  )有关。

- 温度

- 湿度

- 距离

- 材质

- 答案:D

- 3. 直流电的频率是(  )。

- 1Hz

- 0Hz

- 50Hz

- 无穷大

- 答案:B

- 4. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数，一般达(  )。

- 600-1000万次

- 10万次以下

- 10000万次以上

- 答案:A

- 5. 35kV架空电力线路耐张段的长度不宜大于(  )。

- 2km

- 3～5km

- 7～10km

- 15km

- 答案:B

- 6. 二极管半波整流时负载两端的直流电压等于(  )。

- 0.75U2

- U2

- 0.45U2

- 0.9U2

- 答案:C

- 7. 额定电压为1000V及以上的设备,测量绝缘电阻时应选用(  )V的摇表。

- 1000

- 500

- 2500

- 答案:C

- 8. 在TT系统中，电气装置的接地极与电源端接地应(  )。

- 连在一起（相关）

- 不连在一起

- 答案:B

- 9. (  )仪表可直接用于交.直流测量但精确度低。

- 电磁式

- 磁电式

- 电动式

- 答案:A

- 10. 工作监护人由工作负责人担任，当施工现场用一张工作票分组到不同的地点工作时，各小组监护人可由(  )指定。

- 工作许可人

- 工作票签发人

- 工作负责人

- 答案:C

- 11. 在无特殊要求的情况下,印刷板布线图中尺寸数字的单位为(  )。

- 厘米

- 毫米

- 微米

- 分米

- 答案:B

- 12. 电缆中间接头连接点的接触电阻应不大于同长度申阻值的(  )倍.

- 0.5

- 1.2

- 2.O

- 2.4

- 答案:B

- 13. 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业操作证每( )复审一次。

- 3年

- 4年

- 5年

- 2年

- 答案:A

- 14. 做交流耐压试验时，交直流两用试验变压器的短路杆应该( )处理。

- 保护短接

- 拧开

- 拔出

- 断开

- 答案:A

- 15. 关于电路中各点的电位与参考点的选择，以下说法哪些是正确的( )。

- 各点电位的大小与参考点的选择有关，但正负与参考点的选择无关

- 各点电位的大小与参考点的选择无关

- 各点电位的大小和正负与参考点的选择都有关

- 答案:C

- 16. 当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时，首先要(  )。

- 切断电源

- 拉开开关

- 迅速灭火

- 控制火灾

- 答案:A

- 17. 电缆型号ZQ22-3错70-10-300中的10表示该电缆的(  )

- 载流量

- 工作电压

- 工作电流

- 答案:B

- 18. 三相异步电动机Ｙ－Δ降压启动有(  )种启动方法。

- 4

- 3

- 2

- 1

- 答案:C

- 19. 对于低压配电网,配电容量在100kW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过(  )Ω。

- 10

- 6

- 4

- 答案:A

- 20. 中性点接地的供电系统接线方法:所有用电设备的金属外壳与系统的( )可靠连接。

- 零线

- 地线

- 零线或地线

- 接地线

- 答案:A

- 21. 低压配电线路的导线宜采用( )。

- 水平排列

- 垂直排列

- 三角，水平混合排列

- 答案:A

- 22. 变压器是一种利用(  )原理工作静止的电气设备。

- 静电感应

- 电磁感应

- 交变感应

- 压力感应

- 答案:B

- 23. 当人发生危重急症或意外伤害时，现场救护人员的最佳选择是( )。

- 直接将患者送医院

- 坚持就地抢救

- 等待医院或急救站派人抢救

- 答案:B

- 24. 金属氧化锌避雷器特色有动作迅速.(  ).残压低.通流量大。

- 无续流

- 能耗低

- 续流小

- 答案:A

- 25. 镉镍电池电解液的液面高度，以高出蓄电池极板上端(  )mm为宜。

- 0—5

- 5-10

- 10-20

- 15-30

- 答案:C

- 26. 不断开电路测量交流电流应用(  )串接在负载电路中。

- 钳形电流表

- 500型万用表

- 电桥

- 答案:A

- 27. 电流表的内阻(  )。

- 数兆欧

- 数千欧

- 数欧

- 越小越好

- 答案:D

- 28. 热继电器，热元件的额定电流一般应略大于负荷电流，在负荷电流的(  )倍之间。

- 0.95～1.05；

- 1.05～1.5；

- 2.5；

- 3.5；

- 答案:A

- 29. 放大电路的三种组态(  )。

- 都有电压放大作用

- 都有电流放大作用

- 都有功率放大作用

- 都不是

- 答案:C

- 30. 载流导体在磁场中所受力的大小与(  )无关。

- 磁场的磁感应强度B

- 流过导体的电流I

- 垂直于磁力线的导体的有效长度l

- 导体本身的电阻R

- 答案:D

- 31. 电力电容器在(  )情况下不应退出运行。

- 功率因数从0.99降低到0.91

- 电容器连接点严重过热

- 电容器瓷绝缘表面闪络放电

- 电容器外壳明显变形

- 答案:A

- 32. 用钳形电流表测量三相平衡负载电流时，钳口中放入三根导线时的指示值(  )

- 为0

- 一相电流值

- 两相电流值之和

- 答案:A

- 33. 电气工程的安全用具分为两大类:绝缘安全用具和(  )安全用具。

- 特殊

- 一般防护

- 非绝缘

- 答案:B

- 34. 磁路欧姆定律的表达式是(  )。

- Φ=NI/RM

- I=U/R+r

- I=U/R

- H=NI/L

- 答案:A

- 35. 三相异步电动机铭牌上面的工作方式S2表示为( )工作制。

- 短时

- 长期

- 连续

- 断续周期

- 答案:A

- 36. 特种作业人员必须年满(  )周岁。

- 18

- 19

- 20

- 答案:A

- 37. 电烙铁的烙铁芯是将(  )电阻丝缠绕在两层陶瓷管之间，再经过烧结制成的。

- 铜

- 钢

- 铁

- 镍铬

- 答案:D

- 38. 做人工接地体，圆钢与钢管(或角钢)焊接时，搭接长度为圆钢直径的6倍，且至少(  )长面焊接。

- 1个；

- 2个；

- 3个；

- 4个

- 答案:B

- 39. 3kV以下架空线路，其导线与建筑物的垂直距离不应小于(  )。

- 1.5m

- 2.0m

- 2.5m

- 3.0m

- 答案:C

- 40. CD10中的D表示(  )操作机构。

- 手动

- 电动

- 电磁

- 答案:C

- 41. 在易燃.易爆危险场所，电气设备应安装(  )的电气设备。

- 安全电压

- 密封性好

- 防爆型

- 答案:C

- 42. 下列(  )表示I段电压小母线A相。

- 1YMa

- 1Ya

- 1YNA

- 1YNa

- 答案:A

- 43. 线路继电保护装置在该线路发生故障时，能迅速将故障部分切除并(  )。

- 自动重合闸一次

- 发出信号

- 将完好部分继续运行

- 答案:B

- 44. (  )的电压急剧波动引起灯光闪烁.光通量急剧波动，而造成人眼视觉不舒适的现象，称为闪变。

- 连续性

- 周期性

- 间断性

- 答案:B

- 45. 由同一台变压器供电的采用保护接零的系统中，所有用电设备的金属外壳都必需同( )连接起来

- 地线

- 零线

- 相线

- 相线

- 答案:B

- 46. 运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为( )欧。

- 1000

- 500

- 200

- 答案:A

- 47. 串联电路的总电阻与各分电阻的关系是( )。

- 总电阻大于分电阻

- 总电阻等于分电阻

- 总电阻小于分电阻

- 无关

- 答案:A

- 48. 完成工作台自动往返行程控制要求的主要电器元件是(  )。

- 位置开关

- 接触器

- 按钮

- 组合开关

- 答案:A

- 49. 电动机专局与电压(  )成正比，所以降压启动方法仅适用于空载或轻载起动。

- 平方

- 立方

- 高低

- 答案:A

- 50. 磁铝母线的型号为(  )。

- TMY

- LMY

- TMR

- LMR

- 答案:B

- 51. 企业应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起，(  )内向当地劳动行政部门提出工伤报告。

- 15日

- 20日

- 30日

- 40日

- 答案:A

- 52. 电气设备的绝缘电阻应该满足什么要求？( )

- 绝缘电阻应该越大越好。

- 绝缘电阻应该越小越好。

- 绝缘电阻应该符合国家标准。

- 绝缘电阻应该越大越好，但不能低于国家标准。

- 答案:D

- 53. 电力系统计算机潮流计算中，关于节点类型正确的说法是(  )。

- 发电机节点一定是PV节点或平衡节点，负荷节点一定是PQ节点

- PV节点即已知节点无功率和电压相角求有功功率和电压幅值

- 发电机节点一般是PV节点或平衡节点，但特殊情况下也可转换为PQ节点，不管是否有无功电源，负荷节点任何情况下不能选为PV节点。

- 当发电机达到无功出力极限时发电机节点可选为PQ节点，有一定无功电源的负荷节点也可选为PV节点。

- 答案:D

- 54. 高压负荷开关不能切断下列哪种电流(  )。

- 线路的负载电流

- 线路的短路电流

- 变压器空载电流

- 电容器组的电容电流

- 答案:B

- 55. 在工作地点，必须停电的设备为:( ).与工作人员在进行工作中正常活动范围的安全距离小于规定的设备.带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备。

- 周边带电设备

- 检修的设备

- 备用的设备

- 答案:B

- 56. 直埋电缆在穿越建筑物.构筑物.道路.易受机械损伤等处必须加设防护套管，防护套管内径不应小于电缆外径的( )倍。

- 1.5

- 2

- 2.5

- 3

- 答案:A

- 57. 触电者脱离带电导线后，应被迅速带至(  )以外，并立即开始触电急救。

- 3～4m

- 5～6m

- 8～10m

- 10～12m

- 答案:C

- 58. 落地插座应具有牢固可靠的(  )

- 标志牌

- 保护盖板

- 开关

- 答案:B

- 59. 单管电压放大电路动态分析时的电压放大过程，放大电路在直流电源和交流信号的作用下，电路中电流和电压既有直流分量，又有交流分量，即在静态值的基础上叠加一个(  )。

- 直流值

- 电阻值

- 电容值

- 交流值

- 答案:D

- 60. 全电路欧姆定律标明,在闭合回路中,电流的巨细与电源电动势(  ),与整个电路的电阻成反比。

- 成正比

- 成反比

- 正弦规则

- 答案:A

- 61. 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于(  )Ω。

- 4

- 10

- 15

- 答案:A

- 62. 隔离开关按安装地点分类可分为( )和户外式。

- 户内式

- 山地式

- 平原式

- 答案:A

- 63. 变压器保护属于按( )分类。

- 被保护的对象

- 保护原理

- 保护所起作用

- 答案:A

- 64. TN-C-S系统属于(  )系统。

- PE线与N线全部分开的保护接零

- 干线部分PE线与N线共同的保护接零

- PE线与N线前段共用后段分开的保护接零

- 保护接地

- 答案:C

- 65. 暴( )破作业中出现瞎炮，处理方法是在距瞎炮至少()处重新钻与瞎炮炮眼平行的新炮眼，进行装药放炮。

- 0.1m

- 0.2m

- 0.3m

- 0.5m

- 答案:C

- 66. 三相异步电动机的过载保护不能使用(  )热元件的热继电器。

- 1个

- 2个

- 3个

- 答案:A

- 67. 登杆前,应对脚扣进行( )。

- 人体静载荷试验

- 人体载荷冲击试验

- 人体载荷拉伸试验

- 答案:B

- 68. 检定测量用电流互感器时，环境条件中温度应满足( )。

- ＋10℃～＋35℃；

- 20℃±2℃；

- ＋10℃～＋25℃；

- ＋5℃～＋30℃。

- 答案:A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/875310330000011042