本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（单项选择题200道，多选题50道，判断题50道）

一、单选题(共计200题,每题1分)

- 以下设备属于二次系统的是(  )。

- 断路器

- 高压隔离开关

- 电流互感器

- 答案:C

- 2. 低压电力线路的拉线与带电体的最小净空距离为(  )m。

- 0.05

- 0.1

- 0.15

- 0.2

- 答案:A

- 3. 在三相四线制中性点接地供电系统中，线电压指的是(  )。

- 相线之间

- 零线对地间

- 相线对零线间

- 相线对地间

- 答案:A

- 4. 绝缘杆工作部分不宜过长，一般为5-8mm，以免工作时造成(  )

- 相间或接地短路

- 跨步电击

- 两相电击

- 单相电击

- 答案:A

- 5. 电磁转差离合器中,在励磁绕组中通入(  )进行励磁.

- 直流电流

- 非正弦交流电流

- 脉冲电流

- 正弦交流电

- 答案:A

- 6. 触电伤员如意识丧失，应在(  )内，用看.听.试的方法判定伤员的呼吸和心跳情况。

- 10s

- 30s

- 1min

- 2min

- 答案:A

- 7. 变压器一.二次绕组对应的线电压之间的相位差总是(  )的整数倍，正好与钟面上小时数之间的角度一样。

- 20

- 30

- 40

- 50

- 答案:B

- 8. 三相异步电动机多处控制时，需将多个启动按钮并联，多个停止按钮(  )。

- 并联

- 串联

- 混联

- 短接

- 答案:B

- 9. 在自动控制系统中，把输入的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度的电磁装置称为(  )。

- 伺服电动机

- 测速发电机

- 交磁放大机

- 步进电机

- 答案:A

- 10. ( )断路器(开关)前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。

- 远方遥控操作

- 远方程序操作

- 就地操作

- 拉开

- 答案:A

- 11. 大修后的变压器应进行(  )次空载冲击合闸。

- 二

- 三

- 四

- 五

- 答案:B

- 12. 触电急救,首先要使触电者迅速(  )。

- 恢复呼吸

- 脱离电源

- 保持清醒

- 答案:B

- 13. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成( ),因此降压启动时转矩减少较多。

- 反比

- 正比

- 对应

- 答案:B

- 14. FN4-10型真空负荷开关是三相户内高压电器设备，在出厂作交流耐压试验时，应选用交流耐压试验标准电压(  )KV。

- 42

- 20

- 15

- 10

- 答案:A

- 15. 电力电缆不得过负荷运行，在事故情况下，10kＶ以下电缆只允许连续(  )运行。

- 1h过负荷35％

- 1.5h过负荷20％

- 2h过负荷15％

- 答案:C

- 16. 在火灾和爆炸危险场所，所用绝缘导线或电缆的额定电压不得低于电网的额定电压，且不得低于(  )伏。

- 250

- 380

- 500

- 1000

- 答案:C

- 17. 低压配电电压的来源一般是变压器把(  )的高压变换成400V的低电压。

- 3kV

- 6～10kV

- 35kV

- 66kV

- 答案:B

- 18. 当设备发生接地故障时，跨步电压值与设备运行电压值( )。

- 成正比

- 成反比

- 无关

- 以上都不对

- 答案:A

- 19. 戴维南定理所描述的等效电路仅(  )。

- 对外电路等效还是对内电路等效视情况具体而定

- 对内电路等效

- 对内.外电路都等效

- 对外电路等效

- 答案:D

- 20. 输入采样阶段是PLC的中央处理器，对各输入端进行扫描，将输入端信号送入(  )

- 累加器

- 指针寄存器

- 状态寄存器

- 存贮器

- 答案:C

- 21. 当断路器运行中环境温度超过40℃时，断路器的长期允许工作电流(  )额定电流值。

- 大于

- 小于

- 等于

- 大于等于

- 答案:B

- 22. 关于电感L.感抗X，正确的说法是( )。

- L的大小与频率有关；

- L对直流来说相当于短路；

- 频率越高，X越小；

- X值可正可负。

- 答案:B

- 23. 安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳( )。

- 必须接地

- 不必接地

- 视情况定

- 答案:B

- 24. 在电气图中，辅助电路用(  )线表示。

- 虚线

- 粗实线

- 细实线

- 粗虚线

- 答案:C

- 25. 配电装置的维护通道宽度，一般应不小于( )m。

- 1.5

- 0.8

- 1

- 2

- 答案:B

- 26. 通电导体在磁场中所受的作用力称为电磁力，用(  )表示。

- F

- B

- I

- L

- 答案:A

- 27. 变压器的铁芯结构一般分为(  )和壳式两类。

- 同心式

- 心式

- 交叠式

- 答案:B

- 28. SF6断路器安装时，支架与基础的垫片不宜超过(  )。

- 3片

- 5片

- 7片

- 9片

- 答案:A

- 29. 钳形电流表使用时应先用较大量程,然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应(  )。

- 直接转动量程开关

- 先退出导线,再转动量程开关

- 一边进线一边换挡

- 答案:B

- 30. 电流周围产生的磁场方向可用( )确定。

- 安培定则；

- 左手定则；

- 楞次定律；

- 右手定则。

- 答案:A

- 31. 电流通过导线，其发热温度不超过规定的允许温度时，导线上允许连续通过的电流称(  )电流。

- 大；

- 小；

- 安全；

- 不安全；

- 答案:C

- 32. 在忽略变压器内部损耗的情况下，变压器的一.二次电流之比与(  )之比互为倒数。

- 一.二次侧感应电势瞬时值

- 一.二次侧感应电势最大值

- 一.二次侧电压瞬时值

- 一.二次绕组匝数

- 答案:D

- 33. 对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱.控制柜,或装于设备的壁龛内作为(  )。

- 防护装置

- 接地保护

- 屏护装置

- 答案:C

- 34. 异步电动机的定子铁芯由厚(  )mm表面有绝缘层的硅铁片叠压而成。

- 0.35～0.5

- 0.5～1

- 1～1.5

- 1.5～2

- 答案:A

- 35. 电压表的内阻(  ).

- 越小越好

- 越大越好

- 适中为好.

- 答案:B

- 36. 单结晶体管触发器的最大特点是(  )。

- 输出脉冲前沿陡度较好

- 功率增益大，温度补偿性能好

- 可以方便地整定脉冲宽度

- 触发脉冲稳定

- 答案:B

- 37. 比较两个正弦量的相位关系时，两正弦量必须是(  )。

- 同相位

- 同频率

- 最大值相同

- 初相角相同

- 答案:B

- 38. 纯电感电路中，电感为0.1H的线圈，在市电状态下，感抗为(  )。

- 3.14Ω

- 31.4Ω

- 314Ω

- 0.314Ω

- 答案:B

- 39. 与真空断路器连接的引线导线弛度应该(  )。

- 尽量拉紧

- 松弛

- 适中

- 不作要求

- 答案:C

- 40. 带电.停电配合作业的项目,当带电.停电作业工序转换时,双方工作负责人应进行( ),确认无误后,方可开始工作。

- 口头交代

- 安全技术交接

- 任务交接

- 签字确认

- 答案:B

- 41. 为避免程序和(  )丢失，可编程序控制器装有锂电池，当锂电池电压降降至相应的信号灯亮时，要及时更换电池。

- 地址

- 程序

- 指令

- 数据

- 答案:D

- 42. 电阻器按结构形式可分为:圆柱型.管型.圆盘型及(  )。

- 平面片状

- 直线型

- L型

- T型

- 答案:A

- 43. 中性点不接地系统发生单相接地时应( )。

- 短路故障电路

- 带时限跳闸

- 动作于发出信号

- 答案:C

- 44. 电容器串联后的总电容量的倒数等于各分电容器电容量倒数之(  )。

- 和；

- 差；

- 积；

- 商；

- 答案:A

- 45. 金属导体的电阻值随温度的升高而(  )。

- 增大

- 减小

- 不变

- 答案:A

- 46. 共发射极电路的接线方法，下列叙述正确的是(  )。

- 将发射极接地，基极与发射极为输入端，集电极与基极为输出端

- 将发射极接地，基极与发射极为输入端，集电极与发射极为输出端

- 将发射极接地，基极与集电极为输入端

- 将发射极接地，基极与发射极为输出端

- 答案:B

- 47. 导线穿墙时，也应加装保护管{瓷管.塑料管或钢管}，保护管伸出墙面的长度不应小于(  )。

- 4mm；

- 6mm；

- 8mm；

- 10mm；

- 答案:D

- 48. 电容器的容抗与电容器的容量(  )。

- 无关

- 成正比

- 成反比

- 大小相等

- 答案:C

- 49. 电路就是(  )通过的途径。

- 电阻

- 电流

- 电压

- 电能

- 答案:B

- 50. 直流耐压试验时，当所用试验变压器只有一只引出线套管时，微安表串联接入(  )。

- 高压端

- 低压端

- 高压端或低压端

- 无规定

- 答案:A

- 51. T610锉床主轴电机点动时，定子绕组接成(  )。

- Y形

- △形

- 双星形

- 无要求

- 答案:A

- 52. FS系统阀型避雷器主要由(  )组成。

- 瓷套.火花间隙.熔断器

- 断路器.火花间隙.非线性电阻

- 瓷套.火花间隙.非线性电阻

- 瓷套.电容器.非线性电阻

- 答案:C

- 53. 电压负反馈自动调速，一般静差率S为(  )

- S<15%

- 10%

- S>15%

- S<10%

- 答案:C

- 54. 绝缘手套的测验周期是(  )。

- 每年一次；

- 六个月一次；

- 五个月一次。

- 答案:B

- 55. 电力销售收入是指(  )。

- 应收电费;

- 实收电费;

- 实收电费和税金;

- 答案:A

- 56. 人体触电可分为直触摸摸触电和(  )两大类。

- 跨步电压触电

- 触摸电压触电

- 间触摸摸触电

- 答案:C

- 57. 三相异步电动机当转差率为1时，此电动机为(  )状态。

- 制动状态

- 同步运行状态

- 堵转状态

- 启动状态

- 答案:D

- 58. 图1-31中如果安培表被短接，则(  )

- 电灯不亮；

- 电灯将被烧；

- 不发生任何事故。

- 答案:C

- 59. 发电机并网运行时发电机电压的有效值应等于电网电压的( )。

- 有效值

- 最大值

- 瞬时值

- 平均值

- 答案:A

- 60. 静电现象是十分普遍的电现象,(  )是它的最大危害。

- 对人体放电,直接置人于死地

- 高电压击穿绝缘

- 易引发火灾

- 答案:C

- 61. 用电设备的效率等于( )。

- P输入/P输出

- 100%P2/P1

- 设备的功率因数

- 工作量

- 答案:B

- 62. 纯电容电路的电压与电流频率相同,电流的相位超前于外加电压为(  )

- π/2

- π/3

- π/2f

- π/3f

- 答案:C

- 63. 当负荷电流达到熔断器熔体的额定电流时，熔体将(  )。

- 立即熔断

- 长延时后熔断

- 短延时后熔断

- 不会熔断

- 答案:D

- 64. 在TN接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线N线与专用保护零线PE线之间(  )，严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。

- 不得再做电气连接

- 可以作电气连接

- 可以相互代用

- 答案:A

- 65. 在雷云对地放电的过程中，主放电阶段(  )。

- 放电电流最小，持续时间最短

- 放电电流最大，持续时间最长

- 放电电流最大，持续时间最短

- 答案:C

- 66. 锡焊晶体管等弱电元件应用(  )W的电烙铁为宜。

- 25

- 75

- 100

- 答案:A

- 67. 安装灯头时( )。

- 开关必须安装在火线上

- 灯螺纹必须安装在火线上

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/876010020035010055