水泥砂浆，把搭配好的垫铁组放在砂浆上，内、外同时推进斜垫铁，挤出砂浆。将垫铁四周的砂浆抹成45度的坡

工程的现场管理分析混凝土中所有的粗细骨料的质量应符合国家标准和设计要求，沙、石料要干净均匀，细骨料中

混凝土标号提高一级。在灌浆混凝土强度达到75%以前，不得碰动地脚螺栓。支承板的水平偏差为2mm/m，

标高允许偏差为±5mm。地脚螺栓表面应清理干净。并妥善保护。二、机组灌浆：地脚螺栓孔灌浆应符合下列要

土建施工工程的现场管理分析

施工工程质量标准

压缩机施工土建是整个工程的一小部分工程质量检验评定就要 从建筑整个工程系统来评定。 石油化学工业部颁发的《油气田建设工 程质量验证评定标准》是根据国家建委颁发的《建筑安装工程质量检 验决定标准》，并参照各油气田现行的工程质量检验评定办法制定的， 检验项目决定标准依据：

1、    国家建委颁发的建筑安装工程质量检验决定标准和施 工及验收规范

2、  设计图纸及设计文件的规定和要求

3、  石油化学工业部颁发的《油气田建设工程质量检验评定

标准》

工程质量检验评定的划分：

一、  建筑工程：

1、 分项工程： 是按建筑工程的主要工种划分的， 例如： 土方工程、 砌筑工程、 钢筋工程、 整体式和装配式结构混凝 土工程、抹灰工程、卷材屋面与卷材防火工程等。

2、  分部工程：是按建筑的主要部分划分的，例如： 地基及基础工程、主体工程、地面工程、装饰工程等。

3、  单位工程： 工业建筑物和构筑物的建筑工程是一

个单位工程， 例如： 一幢厂房、 车间和非金属罐等的建筑工 程、民间建筑物和构筑物的建筑工程和安装工程是一个单位 工程。 例如： 一幢办公楼以及其中的管道、电气和通风工程

高强、无收缩流动灌浆材料，在其操作方法、强度和因使用而节省时间方面明显优于自行配制的灌浆料，故要求二

。c、地脚螺栓孔内的碎石、泥土、杂物和积水等应清楚干净，地脚螺栓灌浆一般应用细石混凝土。标号应比基础

应小于50mm。座浆坑内的杂物和浮灰应清理吹扫干净，坑内不得有油污。用水湿润座浆坑混凝土约3分钟后，

四节混凝土工程一、原材料水泥进场应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、

土建施工工程的现场管理分析

等。

二、  安装工程：

1、 分项工程：是按用途或输送不同介质与物料以及设 备划分的，例如：油、气、水、热力、压缩空气等管道、电 力变压器、 贮罐、 容器、 分离器、 槽、 箱、 金属结构件（梁、 柱、 梯子、 栏杆等） 的单体或成组(套)的预制与安装， 泵类， 通讯，空气压缩机等。

2、  分部工程：是按照安装工程种类划分的，例如： 泵站，工艺管道，电气工程，电讯工程，采暖通风，仪表安 装等。

3、  单位工程： 工业建筑或构筑物的安装工程是一个

单位工程，例如：一幢房子，一座泵站，一座变电所等的安 装工程。

工程质量等级分类：工程质量分为“合格”和“优良” 两个等级。

合格： 指工程质量符合《油气田建设工程质量检验评定 标准》 或国家颁发的施工及验收规范和质量检验评定标准 者。

良好： 指在合格基础上，工程质量达到部标和国标的优 良要求者。

力的检验；土建施工工程的现场管理分析A、承载力检验：应采用静载荷试验的方法进行检验，检验桩数不应少于

0503边坡按设计要求2基底土性按设计要求-5水准0仪经维\仪、钢尺量观察或用坡度尺检查用2m2靠尺

。分部工程：是按建筑的主要部分划分的，例如：地基及基础工程、主体工程、地面工程、装饰工程等。单位工程

其他主控项目应全部检查，对一般项目除已明确规定外，混凝土灌注桩应全部检查；混凝土灌注桩钢筋笼质量检验

土建施工工程的现场管理分析

土建及道路工程质量检验查数规定

项   工     检查项目                  检 查

次   程 名                            数量

称

1    土     基槽、      边坡、 底边     每 20 石 方 管沟挖方回 长度、 标高表面 米 抽查 一

平整           处， 但不应

少于 2 处

按  自

室 内 填 土 然 间 数 的

的标高、 表面平 10%， 但不

整             应 少于 2

间， 每间不

少于 2 处

允许偏差       每 100

平 方 米 抽

2    道

路基、

路 工

路面

填土

工程

的部分应铲掉疏松层，并凿成麻面，且每平方分米应不少于3点麻点，其深度不少于10mm。冲洗干净，保持湿

存在裂纹，蜂窝，空洞、露筋等缺陷，每一面的蜂窝及麻面面积（深度小于20mm）不得超过总面积的2%，不

。c、地脚螺栓孔内的碎石、泥土、杂物和积水等应清楚干净，地脚螺栓灌浆一般应用细石混凝土。标号应比基础

作规程执行，工程质量允许偏差，原则上以国标为准。土建及道路工程必须具备下列资料，方可进行施工：工程的

土建施工工程的现场管理分析

程                                查一处， 但

不应少于 3

处

冬季施工应按设计要求和冬季施工规范及操作规程执行， 工程质 量允许偏差，原则上以国标为准。

土建及道路工程必须具备下列资料，方可进行施工：

1、   工程的施工图纸及说明书

2、  施工组织设计或施工技术措施

3、  施工区域内的工程地质和水文地质资料 第一节  测量放线

一、  工业和民用建筑在施工前，应按设计的总平面布置 和有关建筑平面图注明的尺寸，方位进行测量放线

二、  测量放线时，应设置控制桩，水准点及建筑物轴线 的中心桩，龙门桩和龙门板，距槽（坑）的外沿不得少于 1米， 并要妥善保护好

三、  测量放线应做好记录，施工前对轴线和标高进行复查校正

四、 测量放线的允许偏差见表：

允许

项目

偏差（ mm ）

±5

1        长度

± 10

50 米

用尺

项次

方法

检验

以内

量

存在裂纹，蜂窝，空洞、露筋等缺陷，每一面的蜂窝及麻面面积（深度小于20mm）不得超过总面积的2%，不

底座，听声判断有无空洞，有空洞处应将此处灌浆层凿开补灌。松开底座上的调整螺钉，再次拧紧地脚螺栓时，调

。分部工程：是按建筑的主要部分划分的，例如：地基及基础工程、主体工程、地面工程、装饰工程等。单位工程

1

土建施工工程的现场管理分析

| 2 3 | 50~10 0 米 100 米 以上 标高 最后纵横两轴线闭 合 | ±20 用水 ±3 准仪 用线 ±10 和尺量 |
| --- | --- | --- |

第二节 土方开挖和回填

一、挖土

1、开挖基础土方时应依据设计要求进行，必须挖净耕植土、含 有杂质的土壤。

2、挖土不得超过设计的标高，如发生超挖、如遇到软土层等， 应挖到原土层并用毛石、 碎石、 工程砂等分层仔细夯实或灌注混凝土 至设计标高，允许偏差见下表：

| 项次 1 | 项目 标高 | 允许偏差 （mm ） ±20 | 检验方法 用水准线 |
| --- | --- | --- | --- |

时宜涂刷养护剂；对大面积混凝土的养护应根据养护气候条件按施工方案采用控温措施；现浇结构的外观质量不应

一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200T为一批，散装不超过500T为一批，每批抽样不少于

不得超过0.03mm；三、有垫铁压浆法安装方法：基础验收合格后，表面清理干净，标出正式垫铁位置，并凿

三、测量放线应做好记录，施工前对轴线和标高进行复查校正四、测量放线的允许偏差见表：土建施工工程的现场

土建施工工程的现场管理分析

| 不允许小 2 长、宽度 于设计 | 和水平尺 中心线向 两边角尺量 |
| --- | --- |

3、机械开挖基槽、管沟允许偏差见下表：

| 项次 1 2 | 使用机 项目 械种类 正 铲 反铲 底口标 拉铲 高 抓铲 铲运机 推土机 底口位 移 | 允许偏 差（ cm ） ±20 ±30 ±10 ±15 | 检验方 法 以设计 标高为准， 用水准仪 从中心 线向两边用 尺量 |
| --- | --- | --- | --- |

| 4、土方开挖工程质量检验标准（ mm ）见表： 分 项 允许偏差或允许值 项目 项 次 基 挖方 管 | 检验 地 方法 |
| --- | --- |

理分析第三节桩基础一、混凝土灌注桩施工前应对水泥，砂、石子（如现场搅拌）、钢材等原料进行检查，对施工

：泵站，工艺管道，电气工程，电讯工程，采暖通风，仪表安装等。单位工程：工业建筑或构筑物的安装工程是一

的部分应铲掉疏松层，并凿成麻面，且每平方分米应不少于3点麻点，其深度不少于10mm。冲洗干净，保持湿

面进行养护。当水泥砂浆达到设计强度的75%以上时，拆除临时垫铁，调土建施工工程的现场管理分析整复查设

项  目

土建施工工程的现场管理分析

坑   场地平整   沟   （路）

基   人   机         面

槽   工   械         基层

主

控

项

目

一

般

-     ±    ±   -

1        标高

50   30   50   50

|  | 长度 宽度 | + + + |
| --- | --- | --- |
|  |  | 200 300 500 + |
| 2 | （由中心线向两 | - - - 100 |
|  | 边） | 50 100 150 |

3        边坡                按设计要求

|  |  | 2 2 5 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 0 0 0 0 |

2      基底土性              按设计要求

-5     水准

0       仪

经维

\  仪、钢尺

量

观察

或用坡度

尺检查

用 2m

2  靠尺和楔

0    形塞尺检 查

观察

或土样分

析

注： 地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖， 填方上做地（路）

面的基层；

凝土达到设计强度的75%以上时，用几组临时垫铁支承设备底座，对底座进行找正找平，设备初时对中后对地脚

实或灌注混凝土至设计标高，允许偏差见下表：土建施工工程的现场管理分析机械开挖基槽、管沟允许偏差见下表

1

一次；B、检验方法：检查产品合格证，出厂检验报告和进场复验报告，其质量必需符合国家标准规定；土建施工

土建施工工程的现场管理分析

二、土方回填

1、土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物，抽除坑穴积水、 淤泥，验收基底标高，如在耕植土或松土上填方，应在基底压实后再 进行；＜

2、对填方土料应按设计要求验收后方可填入；

3、填方施工过程中应检查排水措施，每层填筑厚度、含水量控 制、压实程度及压实遍数应根据土质，压实系数及所用机具确定；

4、填土施工时的分层厚度及压实遍数见下表：

| 压实机具 平碾 振动压实机 柴油打夯机 人工打夯 | 分层厚度 250~300 250~300 250~300 ＜200 | 每层压实 遍数 6~8 3~4 3~4 3~4 |
| --- | --- | --- |

5、填土工程质量检验标准（ mm ）见下表：

允许偏差或允许值

桩   场

地平整

检验

检查项目

方法

人

械

槽

±

±  -   -5     水准

机沟     面

项  次

管（路）

分 项

标高

基层

主 1

基工

基

基

坑

地

-

面进行养护。当水泥砂浆达到设计强度的75%以上时，拆除临时垫铁，调土建施工工程的现场管理分析整复查设

凝土达到设计强度的75%以上时，用几组临时垫铁支承设备底座，对底座进行找正找平，设备初时对中后对地脚

：工业建筑物和构筑物的建筑工程是一个单位工程，例如：一幢厂房、车间和非金属罐等的建筑工程、民间建筑物

和“优良”两个等级。合格：指工程质量符合《油气田建设工程质量检验评定标准》或国家颁发的施工及验收规范

土建施工工程的现场管理分析

| 控 项 2 目 1 一 般 2 项 目 3 | 50 30 50 50 0 分层压实系 数 回填土料 分层厚度及 含水量 表面平整系 数 0; 设计要求 定方法 取样 设计要求 观鉴别 水准 设计要求 检查 用靠 2 2 尺或水准 0 仪. |
| --- | --- |

仪及抽样

检查或直

0   0   0

2   2   3

按规

仪

第三节 桩基础

一、混凝土灌注桩

1、施工前应对水泥，砂、石子（如现场搅拌）、钢材等原料进

行检查，对施工 设计中制定的施工顺序、监测手段（包括仪器、方 法）也应检查；

2、施工中应对成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土等进行全 过程检查，嵌岩桩必须有桩端持力层的岩性报告；

3、施工结束后应检查混凝土强度并应做桩体质量及承载力的检

验；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/878022061006006032