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一、工程概况
1、工程名称：河南广电天佑住宅小区Ⅱ标段工程
2、工程地点：郑州市商城路与英协路交汇处
3、建筑规模：3#、4# 楼为 22+1 层、5#、6#楼为 18+1\11+1 层，约 6.40 万平方米
4、基础类型：预应力混凝土管桩
5、结构类型：剪力墙结构体系
6、总 投 资：总投资概算 6590 万元
7、建设单位：郑州银科置业有限公司
8、设计单位：林同炎.李国豪土建工程资询有限公司
9、施工单位：中建五局三公司
10、监理单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司
11、本期计划工期：3#、4#楼总工期 510 天；5#、6#楼总工期 488 天
12、质量控制目标：达到国家施工验收规范合格标准
13、安全生产、文明施工控制目标：确保省级文明工地
14、项目性质：新建

二、 安全监理编制依据
1、	中华人民共和国建筑法
2、	中华人民共和国消防法
3、	中华人民共和国劳动法
4、	企业职工伤亡事故报告和处理规定
5、	国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定
6、	建设工程安全生产管理条例
7、	中华人民共和国安全生产法
8、	建设工程质量管理条例
9、	河南省劳动安全卫生条例
10、	河南省建筑市场条例
11、	高处作业分级
12、	手扶式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程
13、	体力劳动强度分级
14、	高温作业分级
15、	特种作业人员安全技术考核管理条例
16、	起重机械安全规程
17、	施工现场临时用电安全技术规定
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三、安全监理内容
（一）、安全生产、文明施工监理措施：
1、建立安全责任制，责任到人，做好安全台帐，努力贯彻实施安全生产十大措施，六大纪律。
2、人员进场时，均要经过三级安全教育，要在现场召开安全施工，文明施工动员会，学习安全规范和安全操作规程以及有关安全基本知识和要求。
3、重要部位和高空作业采取特别安全措施进行防范，杜绝事故。
4、施工人员进场都要戴好安全帽，高空作业要系好安全带，临时用电线路均要架空设置，配电箱等处均挂安全标志。
5、施工单位配备专职安全员。
6、机电设备专人管理，专人操作，一切动力设备做好接地保护，配电箱配备触电保护器，配电箱总闸设在传达室边。
7、做好安全防火工作，重点是伙房和木工工棚，做好木工棚每天清扫一次，不准在木工棚内抽烟，点明火，伙房灶堂及时浇水灭火，特别是夜间检查防火。
8、材料堆放要有序，模板拆除要及时清理，班组搞好落手清。
9、工人生活区域与施工区域分开布置。主要施工管理人员在现场均要佩带证卡上岗。坚持文明施工，随时清理建筑垃圾，确保场内道路通畅，现场施工废水、淤泥及时组织排放和外运。搞好施工现场文明管理，突出解决脏乱差，保持现场卫生，创造良好的施工环境。
（二）、安全用电监理措施
1、用电管理：
（1） 、临时用电必须按施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-88 编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。
（2） 、临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制，经技术负责人审批后作为临时施工的依据。
（3） 、临时用电施工组织设计的内容和步骤：
A、现场勘探、确定电源进线总配电箱（柜），分配电箱的位置及线路走向。 B、进行负荷计算，选择导线截面和电器的类型、规格。
C、绘制电气平面图，立面图和接线系统图。
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D、制定安全用电技术措施和电气防火措施。
（4） 、施工现场临时用电安全技术档案：
A、临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 B、技术交底资料。
C、临时用电工程检查验收表。 D、接地电阻测定记录。
E、定期检（复）查表（工地每月，公司每季度进行一次）。 F、电工维修工作记录。
（5） 、安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成，电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
2、对电工管理的监理措施：
（1） 、电工必须经过专业及安全技术培训，经（地）市劳动部门考试合格发给操作证，方准独立操作。
（2） 、电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。
（3） 、上岗前按规定穿戴好个人防护用品。
（4） 、停用设备用拉闸断电、锁好开关箱。
（5） 、负责保护用电设备的负荷线，保护零线（重复）接地和开关箱。
（6） 、移动用电设备必须切断电源，在一般情况下不许带电作业，带电作业要设监护人。
（7） 、按规定定期（工地每月、公司每季）对用电线路进行检查，发现问题及时处理，并做好检查和维修记录。
（8） 、应懂得触电急救常识和电器灭火常识。
3、安全用电距离与外电防护的监理措施：
外电线路：指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。
（1） 、不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件，架具、材料及其他杂物。
（2） 、安全距离：
A、在建工程（包括脚手架）的外侧与架空线路之间的最小距离 1KV 不小于 4m，1~10KV不小于 6m，35~110KV 不小于 m 米。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离不小于 4m 与机动车道不小于 6m。
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B、起重臂或吊物边缘与 10KV 的架空线路水平距离不小于 2m。
C、室外机动车道与室外的用电架空线路相交叉的最小距离：在1KV 以下最小距离为6m，在 10KV 以下的最小距离为 7m。
（3） 、外电防护：
A、达不到安全距离要求，必须采取防护措施，增设屏障、遮拦、围栏或保护网，并悬挂醒目的警告标志牌。
B、带电体至遮拦的安全距离 10KV 应大于 95cm，35KV 应大于 115 cm。
C、带电体至栅栏（封闭）的安全距离 10KV 应大于 30 cm，35KV 应大于 50 cm。 D、在架设防护设施时，应有电气技术人员或专职安全监护。
E、无法防护时必须采取停电，迁移线路或更改工程位置，否则不准施工。
（4） 、供电线路：
架空线路必须架设在专用电杆上，严禁架设在树木上或脚手架上等不稳定的地方。
A、架空线路最少截面：为满足机械强度要求，铝线≥16mm2，铜线≥16mm2，跨越铁路、公路、河流、电力线路档柜内的绝缘铝线≥35mm2，铜线≥16mm2。
B、电线接头：在一个档柜内，每层架空线接头不得超过该层导线 50%，且一根导线只允许一个接头，跨越道路、河流档柜内不得有接头。
C、电杆档具：最大不超过 35m 线间距不得少于 0.3m，上下横担间高压与低压 1.2m，低压与低压 0.6m。
D、电杆与埋设：电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆。
（5） 、电缆敷设：
A、电缆干线应采用地埋或架空敷设，严禁沿地面名敷，应避免机械损伤和介质腐蚀。 B、电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从 2m 高度至地
下 0.2m 处，必须加设防护管套。
（6） 、配电柜（盘）、配电箱及开关箱：
A、配电系统应设置总配电柜（盘）和分配电箱。实行分级配电，室内总配电柜（盘）的装置应符合下列规定：
a、配电柜（盘）正面的通道宽度，单划不小于 1.5m，双划不小于 2m，后面的维护通道为 0.8m 个别部位不少于 0.6m，侧面通道不少于 1m。
b、配电室天棚距地面不低于 3m。
c、在配电室设置值班或检修室时，距配电柜（盘）的水平距离大于 1m，并采取屏
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障隔离，配电室门应向外开。
d、配电箱的裸母线与地面垂直距离不少于 2.5m 时采用遮栏隔离，遮栏下面通道的高度不少于 1.9 m。配电装置的上段距天棚不少于 0.5m。
e、配电柜（盘）应按规定装设有功、无功电度表，及分路装设电流、电压表。 f、配电柜（盘）应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护开关。
g、配电柜（盘）上的配电线路开关应标明控制回路。
h、配电柜（盘）或配电线路维修时，应挂停电标志牌，停送电必须由专人负责。 B、配电箱：
a、动力配电箱与照明开关箱宜分别设置，如合用一个配电箱，动力和照明线路应分别设置。
b、总配电箱应设置在靠近电源的地区，分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区，分配电箱与开关箱的距离不得超过 30 m，开关箱与其控制的固定用电设
备的水平距离不宜超过 3 m。
c、配电箱、开关箱周围应有足够三人同时工作的空间和通道，不得堆放任何防碍操作维修的物品，不得有灌木杂草。
d、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作，安装应端正牢固，箱下底与地面距离字 1.0~1.5 m 之间，移动式开关箱应装高在坚固的支架上，下底离地面 0.6~1.5 m，进出线必须采用橡皮绝缘电缆。
e、配电箱、开关箱内的开关电器（含插座）应紧固在电器安装板上，并便于操作（间隙 5cm）不得歪斜和松动，电线应用绝缘导线，剥头不得外露，接头不得松动。
f、箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线端子分设。
g、箱体内的金属外壳应做保护按零（或接地）保护零线必须通过接线端子板连接。 h、配电箱、开关箱必须防雨防尘，导线的进口线和出口线应设在箱体的下底面，并
要求上部为电源端，严禁设在箱体的上顶面，侧面，后面和箱门处。
i、 进出线应加护套分路成束并做防水弯，导线束不得与箱体进出直接接触。
（7） 、电器装置的选择：
A、配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好，不准使用破损，不合格的电器。熔断器的熔体应于用电设备容量相适应。
B、总配电箱或分配电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关，总熔断器和分路熔断器（或总自动开关和分路自动开关）以及漏电保护器（若漏电保护器同时具备过负
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荷和短路保护功能，则可不设分路熔断器或分路自动开关）。
C、每台设备应有独立的开关箱，实行一机一闸制，严禁用一个电器开关直接控制两台或两台以上用电设备（含插座）。
D、现场用电设备除做保护接零外，都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 E、购置漏电保护器必须是国家定点生产或经过有关部门正式认可的产品。
F、对新购置或搁置已久重新使用和使用一个月以上的漏电保护器应认真检验其特性，发现问题及时修理或更换。
G、使用潮湿或腐蚀介质场所的漏电保护器应用防溅型产品。
H、手动铡刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于 5.5KW 的动力电路作直接启动，容量大于 5.5KW 的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。
（8） 、使用与维护；
A、所有开关箱门应设锁，专人负责，开关箱应标明用途所控设备。
B、配电箱、开关箱每月检查维修一次，必须由专业电工进行。电工必须按规定穿戴好防护用品和使用绝缘工具。
C、送电操作过程总配电箱——分配电箱——开关箱。
D、施工现场停电一小时以上时，应切断电源，锁好开关箱。
E、熔断器的熔体（保险丝）更换时，严禁用不符和规格的熔体或其他金属裸线代替。
（9） 、照明：
A、在一个工作场所内，不得只装局部照明。
B、在正常湿度时，选用开启式照明器（一般灯具）。
C、在潮湿或特别潮湿的场所，选用密封防水尘照明器或配有防水灯头的开启式照明灯。 D、对有爆炸或火灾危险的场所必须安装与危险场所等级相适应的照明器。
E、在震动较大的场所，选用防尘型照明器。
F、照明器具和器材的质量应合格，不得使用绝缘老化破损的器具和器材。
G、在特殊场所照明应使用安全电压照明器，在潮湿和容易触及带电体场所电压不大于 4V 在特别潮湿的场所和导电良好的地面或金属器内工作照明灯电压不得大于 12V。
H、在单相及二相线路中零线与相线截面相同，在三相四线制线路中，当照明灯为白色灯时，零线截面为相线二分之一，当照明灯具为气体放电灯或逐相切断的三相照明电路中零线截面按最大负荷的电流选择。
I、 照明灯具的金属外壳必须做保护，单相照明回路的开关箱（板）内必装设漏电保护
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器。
J、 室外灯具距地面不得低于 3 m，室内不低于 2.5 m。
K、照明灯具的绝缘外壳不得有损伤和漏电，火线（相线）应接在中心触头上，零线接在罗口相连的一端。
L、暂设工程灯具宜采用拉线开关，拉线开关距地面2~3 m，其他开关距地面高度为1.3 m，与出入口的水平距离为 0.15~0.20 m。严禁将插座与搬把开关靠近装设，严禁在床上装设开关。
M、	电器、灯具的相线必须经开关控制，不得将相线直接引入灯具。
N、不得把照明线路挂设在脚手架以及无绝缘措施的金属扣件上，移动照明导线应采用电缆线，不宜采用其他软线，手持照明灯具应使用安全电压，照明零线严禁通过熔断器。
（10） 、接地：
A、在施工现场专用的中心点直接接地的电力线路中，必须采取零保护系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应有工作接地，配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。
B、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备应根据当地的要求做保护接零或做好保护接地，不得部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。
C、保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线应单独设置，不作他用，重复接地线应与保护零线相连接。
D、保护零线施工铜线不少于 10 m m2，铝线不少于 16 m m2，与电气设备相连的保护零线绝缘多股铜线。
E、保护零线统一标志为绿/黄双色线，在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。 F、电力变压器或电机的工作接地电阻值不得大于 4Ω。
G、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外，还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。重复接地电阻值不大于 10Ω。
H、不得用铝导线做接地体或地下接地线垂直接地体不宜采用罗纹钢。
I、 垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管或圆钢，长度 1.5~2.5 m 露出地面 10~15cm 接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接，禁止采用绑扎的方法。
J、 现场所有用电设备，除做保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护设施。
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（11） 、施工机械安全使用监理措施：
A、作业前空车运转，检查搅拌筒或搅拌机叶的转动方向，各工作装置的操作，制动确认正常，方可作业。
B、进料时，严禁将头手伸入料斗与机架之间查看后或探摸进料情况，运转中不得用手或工具等物伸入搅拌筒内扒出料。
C、料斗升起时，严禁在其下方工作或穿行，料坑底部要设料的枕垫，清理料坑时必须将料斗用链条扣牢。
D、作业后，应对搅拌机进行全面清洗，操作人员如需进入筒内清洗时，必须切断电源，设专人在外监护，或卸下熔断器锁好电闸箱然后方可进入。
E、作业后应及时将机内、水箱内、管道内的存料、积水放尽，并清洁保养机械，清理工作现场，切断电源，锁好电闸。
（12） 、插入震捣器安全操作监理措施：
A、 使用前检查各部位应连接牢固，旋转方向正确。
B、插入震捣器软轴的弯曲半径不得小于 50cm，并不多于 2 个弯，操作时震动棒应自然垂直的沉入混凝土，不得用力硬插、斜推或钢筋夹住棒头，也不得全部插入混凝土中。
C、作业转移时，电动机的导线应保持有足够的长度和松度，严禁用电源线拖拉震捣器。 D、震捣要均匀，若见表面无骨料，不气泡，也无显著塌陷，表面并有水泥砂浆时则表
面已经捣实，应将棒头拔出。过长的震捣将使混凝土离析，影响质量。
（13） 、蛙式打夯机安全操作规程：
A、蛙式打夯机适用于夯实灰土和素土的地基，地基以及场地平整，不得夯实坚硬或软硬不均匀的地面，更不得夯打坚实或混有砖石碎块的杂土。
B、两台以下挖夯在同一工作面作业时，左右间距不得小于5m，前后间距不得小于10m。 C、操作和传递导线人员都要戴绝缘手套和穿绝缘胶鞋。
D、检查线路应符合要求，接地良好，各传动部件均正常后，方可作业。
E、手把上电门开关的管子内壁和电动机的接线穿入手把的入口处，均应套绝缘管或其他绝缘物。
F、作业时，电缆线不可张拉过紧，应保证有 3~4m 的余量递线人员应依照务实路线随时调整，电缆不得扭结和缠绕，作业中需要移电缆线时，应停机进行。
G、务实填高土方时，应从边缘以内 10~15cm 开始务实 2~3 遍后，在务实边缘。
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（三）、装载机安全使用监理措施：
1、装载机严禁熄火下坡，以免液压失灵。
2、装载机不允许货物重心偏值。
3、不允许超负荷行驶。
4、不得近火停靠。
5、熄火时拉紧手刹处，用三角木棒垫好。
6、随时注意仪表读数正常。
（四）、消防安全监理措施：
人人懂防火基本常识，增加防火安全意识，保障施工现场工人及附近人员的人身和财产保全，在监理工作进行中，监理单位就要对项目部工作人员进行安全教育，使其可以运用所学的理论和所吸收的经验进行监理工作中，以切实保证施工现场以及自身的安全。
在现场工作时，监理措施一定要到位，做工作之前还要了解相关的知识和理论，了解灭火方法，知道灭火器的用法等，以利余监督施工现场安全施工，具体做法如下： 1、要求施工单位在工人进场时一定要对其消防安全知识的培训，了解燃烧必须具备的三个方面：①可燃物②助燃物③着火源。一切灭火措施都是为了破坏已经生产的燃烧条件，了解并能够掌握一些灭火方法：①窒息灭火法。地下室等空间比较小的地方常用湿棉布（被）扑灭火灾，还有水淹，化学方法等。②冷却灭火法。是扑救火灾的常用的方法，即将灭火剂直接喷洒在燃烧物体上，使燃烧失去可燃物质的温度降到燃点以下，以终止燃烧。③隔离灭火法。将燃烧物体与附近的可燃烧物质与火源隔离或疏散开，使燃烧失去可燃物质而停止。④抑制灭火法。与前三种不同，使灭火剂参与燃烧反应过程，使燃烧过程中产生的游离基消灭，使燃烧反应停止。
2、还要要求工人学会使用灭火器，让工人明白根据不同灭火器有不同的使用方法，常用的：拉环式、拉开拉环、按下手柄。
3、单位成立防火安全领导小组，以项目经理为首，以作业队、警卫队管理人员为基础。名单交给专职安全员，打印分发给有关人员。
4、要求施工单位悬挂火警电话警示牌 119。
5、对建筑布局，消防通道，水源等方面问题在没有及时解决要采取一些必要的临时性的补救措施，以保证安全。
6、隐患的整改，对火险隐患的整改往往受经费、人员、设备、场地等条件限制，检查
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人员应逐件登记，定人、定措施限期整改。
四、安全监理工作管理网络图
 (
重大事项通报
施工总承包单位
项目经理
整改意见
安全监理师
方案审批
专
业
施
工
队
安
全
员
分
包
队
伍
安
全
负
责
人
协
作
单
位
安
全
负
责
人
日常检查督促
项经部
 
安全负责人
监理机构
 
总监理工程师
建设单位安全负责人
)
 (
安全监理实施细则
)

 (
英泰克工程顾问
(
上海
)
有限公司
) (
11
)

五、安全监理工作程序（框图）
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)安全生产保证体系、人员组织机构：
组长：李晓保	成员：钟陶培、李荣军、周清平、郭中华、秦玉峰


六、安全监理工作制度
1. 在监理项目部内部建立起定期学习和交流制度，学习和研究设计文件，有关安全的规定、规范和标准，交流安全监理工作的成功经验；
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2. 施工组织设计、安全技术措施、应急抢险方案审核制度。凡是未获审批通过的安全实施方案、专项安全方案和未建立施工现场安全生产保证体系的工程不得擅自实施；
3. 资质、资格审查制度。对专业分包和劳务分包单位的资质和特种作业人员资格证书，杜绝无资质超资质承包、无证施工引发不安全隐患的存在；
4. 专项安全例会制度。对所发现的或未进行及时整改的安全施工隐患，应在会上确定整改措施和责任人员，并限定整改期；安全监理工作的内容应在例会纪要中明确具体的反映出来。每周、每月例会时间应固定，必要时可临时召开现场会或专题安全例会；
5. 巡视检查制度。对施工中的高危作业、未及时进行安全整改完的部位和工序进行日常的安全巡视，并做好巡视记录；
6. 安全事项汇报制度。在发生安全事故或出现施工现场安全管理开展不利出现事故苗子时，安全监理工程师应马上向总监理工程师汇报后通知建设单位采取必要的措施，并及时将有关情况向监理部、公司管理部或总师室做汇报，接受公司技术方面支持；
7. 安全监理工程师在监理工作日记中填写安全监理工作内容。日记中涉及书面整改要求的记录相关文件的备存地点，总监理工程师定期进行检查，并签署安全监理日记。
七、安全旁站监理计划
安全监理人员应对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查。根据本项目实际情况，制订如下安全旁站计划：
1、在以下重点部位及关键工序实施：
（1） 、管桩桩基施工
（2） 、钢筋绑扎和混凝土浇筑
（3） 、防水施工
（4） 、土方回填
2、人员安排及旁站监理要求：
旁站部位安排 2 名以上监理人员 24 小时全天候跟班作业，作好旁站记录，发现问题及时向监理工程师或总监汇报，必要时可以要求停工处理。
八、现场监理人员安全守则、安全监理师岗位职责
8.1 现场监理人员安全守则
· 工程项目监理人员进驻现场应遵守施工现场规定的安全和保卫工
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作。

· 进入施工作业区必须戴安全帽并扣好帽带。
· 不擅自进入无安全措施的作业区。
· 不准在高处起吊重物下停留或行走； 不准在脚手架或防护栏上休息； 不准在高处向下抛投物件。
· 在工地上有权阻止施工人员的违章作业。
· 严禁在禁烟区内吸烟。
· 现场办公室内不许使用电炉、 灯泡取暖或烘物。
8.2 安全监理师岗位职责
· 在总监理工程师的领导下从事施工现场日常安全监理工作。协助总监理工程师编制安全监理方案及负责编制安全监理实施细则；
· 协助建设单位与施工承包单位签订工程项目施工安全协议书；
· 审查分包单位资质、特种作业人员资格和上报的施工组织设计或专项施工方案中的安全技术措施、高危作业安全施工及应急抢险方案；
· 督促各施工承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系；
· 督促施工承包单位做好逐级安全交底工作；
· 监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工，制止违规施工作业；
· 负责施工现场安全巡视检查工作，并对其中高危作业实施旁站；
· 参与施工现场的安全生产检查，复核施工承包单位施工机械、安全设施的验收手续，并签署意见；
· 负责安全监理资料的填写、收集工作，编写安全监理月报表，对当月施工现场的施工状况和安全监理工作作出评述，报总监理工程师审阅；
· 做好安全监理日记和相关记录。
九、安全监理实施分项细则
9.1 
9.2 
9.2.2 支架及脚手架施工的安全监理
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9.2.3 摸板工程施工的安全监理
9.2.4 钢筋工程施工的安全监理
9.2.5 混凝土工程施工的安全监理
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
9.8 
9.9 
9.1 基坑施工的安全监理
9.1.1 进行基坑施工时，需做好以下准备工作：
9.1.1.1 熟悉水文地质勘察资料，制定基坑施工方案。注意制定基坑施工在开挖过程中技术安全措施。
9.1.1.2 基坑开挖前，必须摸清基坑下的管线排列的情况，必要时进行搬迁处理。
9.1.1.3 场地整平，清除地上和地下 3.5m 以内的障碍物。
9.1.2 挖土过程中发现管道、电缆及其他埋设物应及时报告，不得擅自处理。
9.1.3 在开挖基坑时，必须设置确实可行的排水措施，以免基坑积水，影响基坑土壤结构。
9.1.4 挖土时要注意土壁的稳定性，发现有裂缝及坍塌可能时，人员要立即离开并及时报告处理。
9.1.5 人工挖土，前后操作人员间距离不应小于 2~3m ,堆土要在 1m 以外，并且高度不得超过 1.5m。
9.1.6 每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况，在确保安全情况下继续工作，并且不得将土和其他物件堆在支撑上，不得在支撑上行走和站立。
9.1.7 开挖时应在地面的适当的地方设置沉降及位移观测点，进行必要而完备的监测，发现情况，立即进行处理。
9.1.8 开挖时要做到随挖随撑，严禁开挖至两根以上支撑空间后再进行支护。
9.1.9 起吊钢支撑构件时，应严格遵守起重机安全操作规程，吊臂活动范围内严禁有人。严禁在安装好的支撑上走动、悬挂重物或作为其他作业的受力支点。
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9.1.10 当支撑妨碍基开挖时，挖掘机械的操作要慎重，必须严格按照指挥人员的指挥进行操作。
9.1.11 机械挖土，启动前应检查离合器及安全装置的可靠性等，经空车试运转正常后再开始作业。
9.1.12 机械操作中进铲不应过深，提升不应过猛。
9.1.13 挖土机械不得在施工中碰撞支撑，以免破坏和拉损支撑。
9.1.14 机械应停在坚实的基础上，如基础过差，应采取走道板等加固措施，在与挖空基坑 2m 以内，挖土机不能行驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶，防止塌方翻车。
9.1.15 开挖出的土方，要严格按照组织设计堆放，不得堆于基坑外侧，以免地面堆载超荷而引起土体位移、连续墙位移或支撑破坏。
9.1.16 开挖土方必须要有挖土令，要求实施深基坑开挖施工动态过程控制。
9.1.17 向汽车上卸土应在车子停平稳后进行，禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。
9.1.18 配合机械进行清坡、清底的施工人员，不准在机械回转半径下工作。
9.1.19 清坡、清底的施工人员，必须根据设计标高做好清底，不得超挖。如故超挖，不得将松土回填，应回填砂石料，以免影响底板质量。
9.1.20 机械不得在输电线路下工作，在输电线一侧工作，不论在任何情况下，机械的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全操作规程要求。
9.1.21 基坑四周必须设置 1.5m 高护栏，并在护栏上悬挂安全警示标志，要设置一定数量临时上下施工扶梯。
9.1.22 施工场内道路必须硬化，确保车辆安全畅通，各种车辆应有专人负责引导。
9.1.23 车辆进出工地必须对车轮进行冲洗，以免工地泥浆带出工地污染城市道路。
9.2 主体结构施工的安全监理
9.2.1 安全监理根据施工特点从四个方面进行控制，即：支架及脚手架施工安全监理、模板施工安全监理、钢筋施工安全监理、混凝土施工安全监理。
· 9.2.2 支架及脚手架施工的安全监理：
9.2.2.1 支架及脚手架搭设前应严格对所用的钢管及扣件进行筛选，凡严重锈蚀、严重弯曲裂变的杆件不能采用，钢管不得焊接，严重锈蚀、变形、裂缝的螺栓，螺纹已损坏的扣件不得采用。
9.2.2.2 支架及脚手架必须严格按施组设计要求进行搭设。
9.2.2.3 支架的基础要可靠，构件紧密并加入纵、横向连接杆件，使支架成为整体，
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