# 武进区城市供水规划

（2005～2020）

## 常州市规划设计院               武进区水利局 2005 年 11 月

目	录

前	言	1

第一章 城市概况	2

第一节 自然条件	2

    - 地形地貌	2

    - 气象	2

    - 水文	3

    - 地震	3

第二节 社会经济	4

第三节 水资源	4

    - 长江水源	4

    - 太湖水源	5

    - 滆湖水源	5

    - 河网水源	5

    - 地下水水源	5

第二章 武进区发展战略（总体）规划概要	7

第一节 发展定位	7

    - 区域发展定位	7

    - 中心城区发展定位	7

第二节 发展目标	7

    - 经济发展指标	7

    - 人口与用地规模	7

    - 城镇化水平	7

    - 市政公用事业	8

第三节 空间布局	8

    - 武进区区域空间布局结构	8

    - 武进中心城区空间布局与功能定位	10

    - 武进区区域产业布局	11

第三章 供水现状及评价	15

第一节 供水水源	15

第二节 供水现状	15

    - 水厂概况	15

    - 增压站配置	16

    - 供水管网	16

    - 供水管理	16

第三节 现状评价	16

第四章	规划总则	18

第一节 规划依据	18

    - 编制依据	18

    - 主要资料	18

第二节 指导思想	19

第三节 规划原则	19

第四节 规划期限	19

第五节 供水范围	20

第六节 管网水压	20

第七节 供水水质	20

第五章	供水规划	21

第一节 城市供水量预测	21

    - 城市供水指标分析	21

    - 城市供水量预测	26

第二节 供水水源	33

    - 地下水	33

    - 地表水	33

    - 水源选择	38

第三节 水厂规划	38

    - 城市水厂布局	38

    - 城市水厂规模	38

    - 工业水厂建设	39

    - 水源厂建设	39

第四节 区域性增压站	40

第五节 输配水管线规划	40

    - 浑水管道	40

    - 输配水管道	40

    - 城市配水管网	41

    - 工业输配水管网	41

    - 中心城区配水管网	41

第六章	供水科技进步	43

第一节 信息及自动化管理	43

第二节 水厂改造	43

第三节 管网漏损控制	43

第四节 提高供水水质	44

第五节 推广节约用水措施	44

第七章	环境保护	46

第一节 水源保护	46

第二节 水厂生产废水处置	46

第三节 管网水质维护	46

第八章	近期建设与投资估算	48

第一节 近期建设计划	48

    - 城市水厂	48

    - 区域性增压站	48

    - 输配水管线及配水管网	48

第二节 投资估算	49

    - 投资编制依据	49

    - 工程投资估算	49

    - 资金筹措	51

第九章	实施规划的措施	53

附图 1 供水系统现状图

附图 2 水量分析图

附图 3 2010 年供水系统规划图

附图 4 2020 年供水系统规划图

附图 5 中心城区供水系统规划图

# 前	言

城镇供水工程是城市基础设施的重要组成部分，科学合理的制定城镇供水规划对促进国民经济发展，提高城乡居民生活质量，实现城乡社会经济可持续发展具有非常重要的意义。

武进区历届政府十分重视城镇供水工程的规划、建设和管理。武进区城镇供水工作从 1992 年开始，1995 年编制了《武进县供水规划（1995 年~2010 年）》，根据规划设想，1995 年年底湖塘水厂投产，有力地促进了武进区的经济发展和人民生活水平的提高。到九十年代末，随着武进区域内地表水水质污染日趋严重，太湖和滆湖湖水富营养化的不断加剧，地下水过量开采，使地面逐年下降，为解决武进区供水问题，武进区委和区政府在 1995 年就决定筹建长江引水工程，长江引水工程于 2003 年 8 月 23 日正式运行，长江引水工程为武进区供水工程的进一步发展打下了扎实的基础。

2002 年 4 月常州市行政区划调整，市区面积由原 280 平方公里扩大至 1864 平方公里，与此相应新一轮城市总体规划(2004～2020)已编制完成，并正在组织上报国务院审批。根据市政府关于编制《常州市总体规划(2004～2020)专项规划的通知》文件精神，组织编制《武进区城镇供水规划》。

根据江苏省建委苏建城[1998]495 号文《关于印发〈江苏省城市供水规划编制纲要〉（试行）的通知》精神，本规划的重点是①供水量测算；②给水厂规模的确定；③城市供水系统的布置等方面。规划运用定量和定性分析相结合的方法，提出合理的指标，确定规划目标和工程规模，并提出相应的保障措施，可作为今后供水工程方面规划、建设和管理的依据。

本规划在编制过程中，得到了区水利局、规划局、建设局等相关部门的关心和指导，在此表示衷心感谢。

# 第一章 城市概况

## 第一节 自然条件

### 地形地貌

武进区主要为冲积平原，地势平坦，平均海拔高程约为 5 米（黄海高程，下同），大部分在 3～6 米之间，也有局部地区低至 2 米，高至 7 米的高程。地貌类型属于高沙平原，地质构造处于茅山褶皱带范围之内，出露地层为第Ⅳ纪冲积层，厚达 190 米，由粘土、淤泥和砂粒组成，地下水位一般在地面下 1～3 米，深层地下水第一含水层水位约在地面下 30～50 米，第二含水层约在地面下 70～l00 米。

### 气象

常州气象台根据 1949 年至 2000 年 51 年的资料统计分析如下：

| （1）气温 |  |
| --- | --- |
| 多年年平均气温 | 15.4℃ |
| 多年年平均最高气温 | 19.9℃ |
| 多年年平均最低气温 | 11.9℃ |
| 极端最高气温 | 39.4℃（1978.7.10） |
| 极端最低气温 | -15.5℃（1995.l.7） |
| （2）湿度 |  |
| 多年平均相对湿度 | 78％ |

- 风况

常风向为 ESE 向，频率为 13％，次常风向为 E、SE 向，频率分别为 10％、9％：强风向为 SE。

多年年平均风速	3.0m/s

瞬间最大风速	24.0m/s，NNE（1986.8.21）

- 降水

（a）降雨

多年年平均降雨量	1074.0mm

| 一日最大降雨量 | 196.2mm（1994.8.19） |
| --- | --- |
| 最大月份降雨量 | 764.9mm（1991.7） |
| 多年年平均降雨天数 | 126.4d |
| （b）降雪 |  |
| 多年年最大降雪深度 | 22cm |
| 多年日最大降雪量 | 4l.2mm |
| 多年年平均降雪天数 | 8.9d |
| （5）雷暴 |  |
| 多年年平均雷暴天数 1.1.3 水文 | 33.9d |

常武地区的主要水系是长江，长江常武段位于长江下游，泰兴水道尾段，下接江阴水道。沿长江干流的岸线上自禄安洲夹江进口，下至老桃花港，长约 7.0 公里。沿夹江岸线有两段，上端自炮子洲对岸新六圩至炮子洲尾长约 10 公里。下端自炮子洲尾到禄安洲尾长约 6.0 公里。长江干流和夹江水量充沛、水质良好，此段最高水位 5.64m（魏村，黄海高程）。

武进区其它地表河流多为人工河道，主要河流有京杭运河、扁担河、武宜运河、采菱港、武进港、夏溪河、湟里河、北干河、武南河、舜河、太滆运河、漕桥河等，主要湖泊为太湖与滆湖。

### 地震

常州市位于中国东部扬子古陆江南块褶皱带，基岩主要为浅变质岩，零星露头形成丘陵。在绝大部分区域，基岩上覆盖着厚度 120～240m 的第四系沉积土层，形成了长江三角洲冲积平原地貌。由于新构造运动较弱，而且有较厚的覆盖土层作为缓冲，断裂活动对浅部土层的影响较小，历史上为少震区。但地震部门预测也有中强震的可能，因而本地区属相对稳定地带，建构筑物设防烈度为七度，设计基本地震加速度为 0.1g（第一组）。

## 第二节 社会经济

近年来，随着社会、经济的发展，武进的社会、经济、行政区划等发生了一系列的重大变化，2002 年 4 月，武进撤市设区，成为常州市的一个区。目前，武进区辖有 23 个镇，2 个省级开发区，65 个居民委员会，406 个村民委员会，2003年底全区(不包括现新北区)总人口为 925.265 人，人口密度每平方公里 871.07 人。占常州市区户籍人口的 44％，其中农业人口 73.42 万人，非农业人口 19.38 万人。九五期间，武进经济发展呈现持续健康的良好态势各项社会事业取得了显著

的成绩。2004 年全区实现国内生产总值 388.77 亿元，财政收入 50.02 亿元，其中第一产业增加值 17.49 亿元；第二产业增加值 258.92 亿元；第三产业增加值 112.36亿元，人均 GDP 达到 41000 元。

## 第三节 水资源

武进地区水源有：长江水源、太湖水源、滆湖水源，河网水源和地下水水源，现分别概述如下：

### 长江水源

长江经常州市新北区的北面流过，长江常州段隶属长江扬中段尾部，下与澄通河段的江阴水道衔接，南岸西起常州新北区与丹阳市交界的九圩港，东至常州市的圩塘镇，岸线长约 12 公里。本江段河面开阔，普遍在 2.5～3.0 公里，宽深比在丰水期达 150～200，枯水期达 100 以上。河段的右岸有炮子洲、禄安洲等江心洲，左岸一侧有五圩洲、禄安洲，右侧有夹江，平均河宽 500 米左右，禄安洲夹江分流流量约占上游来流总量的 6％左右。

本河段最大洪峰流量 92600 米 3/秒（1954 年 8 月 2 日），最小枯水季节量 4620米 3/秒（1979 年 1 月 3 日），多年平均流量 29300 米 3/秒（均引自大通站资料），最高洪水位 6.03 米（1996 年 8 月 1 日小河闸资料），最低枯水位-0.81 米，比降 1： 60000，平均流速 1 米/秒。

长江及夹江水量充沛，自净能力强。

根据水质检测报告，本河段水体属地面水环境质量标准Ⅲ类水质，符合生活饮用水水源标准。

### 太湖水源

太湖地跨江、浙两省，上承安徽、浙江山区来水，下纳部分长江水，水量充沛，现有水面 2338 平方公里，容积有 48.7 亿立方米，是全国四大淡水湖之一。由于太湖水浅和相当高的富营养化，故有季节性藻类繁殖。据有关资料表明，常武地区的太湖属中等富营养水域。

### 滆湖水源

滆湖是江苏省第六大淡水湖，属长江向太湖补水的过水性湖泊现有平均水域面积 146 平方公里，其中围网养殖面积 40 多平方公里，平均湖底高程为 2.10 米，平均水位 3.24 米，平均水深 1.19 米，属浅水湖。水深 1.32 米时，湖库容 1.933亿立方米；水深 0.66 米时，湖库容 0.96 亿立方米。根据江苏省常州市水环境监测中心于 1998 年 8 月提供《武进市自来水公司湖塘水厂滆湖取水口水源水质初步评价报告》中指出：滆湖水体富营养化程度较高，水质相对较差，湖泊淤积严重，水深变浅，水量减少，但适合用作工业用水水源。

### 河网水源

武进地区水网纵横，著名的京杭大运河由西向东横贯而过，运河以北有浦河、新孟河、德胜河、剩银河、舜河等河流，是主要的通江引排河道，运河以南有扁担河、南运河、采菱港、武进港等贯通滆湖和太湖，滆湖西侧有夏溪河、湟里河、北干河、孟津河；滆湖东侧有太滆运河，漕桥河、武宜河等。常武地区河网水量充沛；但近年来由于工业的迅速发展，上述许多河流已受到工业废水的不同程度的污染，主要污染物为 COD、挥发酚、石油类、氨氮等有机污染。目前河网的水质一小部分河流尚能作为乡村小水厂和工业用水的取水水源、而大部分河流因污染严重，其水源不能利用。

### 地下水水源

武进地区地下水源由于过量开采，造成地面沉降等地质灾害，为了保障和促进经济社会可持续发展，根据《江苏省人民代表大会常务委员会关于在苏锡常地区限禁止开采地下水的决定》，从 2000 年 9 月 1 日起一律停止批准凿井，禁止新

打深井，在 2003 年月 12 月 31 日前在地下水超采区实现禁止开采地下水，2005

年 12 月 31 日前全面实现禁止开采地下水。

# 第二章 武进区发展战略（总体）规划概要

## 第一节	发展定位

### 区域发展定位

武进区的发展定位是：以中心城区为核心，重点镇为网络、高新技术为先导、新型工业为主体、科教文化为支撑、都市农业为优势、生态旅游为亮点的园林式、现代化新城区。

### 中心城区发展定位

现代化的科教文化区、新型工业区、商贸服务区、生态居住区、观光休闲区；武进政治、经济、文化、居住的核心区域。

## 第二节	发展目标

武进区发展总目标是：建成经济发达、市场活跃、科教先进、生态和谐、设施完善、生活富裕的可持续发展的现代化强区。

### 经济发展指标

      - 国内生产总值

全区国内生产总值年增长率近期（2004～2010 年）、远期（2011～2020 年）分别为 14％、10％，到期，全区国内生产总值将分别达到 760 亿元和 1900 亿元，人均国内生产总值分别为 8 万元、20 万元。

      - 产业结构

2003 年，全区产业结构为 5：64：31，到 2020 年，产业结构确定为 1：54：

45。

### 人口与用地规模

总规模：2020 年全区总人口将达到 150 万人，其中户籍人口 95 万人，暂住人口 55 万。城镇人口 110 万人，总建设用地 181 平方公里

中心城区：现状户籍人口 23 万，2020 年中心城区人口将达到 50 万人，其中户籍人口 25 万，暂住人口 25 万人。全部为城镇人口，建设用地 94 平方公里。

### 城镇化水平

2002 年全区城市化水平为 38%，规划期内城市化率每年将提高约 2 个百分点，

2010 年达 56%，2020 年达 74%。

### 市政公用事业

到 2020 年，规划达到：

①人均道路面积： 15 平方米/人。

②给水：供水普及率 100％。

③排水：污水集中处理率达 75％。

④燃气：普及率达 98％。

⑤供电：全社会用电量 246 万千瓦小时。

⑥通讯：市话普及率达 60 部/百人。

⑦ 医疗：医院床位千人指标 3 张。

## 第三节	空间布局

### 武进区区域空间布局结构

根据对武进区的自然、经济以及各个镇的调研分析，武进区域空间布局规划为“一城、二区、五片”的结构体系。

#### “一城”

“一城”指中心城区，是城市发展、人口集聚的重点发展区域，是常州市主城区的重要组成部分。 规划人口 50 万人，规划建设用地 94 平方公里。

#### “二区”

江苏省武进高新技术产业开发区：现状户籍人口 12.8 万人，2020 年总人口将达到 23 万人，其中户籍人口 13 万人，暂住人口 10 万人。城镇人口 14.5 万人,建设用地 30 平方公里。

江苏省武进外向型农业综合开发区：现状户籍人口 6 万，2020 年总人口将达到 9 万人，其中户籍人口 8 万人，暂住人口 1 万人。城镇人口 5.5 万人,建设用地 6 平方公里。

#### “五片”指城镇发展片

- 东北城镇发展片

包括横ft桥、郑陆、焦溪、芙蓉等镇，现状户籍人口 14 万，2020 年总人口

将达到 17 万人，其中户籍人口 13 万人，暂住人口 4 万人。城镇人口 11.5 万人,建设用地 13.5 平方公里。乡镇工业实行集中布局，工业集中区布置在横ft桥镇戚月线以东。并以横ft的自然特色资源带动东北片区的旅游发展。

- 东部城镇发展片

包括横林、洛阳两镇，现状户籍人口 8.3 万，2020 年总人口将达到 16 万人，其中户籍人口 9 万人，暂住人口 7 万人。城镇人口 8 万人,建设用地 11.5 平方公里。横林镇向南发展，洛阳镇向北发展，该片生活区依托老镇，工业布置在两镇之间，发挥新科、鸿联等企业集团优势，带动城东片区产业经济发展。

- 环太湖湾旅游度假发展片

包括漕桥、潘家、雪堰三个镇，现状户籍人口 8.9 万，2020 年总人口将达到 12 万人，其中户籍人口 8.5 万人，暂住人口 3.5 万人。城镇人口 6.5 万人,建设用地 8 平方公里。重点发展漕桥、潘家两镇。充分发挥漕桥镇的交通区位优势，规划在漕桥镇北布置漕桥工业区。潘家镇有环太湖旅游资源，相应发展无污染的旅游配套产业。

- 西北城镇发展片

包括邹区、卜弋和奔牛三镇，现状户籍人口 12.8 万人，2020 年总人口将达到 14 万人，其中户籍人口 12 万人，暂住人口 2 万人。城镇人口 9 万人,建设用地 12 平方公里。工业布置在邹区镇的西部，发挥片区交通优势，重点发展物流市场产业(邹区灯具城)新型特色工业。

- 西南城镇发展片

包括湟里镇和东安镇，现状户籍人口 7 万，2020 年总人口将达到 9 万人，其中户籍人口 6.5 万人，暂住人口 2.5 万人。城镇人口 5 万人,建设用地 6 平方公里。以花木、机械产业带动整个片区发展，工业布局在二镇之间。

附表	城镇规模计算表

|  | 中心城区 | 高新产业片 | 农发区 | 东北城镇发展片 | 东部城镇发展片 | 环太湖湾旅游度假发展片 | 西北城镇发展片 | 西南城镇发展片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总人口(万人) | 50 | 23 | 9 | 17 | 16 | 12 | 14 | 9 |
| 其中城镇人口 (万人) | 50 | 14.5 | 5.5 | 11.5 | 8 | 6.5 | 9 | 5 |
| 规划建设用地 (平方公里) | 94 | 30 | 6 | 13.5 | 11.5 | 8 | 12 | 6 |

### 武进中心城区空间布局与功能定位

#### 中心城区空间发展方向：强化核心，充实东西

武进中心城区北至新规划大运河，南至联三高速公路，西至牛塘，东至遥观，规划区范围土地面积约 126 平方公里，规划总人口约 50 万人左右。

#### 中心城区将形成“一核心四分区”的空间布局

“一核心”：核心分区

东起降子路、常武路，西至武宜路（包括西侧地块）、淹城路，南至滆湖中路、延政路，北至规划大运河，总面积 17.7 平方公里，规划总人口约 11 万人。是武进中心城区的中央商务区，以行政、文化、商业服务、居住为主要功能。

“四分区”：

- 遥观分区

东至联三高速公路，西至青洋路，南至长虹路，北至规划京杭大运河，主要包括遥观工业集中区、遥观镇区和宋剑湖生态控制区。总面积 21.4 平方公里，规划总人口约 6 万人。以工业为主要功能。

- 城东分区

东至青洋路，西至降子路、常武路，南至滆湖东路，北至规划大运河。包括马杭工业集中区和马杭居住片区，总面积 22.3 平方公里，规划总人口约 9 万人。以工业、市场为主要功能。

- 城南分区

东至青洋路，西至湖滨路，南至联三高速公路，北至滆湖东路，总面积 29.3平方公里，规划总人口约 8 万人。以常州大学城为主体，是全市高等职业教育基地。

- 城西分区

东至武宜路、淹城路，西至湖滨路、南至滆湖西路、北至规划大运河，以居住为主要功能。总面积 16.8 平方公里，规划总人口约 16 万人。

### 武进区区域产业布局

#### 农业布局

以建设现代农业为目标，以推进农业产业化经营为手段，围绕服务城市、美化环境、致富农民为主题，大力推进农业结构战略性调整，全面提高农业的市场竞争力和综合效益。在全区规划建成一批区域化、规模化、专业化、特色明显的优势农产品产业板块。

- 改造提升传统产业

武进农业三大传统产业：优质稻米、常规水产、大众蔬菜。要按照市场容量、调优品种，提升品质，控制和调减产业规模，腾出资源空间来发展优势特色产业。优质稻米生产基地稳定在 30 万亩，分布在除东部ft地西部花木基地以外的各镇外围边缘地带，避开城镇和工业集中区规划用地。常规水产养殖面积 11 万亩，其中滆湖围网养殖 4.74 万亩，缩小 1 万亩，使水产养殖稳定在 10 万亩。

- 做大做强主导产业

武进农业主导产业有三大块：花卉苗木、畜禽养殖、特种水产。要不断壮大西部花木板块、南部沿湖水产板块。积极发展东部沿ft地区特色林、果、茶经济板块。

- “三大板块”布局

第一板块：在西部奔卜线、常溧线、长虹西路两侧乡镇，以夏溪、嘉泽为中心发展花卉苗木。现有 11 万亩，规划到 15 万亩，向南延伸到东安湟里。

第二板块：在东部沿ft各乡镇，漕桥、潘家、雪堰、洛阳、礼嘉、横林、焦溪等地区(ft地)发展葡萄、桃、梨、杨梅、茶等特色林果茶产业。现有 3.3 万亩，

发展到 6 万亩。

第三板块：在两湖沿湖 8 乡镇 1 区(农发区)发展特色水产、调优品种、压缩围网面积。重点以牛塘、寨桥、南夏墅、嘉泽、农发区五镇(区)为主。东安、嘉泽以养蟹为主，潘家、雪堰以太湖三白、河蚬为主。

- 大力营造都市农业，开发旅游农业产品

开发休闲观光农业，形成以中心城区为中心的三条农业观光带：

向西，自行政中心、淹城遗址公园、艺林园到夏溪 3 万亩休闲观光花木园艺基地。

向南，礼嘉、潘家、雪堰等千亩葡萄、千亩水密桃、千亩杨梅、无公害养牛，到太湖风景区。

向东，洛阳水密桃、焦溪梨子、横ft大林寺、白龙庙风景区。

#### 工业布局

- 工业用地布局原则

坚持集中布局、环境协调、错位发展、规模经营、层次明显的原则进行用地布局规划。

- 工业用地布局规划

  - 高新技术产业开发区

武进高新技术产业开发区是武进区最主要的经济增长点，到 2020 年，其工业经济份额应占到全区的三分之一以上，工业总产值达 1500 亿元，规划工业用地为 15 平方公里左右。每平方公里的产出值达 100 亿元。

  - 乡镇工业集中区

按土地集约经营的原则，适当减少工业集中区的数量，扩大工业集中区的规模，根据乡镇工业可能达到的产业规模，规划总工业用地约 50 平方公里。

  - 大企业园区

在激烈的市场竞争中，武进培育壮大形成了若干个全国知名的大型企业集团，这些大型企业集团，通过产业链的带动，往往都成为地域上相对独立的工业集中区，对这些园区，要留足发展空间，规划总工业用地约 18 平方公里。

#### 市场布局

- 城南物流园区

在高新技术开发区内，依托联三高速公路道口，规划一个市级的物流园区。

- 横ft桥物流中心

依托沪宁高速公路横ft桥道口，布局物流中心。

- 奔牛物流中心

依托铁路站场和运河水道，规划布局以原材料为主的物流中心。

- 专业市场

巩固完善现有的专业市场，如邹区灯具、崔桥地板、漕桥石材、横林钢材、寨桥水产品批发、横ft桥农副产品、夏溪花木等专业市场，新建林果批发市场和水果冷藏库。

#### 旅游产业

武进有丰富的自然和人文旅游资源，将旅游资源开发为旅游产品，并形成旅游产业，除需要从旅游的“玩、食、住、行、购”五方面创造配套条件外，还需对景区景点开发建设、包装、宣传，以至通信、保安设施与措施落实。

- 现代都市景观区

武进新城区已拉开框架，现代化新城的布局和街景已初具倪端。随着老城区改造整合，新城区建设的继续推进，将展现武进中心城区特有的魅力，显示出与常州市区其他城区不同的现代都市景观区。

- 春秋淹城遗址公园

具有极重要历史价值和优良自然风貌的春秋淹城地面城池遗址，是我国春秋时期保存下来的最古老、最完整的地面城池。“明清看北京，隋唐看西安，春秋看淹城”。北京近年建了“元大都遗址公园”，武进规划建设了“春秋淹城遗址公园”。

- 环滆湖休闲旅游度假区

以滆湖水面为中心，以农发区为旅游发展中轴，两侧 6 个镇沿湖湿地为主体，建成环滆湖旅游风景区，内容包括“三区一带一城”，核心生活服务区、旅游度假区、生态科技农业区、田园风光带、水景娱乐城。

- 环太湖湾旅游度假区

依托本区南部太湖湾ft、水自然风光，发展生态型休闲度假和康体保健旅游，建成以休闲度假、ft林风光和文化娱乐等项目为主的常州市新兴的省级旅游度假区。布局结构为“二带一区”。即休闲度假带，ft林风光带，文化娱乐区。

- 横ft森林公园风景区

由清明ft、芳茂ft组成的横ft风景区，以ft景、森林和名胜古迹为特色。规划为集休闲、爬ft、观光、宗教文化活动、游乐为一体的森林公园。

- 西部生态旅游区

以夏溪镇为中心，包括嘉泽、厚余、卜弋花木种植基地的绿色乡镇生态旅游景区。主要景点有：以艺林园为中心的厚余花木市场景点，包括太和观寺庙；以夏溪花木市场为中心，包括一里庙、昌福寺在内的中心镇区景点；沿常溧线“十里花廊”景点；西郊森林公园景点；整个三万亩花木种植园地的生态景观。

- 三条都市农业观光带

  - 自武进区行政中心向西，经淹城遗址公园、农发区、艺林园、夏溪 3 万亩花木观光园。

  - 自行政中心向南，经礼嘉千亩葡萄园、潘家千亩水蜜桃园、雪堰千亩杨梅园到太湖湾风景区。

  - 向东，到洛阳、横ft桥、焦溪、以横ft风景区为中心。

# 第三章 供水现状及评价

## 第一节 供水水源

湖塘水厂原供水水源取自滆湖，滆湖引水工程规模 10.0 万米 3/日，一期工程装机容量 6.0 万米 3/日，于 1995 年竣工。由于滆湖容量较小，水深浅，周围受宜兴、金坛、丹阳排放的影响，湖水受污染较严重，其富营养化程度较高，该取水头部现已作为武进工业水厂水源及湖塘水厂备用水源。湖塘水厂现以长江水作为水厂水源。

长江引水一期工程原水取自长江，位于常州新北区春江镇新华村，取水头部规模为 40 万米 3/日，取水泵房一期装机容量为为 20 万米 3/日，土建规模为 40 万米 3/日，于 2003 年 8 月正式投产运行。

城镇水厂日前暂以地表水或地下水为水源，此外部分企业利用地下水作为自备水源；随着区域联网供水的建设，从湖塘水厂送至各乡镇的输清水主管道近 300公里已铺设完成，长江水在 2003 年 9 月逐渐送至各乡镇。

武进工业水厂原水取自滆湖，取水头部规模 20.0 万米 3/日，取水泵房利用原有泵房进行改造，装机容量 20.0 万米 3/日，水处理构筑物一期 10 万米 3/日，二级泵房装机容量 20.0 万米 3/日，长江水源故障时湖塘水厂以滆湖水作为备用水源。

## 第二节 供水现状

2003 年 8 月前，武进区供水主要是城镇水厂和村、工厂自备水厂供水。据统计，2002 年供水能力为 14.53 万立方米/日，其中地面水 7 万立万米/日，地下水

7.53 万立方米/日。

### 水厂概况

#### 湖塘水厂

湖塘水厂位于武宜路西、长虹路南，占地 10.33 公顷，设计规模 22 万米 3/日。其中一、二期规模 12 万米 3/日，采用折板絮凝、平流沉淀、双阀滤池工艺；三期规模 10 万米 3/日，采用折板絮凝、平流沉淀、均质滤料气水反冲滤池工艺。

湖塘水厂一期工程规模 6.0 万米 3/日，于 1996 年 4 月投产，二期扩建规模为 6

万米 3/日，于 2003 年 8 月投产运行，2004 年 3 月再扩建 10 万米 3/日，已于 2005年 3 月 16 日正式投产运行，目前湖塘水厂规模已达到 22 万米 3/日。2004 年湖塘水厂供水 3138 万米 3，综合生产用水 916 万米 3，生活用水 844 万米 3，其它用水 149万米 3，最高日供水量为 10.8 万米 3。出厂水质合格率达 97％。水厂二级泵房采用变频恒压供水技术，配水管网末梢水压 0.l8 兆帕。

#### 城镇水厂

奔牛水厂取用京杭运河水为水源，日处理能力为 5000 吨，目前用水趋于满负荷，2002 年供水量为 l67 万吨，届时将由区域联网供水直供替代。

城镇水厂净水工艺均较简单，地面水水源水厂主要工艺是水力循环澄清池和无阀滤池，地下水水源水厂一般不经处理，目前区域联网供水工程已通达全区 19 个镇、一个农发区，部分现有乡镇水厂在管网压力较低时作为镇区内的加压泵站。

#### 工业水厂

武进工业水厂位于西湖村，净水厂厂区占地面积 8.56ha，设计总规模 30.0 万米 3/

日，一期规模 10.0 万 m3/d，现正在建设中，预计 2005 年底投运。

### 增压站配置

区域联网供水工程中有三座增压泵站，分别是横林增压泵站（规模一期 3 万米 3/日），于 2003 年 6 月投产运行；运村增压泵站（规模一期 3 万米 3/日），2003 年 12月建成，厚余增压泵站（规模一期 3 万米 3/日），2003 年 12 月建成。

### 供水管网

至 2004 年底，武进区域共敷设 DNl00～DNl600 配水管网约 1390 公里，主要为球墨铸铁管和钢管、水泥管，管网呈环状布置。

### 供水管理

武进区供水由武进区水务局统一管理，具体按《武进区供水管理办法》执行。

## 第三节 现状评价

- 根据检测，滆湖水富营养化程度较高，水质季节性差异较大，水量没有保证。据记载，滆湖流绝、湖水浅不盈尺的状况曾多次出现，在 1979 年 1 月 31

日，滆湖水位 2.42 米，平均水深仅为 0.32 米。

- 武进区地下水资源贫乏，分布不匀，开采过量，引发的地质灾害严重。地下水主采层（第Ⅱ、第Ⅳ承压含水层）不足 1000km2，可开采资源量 7.0 万立方米/日。横林、洛阳、遥观、湖塘、礼嘉、卜弋、前黄等（占地面积达 7.76km2）的经济发达地区可供开采资源量尚不足 4 万立方米/日。在尚未实施计划开采之前

（1997 年）全区主采层实际开采量达 10.75 万立方米/日，超量开采比达 154％，上述横林、湖塘等地区实际开采量 8.4 万立方米/日，超量开采比达 250％，并引发了大范围的地面沉降，年沉降量达 5～8 厘米。

- 全区供水普及率低，供需矛盾突出，现有供水能力满足全区经济发展的需求还有一定的差距。

- 城镇水厂规模小，管理水平不一，其出厂水质不能保证，而且水处理成本相对较高。

- 湖塘水厂规模为 22 万米 3/日，区域联网供水联运后很快将达到满负荷。

# 第四章	规划总则

## 第一节 规划依据

### 编制依据

- 《中华人民共和国城市规划法》

- 《城市供水条例》（1994 年 10 月 1 日起实行）

- 建设部《关于印发<城市供水行业 2000 年技术进步发展规划>的通知》

（1992 年 11 月 24 日）

- 中国城镇供水协会《城市供水行业 2000 年技术进步发展规划》（1992

年 11 月）

- 《关于印发<江苏省城市供水规划编制纲要>（试行）的通知》（苏建城

[1998]495 号文）

- 《常州市城市总体规划》(送审稿 2004～2020)

- 《武进市国民经济和社会发展“九五”计划及 2010 年远景目标（草案）》

- 《武进区发展战略（总体）规划》(2004～2020)

- 《常州地区供水一期工程初步设计说明书》

- 《室外给水设计规范》（GBJ13-86 1997）

- 《农村给水设计规范》

- 《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）

(13)《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331－2002） (14)《生活饮用水卫生标准》（GB5749）

(15)《城市供水水质标准》（CJ/T206－2005） (16)《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020）

（17）其它相关的法律、法规、政策等。

### 主要资料

- 武进中心城区概念性规划(2004～2020)

- 常州市武南组团(高新区南区)概念性规划

- 各镇总体规划资料

- 上海市排水规划指标研究

- 《武进区横林地区长江引水工程可行性研究报告》

- 《常州市武进区长江引水二期供水工程可行性研究报告》(讨论稿) (7)《常州市武进区工业供水初步设计》

(8)《武进市自来水公司湖塘水厂滆湖取水口水源水质初步评价报告书》

## 第二节 指导思想

合理利用水资源，优化武进区的供水环境，以武进区经济和社会发展为依据，城镇化建设为依托，充分发挥城市水资源特点和优势，实现全区区域性供水目标，为改善城市投资环境，提高人民生活质量，促进全区社会经济事业的进一步发展

而服务。

## 第三节 规划原则

- 在城市总体布局的基础上，提出符合国家建设方针和技术政策，符合技术先进、经济合理的供水规划方案。

- 以长江作为区域供水的主要水源，以区域供水取代乡镇水厂和地下水的供水，如太湖水质达标，远期可以作为备用水源。

- 加强城市水源的保护，严格执行国家环保总局、建设部及省、市等部门颁发的有关水源保护条例和规定，确保水源安全。

- 坚持开源与节流并重的方针，加强计划用水和节约用水，提倡再生水的应用。

- 分质供水、优水优用的原则。

- 规划系统方案输水管线布置到乡镇，乡镇水量调节、增压和乡镇管网由各乡镇自行解决。

- 统一规划方案，分期实施，近、远期相结合，并适度超前。

## 第四节 规划期限

本规划应与城市总体规划相一致，即 2005～2020 年，其中：近期：2005～2010 年。

远期：2011～2020 年；

## 第五节 供水范围

供水范围为除郑陆、焦溪、横山桥、芙蓉外的整个武进区域，同时还包括向常州第二水厂供给 4 万吨/日原水（郑陆、焦溪、横山桥、芙蓉由常州市供水）。

## 第六节 管网水压

主城区水压不小于 0.24Mpa，主城区外围片区，水压不小于 0.18Mpa。

## 第七节 供水水质

武进区城市供水实行分质供水，生活用水水质应符合《城市供水水质标准》

（CJ/T206-2005）的要求。

# 第五章	供水规划

## 第一节 城市供水量预测

### 城市供水指标分析

#### 用水现状

以下是常州市区用水统计资料(摘自常州市市政公用设施普查资料汇编)，见表 5-1，5-2。

2002 年度，市区总用水量为 20342.32 万 m3，其中家庭用水量 6657.73 万 m3，公共用水量 1709.77 万 m3，生产用水量 10154.19 万 m3，用水人口 124.83 万人，工业总用地 35.57 平方公里。

以此计算的常州市 2002 年度用水指标如下：

人均综合生活用水量 446L/人.d，最高日 580L/人.d；人均纯生活用水量 146.1L/人.d，人均综合生活用水量 183.7L/人.d，最高日分别为 189.9L/人.d，

238.8L/人.d， 公建率为 0.26； 如以工业开工 300 天计， 工业地均用水量为 95.2m3/ha.d。

#### 指标取定

- 人均综合用水量指标

江苏省城市供水、节水“九五”计划和 2010 年规划要点中明确：用水量按人均综合用水水平法测算，2000 年人均综合用水量 760L/人.d，2010 年人均综合用水量 1000L/人.d 计算。

因常州 2002 年度最高日为 580L/人.d，明显低于上述指标，考虑节水意识深入人心，用水量指标适度增长，选定用水量指标 2010 年 2020 年分别为 700L/人.d、750L/人.d。

城市供水普查表(2002 年)	表 5-1

| 水厂名称 | 厂址 | 最后修建(改 建)投产年月 | 按水源分代码 | 供水 (服务)区域面积(平方公里) | 综合生产能力 | 取水能力 | 净化能力 | 送水能力 | 出厂输水干管能力 | 供水量(万 m3) |  |  |  |  | 人口(万人) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供水总量 | 生活用水 | 公共用水 | 家庭用水 | 其它用水 | 用水人口 | 非农业用水人口 |
| 市自来水集团一水厂 | 江阴市西石桥 | 199909 | 2 | 90.5 | 36 | 40 | 36 | 36 | 36 | 9210.04 | 2671.23 | 1158.87 | 4051.86 | 1328.08 | 81.48 | 81.48 |
| 市自来水集团二水厂 | 常新路 | 200008 | 2 |  | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1790.11 | 519.18 | 225.2 | 787.6 | 258.13 |  |  |
| 市自来水集团三水厂 | 三井乡 | 199407 | 1 |  | 2 | 2 |  | 20 | 20 | 395.48 | 114.7 | 49.75 | 174 | 57.03 |  |  |
| 市自来水集团戚水厂 | 机厂工房六区 1# | 199710 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 5 | 5 | 24.34 | 7.06 | 3.06 | 10.71 | 3.51 |  |  |
| 市自来水集团增压站管理所 | 三角场 | 199806 | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  | 20 | 20 | 90.22 | 26.17 | 11.35 | 39.69 | 13.01 |  |  |
| 奔牛水厂 | 奔牛镇西 | 199501 | 2 | 4.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 166.9 | 42.5 | 6.4 | 103 | 15 | 1.9 | 1.3 |
| 江河港武公司横林增压站 | 横林 |  |  | 12.05 |  |  |  |  |  | 137.8 | 60.49 |  | 63.66 | 13.65 | 1.52 | 0.73 |
| 江河港武公司湖塘水厂 | 湖塘何留 | 1996.4 | 2 | 72 | 6 | 6 | 6 | 12 | 30 | 1227.8 | 559.3 | 113.9 | 554.6 |  | 12.5 | 8 |
| 合计 |  |  |  | 179.05 | 50.5 | 58.9 | 46.6 | 101.9 | 119.9 | 13042.69 | 4000.63 | 1568.53 | 5785.12 | 1688.41 | 97.4 | 91.51 |

注：按水源分代码：1.地下水；2.地表水；供水能力单位：万立方米/日。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/885212033241011113