# 轨道交通 供电作业安全控制系统

1  范围

本文件规定了轨道交通供电作业安全控制系统的系统构成、功能要求、性能要求、试验方法、检 验规则、标志、包装、运输和储存。

本文件适用于城市轨道交通供电作业安全控制，其他轨道交通领域可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适 用于本文件。

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 B：高温

GB/T 4208  外壳防护等级（IP 代码）

GB T 11022  高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 24338.6—2018  轨道交通 电磁兼容 第 5 部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 GB/T 25890.1  轨道交通 地面装置 直流开关设备 第 1 部分： 总则

GB/T 25890.3  轨道交通  地面装置  直流开关设备  第 3 部分： 户内直流隔离开关、负荷开关 和接地开关

GB/T 25890.6  轨道交通 地面装置 直流开关设备 第 6 部分： 直流成套开关设备

GB/T 32580.2  轨道交通 地面装置 交流开关设备的特殊要求 第 2 部分：Un 大于 1kV 的单相隔离 开关、接地开关和负荷开关

GB/T 33602 电力系统通用服务协议

GB 50150  电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

DL/T 860（所有部分） 电力自动化通信网络和系统

TB/T 3150  电气化铁路高压交流隔离开关和接地开关

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

供电作业安全控制系统 safety control system of power supply operation

利用信息采集、逻辑判断、安全联锁、远程接地、流程控制等技术手段，通过中央级、站级和就 地级共同实现对供电作业过程的安全控制系统。

注： 中央级由中央控制单元组成， 站级由变电工区/车间控制单元、接触网工区控制单元和车辆段检修调度控制单 元组成，就地级由变电所控制单元、接触网控制单元和检修库/运用库控制单元组成。

3.2

供电作业 Power supply operation

针对供电系统电气设备的运行操作及检修作业，包括运行控制、开工作票、开操作票、接触网停 送电、接触网接地、接地线存取、电气设备检查等方面。

3.3

中 央 级                       站 级                  就地级

GB/T           XXXXX—XXXX

安全控制  Safety Control

通过技术手段对供电作业中的人员及设备安全进行控制，确保作业安全。

注：技术手段包括安全警示、安全联锁、视频监视、门禁控制等。

3.4

可视化验电接地装置  visual grounding device for gal vanometry

用于远程控制接触网验电和接地，并通过视频实时监视接地状态，以保证接触网检修作业接地安 全的电气设备。

注：包括可视化直流验电接地装置和可视化交流验电接地装置。

3.5

防误手持终端  preventing mal-operation smart-key

一种用于接收防误闭锁装置操作票，按照操作票序列内容解锁相应锁具，能回传操作记录到防误 闭锁装置的手持设备。

注：防误手持终端支持 ZigBee、WiFi、NB-NoT、LoRa、4G/5G 等无线通信方式，实现手持防误终端与供电作业安全 控制系统的无线实时通信。

3.6

联锁元件  interlocking element

装设在电气设备或其闭锁附件上，具有唯一编码的机械锁或电气回路锁，可使用防误主机远程或 防误手持终端就地解锁。

3.7

防误主机  preventing mal-operation host

微机型防误系统的主控单元。

注1:由计算机和防误软件组成。

注2:可预先编入并储存防误规则，接收模拟终端的操作程序，将符合规则的程序向防误手持终端传输或顺序控制 遥控闭锁装置开锁，接收防误手持终端操作过程回传信息。

4 系统构成

# 4.1 整体要求

供电作业安全控制系统宜采用分层式结构，由中央级、站级、就地级以及主干网组成。系统结构 示意图见图1。

上位监控系统

主干网

接触网工区/车间控制单元                     车辆段检修调度控制单元

通信

处理单元

主干网

接触网控制单元

可视化验电接地装置

检修库/运用库控制单元

变电工区/车间控制单元

防误

手持终端

视频

处理单元

视频  处理单元

站级  操作终端

防误

手持终端

变电所控制单元

防误  工作站

防误  工作站

中央控制单元

摄像 设备

联锁 元件

联锁 元件

摄像 设备

防误 主

警: 设:

示  备

图1   供电作业安控制系统结构示意图

4.2  中央级

中央级由中央控制单元组成，实现全线供电作业的安全监视、判断和控制功能，当有与上位监控 系统通信要求时，应具备与上位监控系统数据交互功能。中央控制单元一般由服务器、工作站等设备 组成， 服务器宜采用双机主备冗余设计。

4.3  站级

站级由变电工区/车间控制单元、接触网工区控制单元和车辆段检修调度控制单元组成，实现站级 供电作业的安全控制。变电工区/车间控制单元一般由防误工作站、防误手持终端等设备组成； 接触网 工区控制单元一般由站级操作终端、通信处理单元及视频处理单元等设备组成；车辆段检修调度控制 单元一般由防误工作站、防误手持终端和视频处理单元等组成。

4.4  就地级

就地级由变电所控制单元、接触网控制单元和检修库/运用库控制单元组成。变电所控制单元一般 由防误主机、联锁元件以及摄像设备等组成；接触网控制单元一般由可视化验电接地装置组成；检修 库/运用库控制单元一般由联锁元件、警示设备及摄像设备等组成。

4.5  系统网络

中央级、站级和就地级相互之间通过主干网进行信息交互，主干网宜采用光纤以太网，站级设备 和现场就地级设备之间的通信网络可采用以太网、现场总线或工业级无线网。

4.6  对外接口

应支持与上位监控系统接口，采用以太网接口方式， 支持从上位监控系统接收一次设备状态信息； 支持向上位监控系统发送现场设备信息； 支持向上位监控系统发送遥控操作防误校验结果。

5  功能要求

5.1  数据接入

5.1.1  供电作业安全控制系统应接入变电所、接触网以及车辆段等地点一次设备状态、接触网状态、 接地状态、人员状态、安全警示、视频监视等数据信息。

5.1.2  供电作业安全控制系统接入的数据应包括如下内容。 a)  设备状态：

1)  一次设备状态；

2)  地线状态；

3)  检修区域门状态。

b)  接触网状态：

1)  接触网电压值；

2)  接触网接地状态。

c)  人员状态：

1)  人员作业状态；

2)  检修区域人员滞留状态。

d)  安全警示：

1)  预警信息；

2)  告警信息。

e)  视频监视：

1)  设备监视信息；

2)  作业过程监视信息；

3)  作业环境监视信息。

5.2  安全联锁

安全联锁应满足以下要求：

a)  支持本站设备、站间电气设备的联锁操作控制功能；

b)  支持接触网验电与接地的安全联锁功能；

c)  支持停电接地与进入检修区域间的安全联锁功能。

5.3  接地安全保障

接地安全保障功能应满足以下要求：

a)  支持远程视频监视、就地观察窗等方式实时查看可视化验电接地装置的接地状态，确保接地 过程安全；

b)  支持显示屏或信号灯方式显示接触网的带电状态及接地状态；

c)  支持可视化验电接地装置的视频智能分析及异常告警功能。

d)  支持接触网接地前强制验电功能，确保接地操作安全。

5.4  视频关联推送

视频关联推送功能应满足以下要求：

a)  操作视频联动支持设备操作时主动关联推送对应设备的视频画面；

b)  告警视频联动支持以下联动功能：

1)  变电所电气设备盘面状态变化；

2)  接触网可视化接地装置状态变化；

3)  车辆段库内停送电状态及接地状态变化。

5.5  告警与预警

告警与预警功能应满足以下要求。

a)  支持告警信息的分级处理及展示功能。

b)  支持告警级别的设置。

c)  对可能导致危险的事件应提前发出预警。

d)  告警发生时应立即推出告警信息，并伴以声、光提示，告警内容应包括以下：

1)  供电运行异常；

2)  电气设备误动作；

3)  可视化接地装置误分合；

4)  作业人员误操作；

5)  作业环境变化可能导致危险。

5.6  可视化显示

可视化显示功能应满足以下要求：

a)  支持电气设备分合状态的显示功能；

b)  支持地线、网门状态的显示功能；

c)  支持接触网接地状态的显示功能；

d)  支持检修区域门禁状态的显示功能；

e)  支持人员作业状态的显示功能。

5.7  历史数据查询

历史数据查询功能应支持对以下历史数据查询和展示：

a)  供电运行记录日志；

b)  操作日志；

c)  故障日志；

d)  系统运行日志。

5.8  报表管理

报表管理功能应满足以下要求。

a)  支持供电作业报表的电子化开票及网络化审批功能，报表包含以下类型： 1)  工作票；

2)  操作票；

3)  调度指令票。

b)  支持对所定义报表的存档、查询、调用、追溯和打印功能。

5.9  系统配置

系统配置功能应满足以下要求：

a)  支持对系统参数进行设置和管理；

b)  支持对系统界面进行设置和管理；

c)  支持对系统图形进行编辑和管理；

d)  支持对系统数据库进行设置和管理；

e)  支持对用户及权限进行设置和管理；

f)  支持对设备属性进行设置和管理。

5.10  接口信息传输

与上位监控系统的接口信息传输，应满足以下要求：

a)  支持从上位监控系统接收一次设备状态变位等信息；

b)  支持从上位监控系统接收隔离开关遥控命令；

c)  与上位监控系统的通信接口规约宜符合 GB/T 33602 或 DL/T 860（所有部分）的规定。

6  性能要求

6.1  系统性能要求

6.1.1  外观及结构

系统产品表面无损伤、变形和污染， 表面涂覆层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件 无锈蚀和损伤。

6.1.2  绝缘性能

6.1.2.1  绝缘电阻应满足 GB 50150 中的要求。

6.1.2.2  工频耐压应满足 GB/T 25890.1 或 GB/T 32580.2 中的要求。

6.1.2.3  雷电冲击性能应满足 GB/T 25890.6 或 GB/T 32580.2 中的要求。

6.1.3  电源适应能力

系统设备应适应交流或直流电压不同供电方式。

6.1.4  电磁兼容性

| 6.1.4.1 | 静电放电抗扰度应满足 GB/T 24338.6—2018 中表 1 的要求。 |
| --- | --- |
| 6.1.4.2 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度应满足 GB/T 24338.6—2018 中表 2、表 3、表 5 的要求。 |
| 6.1.4.3 | 浪涌（冲击）抗扰度应满足 GB/T 24338.6—2018 中表 3、表 5 的要求。 |
| 6.1.4.4 | 工频磁场抗扰度应满足 GB/T 24338.6—2018 中表 1 的要求。 |
| 6.1.4.5 | 阻尼震荡波抗扰度应满足 GB/T 24338.6—2018 中表 3 的要求。 |
| 6.1.4.6 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度应满足 GB/T 24338.6—2018 中表 2、表 3、表 5 的要求。 |
| 6.1.4.7 | 射频电磁场辐射抗扰度应满足 GB/T 24338.6—2018 中表 3、表 5 的要求。 |

6.1.5  高温性能

系统的设备应满足GB/T 2423.2中的要求。

6.1.6  低温性能

系统的设备应满足GB/T 2423.1中的要求。

6.1.7  防护等级

系统设备外壳防护等级应满足GB/T 4208中的要求。

6.1.8  短时和峰值耐受电流

可视化验电接地装置应满足GB/T 25890.6—2010或GB/T 32580.2—2010中短时和峰值耐受电流的 要求。

6.1.9  系统响应时间

系统响应时间应满足如下要求：

a)  遥信变化响应时间： ≤2s；

b)  遥控命令传送时间： ≤1s；

c)  控制操作正确率：100%;

d)  操作状态变化响应时间： ≤3s；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/885234103001011111