# 第 1 章 自动控制系统基本概念

~~1-3 自动控制系统主要由哪些环节组成？

解	自动控制系统主要由检测变送器、控制器、执行器和被控对象等四个环节组成。

~~ 1-5 题 1-5 图为某列管式蒸汽加热器控制流程图。试分别说明图中PI-307、TRC-303、FRC-305 所代表的意义。

题 1-5 图	加热器控制流程图

解	PI-307 表示就地安装的压力指示仪表，工段号为3，仪表序号为 07；

TRC-303 表示集中仪表盘安装的，具有指示记录功能的温度控制仪表；工段号为 3， 仪表序号为 03；

FRC-305 表示集中仪表盘安装的，具有指示记录功能的流量控制仪表；工段号为 3， 仪表序号为 05。

~~~~~ 1-7 在自动控制系统中，测量变送装置、控制器、执行器各起什么作用？

解	测量变送装置的功能是测量被控变量的大小并转化为一种特定的、统一的输出信号（如气压信号或电压、电流信号等）送往控制器；

控制器接受测量变送器送来的信号，与工艺上需要保持的被控变量的设定值相比较得出偏差，并按某种运算规律算出结果，然后将此结果用特定信号（气压或电流）发送出去执行器即控制阀，它能自动地根据控制器送来的信号值来改变阀门的开启度，从而改

变操纵变量的大小。

~~~1-8．试分别说明什么是被控对象、被控变量、给定值、操纵变量、操纵介质？ 解：被控对象（对象）——自动控制系统中，工艺参数需要控制的生产过程、生产设

备或机器。

被控变量——被控对象内要求保持设定值的工艺参数。控系统通常用该变量的名称来称呼，如温度控制系统，压力制系统等。

给定值（或设定值或期望值）——人们希望控制系统实现的目标，即被控变量的期望值。它可以是恒定的，也可以是能按程序变化的。

操纵变量（调节变量）——对被控变量具有较强的直接影响且便于调节（操纵）的变量。或实现控制作用的变量。

操纵介质(操纵剂)——用来实现控制作用的物料。

~~~1-11 题 l-11 图所示为一反应器温度控制系统示意图。A、B 两种物料进入反应器

进行反应，通过改变进入夹套的冷却水流量来控制反应器内的温度不变。试画出该温度控 制系统的方块图，并指出该系统中的被控对象、被控变量、操纵变量及可能影响被控变量的干扰是什么？并说明该温度控制系统是一个具有负反馈的闭环系统。

题 1-11 图 反应器温度控制系统

解	该温度控制系统的方块图

题解 1-11 图	反应器温度控制系统方块图

其中，被控对象：反应器；被控变量：反应器内的温度；操纵变量：冷却水流量。

可能影响被控变量的干扰因素主要有A、B 两种物料的温度、进料量，冷却水的压力、温度，环境温度的高低等。

若当反应器内的被控温度在干扰作用下升高时，其测量值与给定值比较，获得偏差信号，经温度控制器运算处理后，输出控制信号去驱动控制阀，使其开度增大，冷却水流量增大，这样使反应器内的温度降下来。所以该温度控制系统是一个具有负反馈的闭环控制系统。

  - 题 1-11 图所示的温度控制系统中，如果由于进料温度升高使反应器内的温度超过给定值，试说明此时该控制系统的工作情况，此时系统是如何通过控制作用来克服干扰作用对被控变量影响的？

解：当反应器内的温度超过给定值（即升高）时，温度测量元件测出温度值与给定值比较，温度控制器 TC 将比较的偏差经过控制运算后，输出控制信号使冷却水阀门开度增大，从而增大冷却水流量，使反应器内的温度降下来，这样克服干扰作用对被控变量影响

  - 按给定值形式不同，自动控制系统可分哪几类？

解：按给定值形式不同，自动控制系统可以分为以下三类：

- 定值控制系统——给定值恒定的控制系统。

- 随动控制系统（自动跟踪系统）——给定值随机变化的系统。

- 程序控制系统——给定值按一定时间程序变化的系统。

~~~~~1-19 某化学反应器工艺规定操作温度为(90010)℃。考虑安全因素，控制过程中温度偏离给定值最大不得超过 80℃。现设计的温度定值控制系统，在最大阶跃干扰作

2

用下的过渡过程曲线如题 1-19 图所示。试求该系统的过渡过程品质指标：最大偏差、超

调量、衰减比、余差、振荡周期和过渡时间（被控温度进入新稳态值的 1% （即 900 （ 1% ）

= 9℃）的时间），并回答该控制系统能否满足题中所给的工艺要求？

题 1-19图	温度控制系统过渡过程曲线

解	最大偏差A=950 900=50（℃）；超调量B=950 908=42（℃）；

由于B =918 908=10（℃），所以，衰减比 n=B:B =42:10=4.2；余差C =908 900=8℃；

振荡周期T=45 9=36(min)； 过渡时间 ts=47min 。

因为A=50℃<80℃，C =8℃<10℃，所以，该控制系统能满足题中所给的工艺要求。

~~~~~ 1-20 题 l-20(a)图是蒸汽加热器的温度控制原理图。试画出该系统的方块图，并指出被控对象、被控变量、操纵变量和可能存在的干扰是什么？现因生产需要，要求出口物料温度从 80℃提高到 81℃，当仪表给定值阶跃变化后，被控变量的变化曲线如题 1-20(b)图所示。试求该系统的过渡过程品质指标：最大偏差、衰减比和余差（提示：该系统为随动控制系统，新的给定值为 81℃）。

题 1-20图	蒸汽加热器温度控制

解	蒸汽加热器温度控制系统的方块图如下图所示。

题解 1-20 图	蒸汽加热器温度控制系统方块图

其中：被控对象是蒸汽加热器；被控变量是出口物料温度；操纵变量是蒸汽流量。  可能存在的干扰主要有：进口物料的流量、温度的变化；加热蒸汽的压力、温度的变

化；环境温度的变化等。

该系统的过渡过程品质指标： 最大偏差 A=81.581=0.5（℃）；

由于 B=81.580.7=0.8（℃），B=80.980.7=0.2（℃），所以，衰减比 n=B:B=0.8:0.2=4；余差 C=80.781= 0.3（℃）。

  - 什么是对象特性？为什么要研究对象特性？ 解	对象特性就是的对象的输出输入关系。

研究对象的特性，就是用数学的方法来描述对象输入量与输出量之间的关系。当采用 自动化装置组成自动控制系统时，首先也必须深入了解对象的特性，了解它的内在规律， 才能根据工艺对控制质量的要求，设计合理的控制系统，选择合适的被控变量和操纵变量， 选用合适的测量元件及控制器。在控制系统投入运行时，也要根据对象特性选择合适的控 制器参数(也称控制器参数的工程整定)，使系统正常地运行。被控对象的特性对自动控制 系统的控制质量的影响很大，所以必须对其深入研究。

  - 何为对象的数学模型？静态数学模型与动态数学模型有什么区别？  解	对象特性的数学描述（方程、曲线、表格等）称为对象的数学模型。

稳态数学模型描述的是对象在稳态时的输入量与输出量之间的关系；动态数学模型描 述的是对象在输入量改变以后输出量的变化情况。稳态与动态是事物特性的两个侧面，可以这样说，动态数学模型是在稳态数学模型基础上的发展，稳态数学模型是对象在达到平衡状态时的动态数学模型的一个特例。

2-8 反映对象特性的参数有哪些？各有什么物理意义？ 解：放大系数K、时间常数T 和滞后时间

放大系数K 在数值上等于对象（重新）处于稳定状态时的输出变化量与（引起输出变化的）输入变化量之比，即

K  输出量的变化量输入量的变化量

对象的放大系数K 越大，就表示对象的输入量有一定变化时，对输出量的影响越大， 或被控变量对这个量的变化就越灵敏，所以，K 实质上是对象的灵敏度。

时间常数T 是指当对象受到阶跃输入作用后，被控变量达到新的稳态值的 63.2%所需时间；或当对象受到阶跃输入作用后，被控变量如果保持初始变化速度变化，达到新的稳

4

态值的时间。

时间常数越大，被控变量的变化也越慢，达到新的稳态值所需的时间也越大

对象在受到输入作用后，被控变量却不能立即而迅速地变化的现象称为滞后现象；或 输出变量的变化落后于输入变量的变化的现象称为滞后现象。滞后现象用滞后时间 表示。

对象的滞后时间，使对象的被控变量对输入的变化响应滞后，控制不及时。

  - 已知一个对象特性是具有纯滞后的一阶特性，其时间常数为 5min，放大系数为

10，纯滞后时间为 2min，试写出描述该对象特性的一阶微分方程式。解	该对象特性的一阶微分方程为

5 dy(t  2)  y(t  2)  10x(t)

dt

i

如题 2-12 图所示的 RC 电路中，已知R＝5k，C＝2000F。试画出e 突然由 0

o

阶跃变化到 5V 时的 eo 变化曲线，并计算出 t＝T、t＝2T、t＝3T 时的 e 值。

解	RC 电路的微分方程为

题 2-12 图	RC 电路

de

当 e =5V 时，微分方程的解为

i

T		o    e		 e dt	o		i

eo=5(1et/T) = 5(1et/10) (V)

（该系统的时间常数 T=RC=51032000106=10s） 当 t=T 时， eo=5(1eT/T)= 5(1e1)=3.16V；

当 t=2T 时 ，eo=5(1e2T/T)= 5(1e2)=4.32V；

当 t=3T 时，eo=5(1e3T/T)= 5(1e3)=4.75V。

题解 2-12 图	RC 电路的阶跃响应曲线

~~~~2-13  已知一个简单水槽，其截面积为0.5m2，水槽中的液体由正位移泵抽出，即流出流量是恒定的。如果在稳定的情况下，输入流量突然在原来的基础上增加了 0.1m3/h，

试画出水槽液位h 的变化曲线。解	这是一个积分对象，则

h

1 Q dt

Q	0.1

1	dt	t	0.2t

(m)

A	1	A	0.5

题解 2-13 图	水槽液位h 的变化曲线

0

~~~~~2-14 为了测定某重油预热炉的对象特性，在某瞬间（假定为t=0）突然将燃料气流量从 2.5t/h 增加到 3.0t/h，重油出口温度记录仪得到的阶跃反应曲线如题 2-14 图所示。假定该对象为一阶对象，试写出描述该重油预热炉特性的微分方程式（分别以温度变化量与燃料量变化量为输出量与输入量），并解出燃料量变化量为单位阶跃变化量时温度变化量的函数表达式。

题 2-14 图	重油预热炉的

解

（输入）燃料变化量

0,	t  0;

x(t)

0.5(t / h)  50 / 6(kg / min),t  0

由题图知,该系统属于一阶系统，输出量(温度)的变化量 y(t)相对于输入(燃料)变化量x(t)的关系(方程)为

dy(t)

### T

dt

- y(t)  Kx(t)

当 x(t)=A=50/6(kg/min)=const.时，方程的解为

y(t)=KA(1et/T)℃                         由题图知，y()=KA=150120=30℃,则

K=30/A=30/(50/6)=3.6(℃/(kg/min))

首先不考虑延迟，y(t)的变化从 t0=2min 开始，到 t1=8min 时，实际变化时间 t=6min，

6

由题图知

y(t)=y(6)=30(1e6/T)=145120=25（℃）

由此解出	T=3.35(min)

所以

y(t)=30(1et/3.35)℃

若考虑滞后时间 =2min，则

y t  0,

t  2 min;

微分方程为

y(t  )  30(1  e(t 2) / 3.35 ), t  2 min

3.35 dy

(t  2)

### dt

y (t  2)  3.6x(t)

系统的特性参数是系统的固有特性，不会随输入信号的变化而变化，因此，前面求解过程中所确定的 K 和 T 的值是不变的。所以，当燃料变化量 x(t)=A=1 时，温度变化量的函数表达式为

y(t)=y(t)=3.6(1e(t2)/3.35)℃

3-1 什么叫测量过程？

解	测量过程就是将被测参数与其相应的测量单位进行比较的过程

  - 某一标尺为 0~1000℃的温度仪表出厂前经校验，其刻度标尺上的各点测量结果分别为：

| 标准表读数/℃ | 0 | 200 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校表读数/℃ | 0 | 201 | 402 | 604 | 706 | 805 | 903 | 1001 |

    - 求出该温度仪表的最大绝对误差值； (2)确定该温度仪表的精度等级；

(3)如果工艺上允许的最大绝对误差为8C，问该温度仪表是否符合要求？

| 解 (1) 校验数据处理： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准表读数/℃ 0 | 200 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 被校表读数/℃ 0 | 201 | 402 | 604 | 706 | 805 | 903 | 1001 |
| 绝对误差/℃ 0 | +1 | +2 | +4 | +6 | +5 | +3 | +1 |

由以上数据处理表知，最大绝对误差：+6℃；

- 仪表误差：

max

## 6	100%  0.6% ，

1000

仪表的精度等级应定为 1.0 级；

- 仪表的基本误差： m=1000(1.0%)=10℃, 该温度仪表不符合工艺上的误差要

求。

  - 如果有一台压力表，其测量范围为 0~10MPa，经校验得出下列数据：

| 标准表读数/MPa | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校表正行程读数/MPa | 0 | 1.98 | 3.96 | 5.94 | 7.97 | 9.99 |
| 被校表反行程读数/MPa | 0 | 2.02 | 4.03 | 6.06 | 8.03 | 10.01 |

    - 求出该压力表的变差；

    - 问该压力表是否符合 1．0 级精度？ 解 （1）校验数据处理：

| 标准表读数/MPa | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校表正行程读数/MPa | 0 | 1 98 | 3.96 | 5.94 | 7.97 | 9.99 |
| 被校表反行程读数/MPa | 0 | 2.02 | 4.03 | 6.06 | 8.03 | 10.01 |
| 压力表的变差/% | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.2 |
| 被校表正、行程读数平均值 /MPa | 0 | 2.00 | 3.995 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 仪表绝对误差/ MPa | 0 | 0.00 | 0.005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

由以上数据处理表知，该压力表的变差：1.2%；

（2）仪表误差：

max

## 0.005 100%  0.5% ；

10

但是，由于仪表变差为 1.2%>1.0%，所以该压力表不符合 1.0 级精度。

3-7．什么叫压力？表压力、绝对压力、负压力(真空度)之间有何关系？ 解	（1）工程上的压力是物理上的压强，即P=F/S（压强）。

（2）绝对压力是指物体所受的实际压力； 表压力=绝对压力大气压力；

负压力（真空度）=大气压力绝对压力

3-10．作为感受压力的弹性元件有哪几种？

解	弹簧管式弹性元件、薄膜式弹性元件（有分膜片式和膜盒式两种）、波纹管式弹性元件。

3-11．弹簧管压力计的测压原理是什么？试述弹簧管压力计的主要组成及测压过程。解：（1）弹簧管压力计的测压原理是弹簧管受压力而产生变形，使其自由端产生相应

的位移，只要测出了弹簧管自由端的位移大小，就能反映被测压力p 的大小。

- 弹簧管式压力计的主要组成：弹簧管（测量元件），放大机构，游丝，指针，表盘。

- 弹簧管压力计测压过程为：用弹簧管压力计测量压力时，压力使弹簧管产生很小的位移量，放大机构将这个很小的位移量放大从而带动指针在表盘上指示出当前的压力  值。

~~~3-14 电容式压力传感器的工作原理是什么？有何特点？

解	见教材第 3 章 3.2.5 节。当差动电容传感器的中间弹性膜片两边压力不等时，膜

8

片变形，膜片两边电容器的电容量变化（不等），利用变压器电桥将电容量的变化转换为电桥输出电压的变化，从而反映膜片两边压力的差异（即压差）。

其特点：输出信号与压差成正比；应用范围广，可用于表压、差压、流量、液位等的测量。

~~~·试简述智能型变送器的组成及特点？

答：智能型变送器的特点是：(1)可进行远程通信，利用手持通信器，可对现场变送器 进行各种运行参数的选择与标定；(2)精确度高，使用与维护方便；(3)通过编制各种程序， 使变送器具有自修正、自补偿、自诊断及错误方式告警等多种功能，因而提高了变送器的精确度，简化了调整、校准与维护过程；(4)促使变送器与计算机、控制系统直接对话，(5) 长期稳定工作能力强，每五年才需校验一次。

3-15 某压力表的测量范围为 0～1MPa，精度等级为 1.0 级，试问此压力表允许的最大绝对误差是多少？若用标准压力计来校验该压力表，在校验点为 0.5MPa 时，标准压力计上读数为 0.508MPa，试问被校压力表在这一点是否符合 1 级精度，为什么？

解 压力表允许的最大绝对误差为

max=1.0MPa1.0%=0.01MPa

在校验点 0.5MPa 处，绝对误差为

=0.50.508=0.008(MPa)

该校验点的测量误差为

## 0.008 100%  1.57% 0.508

故该校验点不符合 1.0 级精度。

3-16．为什么测量仪表的测量范围要根据测量大小来选取？选一台量程很大的仪表来测量很小的参数值有何问题？

解	（1）为了保证敏感元件能在其安全的范围内可靠地工作，也考虑到被测对象可 能发生的异常超压情况，对仪表的量程选择必须留有足够的余地，但还必须考虑实际使用时的测量误差，仪表的量程又不宜选得过大。

（2）由于仪表的基本误差m 由其精度等级和量程决定，在整个仪表测量范围内其大小是一定的，选一台量程很大的仪表来测量很小的参数值这样会加大测量误差。

  - 如果某反应器最大压力为 0.8MPa，允许最大绝对误差为0.01MPa。现用一台测量范围为 0~1.6MPa，精度为 l.0 级的压力表来进行测量，问能否符合工艺上的误差要求？ 若采用一台测量范围为 0~1.0MPa，精度为 1.0 级的压力表，问能符合误差要求吗？试说明其理由。

解 用 0~1.6MPa、精度为l.0 级的压力表来进行测量的基本误差

1max=1.6MPa1.0%=0.016MPa>0.01MPa(允许值)

该表不符合工艺上的误差要求。

用 0~1.0MPa、精度为l.0 级的压力表来进行测量的基本误差

2max=1.0MPa1.0%=0.01MPa>0.01MPa(允许值)

该表符合工艺上的误差要求。

  - 某台空压机的缓冲器，其工作压力范围为 1.1~1.6MPa，工艺要求就地观察罐内压力，并要求测量结果的误差不得大于罐内压力的5％，试选择一台合适的压力计(类型、测量范围、精度等级)，并说明其理由。

解	空压机缓冲器内压力为稳态压力，其工作压力下限 pmin=1.1MPa，工作压力上限pmax=1.6MPa。设所选压力表量程为 p，则根据最大、最小工作压力与选用压力表量程关系， 有

## 3	4	4

p		p

max	4

## 1

p 	p

## 3

max

## 1.6  2.13(MPa) 3

p		p

min	3

p  3 p

min

## 3 1.1  3.3(MPa)

根据压力表量程系列（附表1），可选 YX-150 型、测量范围为 0~2.5MPa 的电接点压力表。根据测量误差要求，测量的最大误差为

max1.15%=0.055(MPa)

则所选压力表的最大引用误差应满足

max

## 0.055 100%  2.2%

2.5  0

要求，故可选精度等级为 1.5 级的压力表。

  - 某合成氨厂合成塔压力控制指标为 14MPa，要求误差不超过 0.4MPa，试选用一台就地指示的压力表(给出型号、测量范围、精度等级)。

5

解	合成塔控制压力 14MPa 为高压，设所选压力表的量程为p，则

p 		14  23.3(MPa) 3

根据压力表量程系列（附表1），可选 YX-150 型、测量范围为 0~25MPa 的电接点压力表。根据测量误差要求，所选压力表的最大允许误差应满足

max

## 0.4 100%  1.6% 25

要求，故可选精度等级为 1.5 级的压力表。

被校表读数/MPa

0．0

0．4

0．8

1．2

1．6

标准表上行程读数 /MPa

0．000

0．385

0．790

1．210

1．595

标准表下行程读数 /MPa

0．000

0．405

0．810

1．215

1．595

现有一台测量范围为 0~1.6MPa，精度为 1.5 级的普通弹簧管压力表，校验后， 其结果为：

试问这台表合格否？它能否用于某空气贮罐的压力测量（该贮罐工作压力为0.8~1.0MPa， 测量的绝对误差不允许大于 0.05MPa）？

解	压力表的校验

表 3-1 压力表的校验数据及其数据处理结果

被校表读数/MPa

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

最大误差

10

| 标准表上行程读数/MPa | 0.000 | 0.385 | 0.790 | 1.210 | 1.595 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准表下行程读数/MPa | 0.000 | 0.405 | 0.810 | 1.215 | 1.595 |  |
| 升降变差/MPa | 0.000 | 0.020 | 0.020 | 0.005 | 0.000 | 0.020 |
| 标准表上、下行程读数平均值/MPa | 0.000 | 0.395 | 0.800 | 1.2125 | 1.595 |  |
| 绝对误差/MPa | 0.000 | 0.005 | 0.000 | -0.013 | 0.005 | -0.013 |

仪表的最大引用误差（从绝对误差和升降变差中选取绝对值最大者做为 最大引用误差）

，求仪表的

m

max

m

P

100%   0.020 100%  1.25%

1.6

F S

所以，这台仪表 1.5 级的精度等级合格。

空气贮罐的压力属稳态压力，且 pmax=1.0MPa1.62/3MPa；pmin=0.8MPa1.61/3MPa； 最大误差max=1.61.5%=0.024MPa0.05MPa。所以这台仪表能用于该空气贮罐的压力测量。

3-24．什么叫节流现象？ 流体经节流装置时为什么会产生静压差？

解：流体在有节流装置的管道中流动时，在节流装置前后的管壁，流体的静压力产生差异的现象，称为节流现象。

流体经节流装置时，由于节流装置前后流体截面的该变，造成流体流速的改变，从而产生节流装置前后的压力差。

3-28 为什么说转子流量计是定压式流量计？

解：转子流量计测量流体流量时，转 子前后流体压力的压差p 为一常数，即

p   p   p	 V

1	2

t	f

A

g

=const.（恒量）

  - 用转子流量计来测气压为 0.65MPa、温度为40℃的 CO2 气体的流量时，若已知流量计读数为 50L/s，求 CO2 的真实流量（已知 CO2 在标准状态时的密度为 1.977kg／m3）。

解	由题知：p0=0.101325MPa，p1=0.65+0.101325=0.751325(MPa)；T0=293K，

1.293 0.751325  293

1.977  0.101325  313

T1=273+40=313（K）；0=1.293kg/Nm3；1=1.977kg/Nm3，Q0=50L/s。则

p  T

p	 T

0	1	0

1	0	1

Q		 Q

1	0

## 50  105(L / s)

  - 用水刻度的转子流量计，测量范围为 0～10L/min，转子用密度为 7920kg／m3 的不锈钢制成，若用来测量密度为 0.831kg／L 苯的流量，问测量范围为多少？若这时转子材料改为由密度为 2750kg／m3 的铝制成，问这时用来测量水的流量及苯的流量，其测量范围各为多少？

解	由题知t=7920kg／m3，f=0.831kg／L=831kg／m3，W=1000／m3，Q0=10 L/min

测苯的流量的修正系数为

(7920  1000)  831

(7920  831) 1000

t    w  f

t	f	w

K

Q

Qr=Q0/KQ=10/0.911.1(L/min)

0.9

所以，苯的流量测量范围为 0～11.1L/min。

t

r

w

w

当转子材料改为铝时，r=2750kg／m3，此时测水的流量的修正系数为

(7920  1000)

2750  1000

K			 2

rQ

Qr0=Q0/KrQ=10/2=5(L/min)

所以，此时测水的流量的测量范围为0～5L/min 测苯的流量的修正系数为

r   w  f

r	f	w

(2750 1000)  831

(2750  831) 1000

K

fQ

Qrf=Qr0/KfQ=5/0.87=5.75（L/min）

##### 0.87

所以，此时测苯的流量的测量范围为0～5.75L/min。

  - 涡轮流量计的工作原理及特点是什么？

解：（1）涡轮流量计的工作原理：流体在管道中流动时使叶轮旋转，转速与流体的流速成线性关系，磁电感应转换器将叶轮的转速转换成相应的电脉冲信号，反映流体流速的大小。流速与管道截面的乘积就是流体的流量。

（2）涡轮流量计的特点：安装方便、测量精度高、可耐高压、反应快、便于远传、不受干扰、容易磨损等特点。

  - 电磁流量计的工作原理是什么？它对被测介质有什么要求？

解	电磁流量计的工作原理是基于管道中的导电流体在磁场中流动时切割磁力线而  产生感应电动势的电磁感应原理，流体的流速越大，感应电动势也越大，感应电动势与流量成正比。电磁流量计只能用来测量导电液体的流量。

3-46 什么是液位测量时的零点迁移问题？怎样进行迁移？其实质是什么？

解 （1）当被测容器的液位H=0 时，差压液位计所感受的压差p≠0 的现象，称为液位测量时的零点迁移，

3-48 测量高温液体(指它的蒸汽在常温下要冷凝的情况)时，经常在负压管上装有冷凝罐(见题 3-19 图)，问这时用差压变送器来测量液位时，要不要迁移？如要迁移，迁移量应如何考虑？

12

题 3-19 图	高温液体的液位测量

解：差压液位计正压室压力

负压室压力

正、负压室的压差

H=0 时，p= (h2h1) g。

p1=gh1+ gH+p0

p2=gh2+ p0

p=p1p2= gH(h2h1) g

这种液位测量时，具有“负迁移”现象，为了使 H=0 时，p=0，该差压变送器测液位时需要零点迁移，迁移量为(h2h1) g

3-54 什么是热电偶的热电特性？ 热电偶的热电势由哪两部分组成？

解：（1）将两种不同的导体（金属或合金）A 和 B 组成一个闭合回路（称为热电偶），若两接触点温度(T、T0)不同，则回路中有一定大小电流，表明回路中有电势产生，该现象 称为热电动势效应或塞贝克（ Seebeck）效应。回路中的电势称为热动势，用 EAB(T，T0)

或 EAB(t，t0).

（2）热电偶的热电势由接触电势和温差电势两部分组成。

3-22．常用的热电偶有哪几种？所配用的补偿导线是什么？为什么要使用补偿导线？ 并说明使用补偿导线时要注意哪几点？

解：（1）常用的热电偶有如下几种：

（2）所配用的补偿导线如下：

（3）用廉价的补偿导线代替热电偶使冷端远离热端不受其温度场变化的影响并与测 量电路相连接。使用补偿导线时要注意：在一定的温度范围内，补偿导线与配对的热电偶具有相同或相近的热电特性；保持延伸电极与热电偶两个接点温度相等。

  - 用热电偶测温时，为什么要进行冷端温度补偿？其冷端温度补偿的方法有哪几种？

解：（1）热电偶的热电势只有当 T （或 t ）恒定是才是被测温度 T（或 t）的单值函数。

0	0

0	0

热电偶标准分度表是以 T ＝ ℃为参考温度条件下测试制定的，只有保持 T ＝ ℃，才能直

0	0

0

接应用分度表或分度曲线。若 T ≠ ℃，则应进行冷端补偿和处理。

0

（2）冷端温度补偿的方法有：延长导线法， 0℃恒温法，冷端温度修正法，冷端温度自动补偿法等。

  - 试述热电偶温度计、热电阻温度计各包括哪些元件和仪表？输入、输出信号各是什么？

解：热电偶温度计由热电偶（感温元件）、显示仪表和连接导线组成；输入信号是温度，输出信号是热电势。

热电阻温度计由热电阻（感温元件）、显示仪表和连接导线组成；输入信号是温度， 输出信号是电阻。

  - 用 K 型热电偶测某设备的温度，测得的热电势为 20mV，冷端（室温）为25C， 求设备的温度？如果改用E 型热电偶来测温，在相同的条件下，E  热电偶测得的热电势为多少？

解	用 K 型热电偶测温时，设设备的温度为 t，则 E(t，25)=20mV，查 K 型热电偶分度表，E(25，0)=1.000mV。根据中间温度定律，

E(t，0)= E(t，25)+ E(25，0)=20+1.0=21.000 mV

反查 K 型热电偶分度表，得 t=508.4℃

若改用E 型热电偶来测次设备温度，同样，根据中间温度定律，测得热电势为

EE(508.4，25)= EK(508.4，0) EK(25，0)=37678.61496.5=36182.1V36.18mV。

  - 现用一支镍铬-铜镍热电偶测某换热器内的温度，其冷端温度为30℃，显示仪表的机械零位在 0℃时，这时指示值为 400℃，则认为换热器内的温度为 430℃对不对？为什么？正确值为多少度？

解 认为换热器内的温度为 430℃不对。

设换热器内的温度为t，实测热电势为E(t，30)，根据显示仪表指示值为400℃，则有

E(t，30)= E(400，0)，由中间温度定律并查镍铬-铜镍（E 型）热电偶分度表，有E(t，0)= E(t，30)+ E(30，0)= E(400，0)+ E(30，0)=28943+1801=30744V

反查镍铬-铜镍热电偶分度表，得换热器内的温度 t=422.5℃

14

0

3-60．试述热电阻测温原理？常用测温热电阻有哪几种？热电阻的分度号主要有几种？相应的 R 各为多少？

解：（1）热电阻测温原理：电阻－温度效应，即大多数金属导体的电阻值随温度而变化的现象。

- 常用测温热电阻有：铂热电阻和铜热电阻。

- 铂热电阻的分度号主要有：

  - Pt100，（R0=100）；

  - Pt50，（R0=50）；

  - Pt1000，（R0=1000）；等

铜热电阻的分度号主要有：

  - Cu100，（R0=100）；

  - Cu50，（R0=50）；等

  - 用分度号为 Ptl00 铂电阻测温，在计算时错用了 Cul00 的分度表，查得的温度为

140℃，问实际温度为多少？

解	查Cul00 的分度表，140℃对应电阻为 159.96，而该电阻值实际为Ptl00 铂电阻测温时的电阻值，反查Ptl00 的分度表，得实际温度为 157℃

  - 用分度号为 Cu50、百度电阻比 W(100)=R100/R0=1.42 的铜热电阻测某一反应器内温度，当被测温度为 50℃时，该热电阻的阻值 R50 为多少？ 若测某一环境温度时热电阻的阻值为 92，该环境温度为多少？

解 分度号为 Cu50 、百度电阻比 W(100)=1.42 的铜热电阻， 其 R0=50 ， R100=501.42=71。则该铜热电阻测温的灵敏度 k 为

k  71  50  0.21(/℃)

## 100  0

被测温度为 50℃时，电阻值 R50=50+0.21/℃50℃=60.5。

当测某一环境温度时，若热电阻的阻值Rt=92，则对应的环境温度为

t=(9250)/0.21=200℃。

# 第 4 章 显示仪表

4-10 对于标尺始端为 0℃的电子电位差计，当热电偶的热端为 0℃，冷端为 25℃时， 问这时应指示多少度？输入信号为多少？若热端为 0℃，冷端也为 0℃时，这时应指示多少度？输入信号为多少？

解	当热电偶的热端为 0℃，冷端为 25℃时，应指示 0℃； 输入信号为 E(0，25)= E(25，0)。

若热端为 0℃，冷端也为 0℃时，这时应指示 0℃；输入信号为 E(0，0)=0。

4-12 如题 4-12 图所示热电偶测温系统，热电偶的型号为K，请回答： (1)这是工业上用的哪种温度计？

(2)显示仪表应采用哪种仪表？该仪表的输入信号是多少？应指示多少温度？

题 4-12 图	热电偶测温系统图

解	（1）这是工业上用的热电偶温度计。

（2）显示仪表应采用XCZ-101 型动圈式显示仪表或电子电位差计显示仪表；仪表的输入信号是 K 型热电偶的热电势E(600，25)，

E(600，25)= E(600，0)  E(25，0)=24902 1000=23902（V）；

指示温度应为 600℃（显示仪表内具有冷端温度自动补偿，能直接显示被测温度）。

4-13  测温系统如题 4-13  图所示。请说出这是工业上用的哪种温度计？已知热电偶为

K，但错用与 E 配套的显示仪表，当仪表指示为 160℃时，请计算实际温度 tx    为多少度？

（室温为 25℃）

题 4-13 图 测温系统图

解 这是工业上用的热电偶温度计。

E

E	x

K   x	K   x	E

当与E  型热电偶配套的显示仪表指示为160℃、室温为25℃时，显示仪表的输入信号应为 E 型热电偶在热端为 160℃、冷端为 25℃时的热电势 E (160，25)。而显示仪表外实际配用的是 K 型热电偶，其输入的热电势 E  (160，25)，实际应为 K 型热电偶在热端为 t ℃、

冷端为 25℃时的热电势 E

(t ，25)，即 E (t ，25)= E (160，25)。

EE(160，25)= EE(160，0)  EE(25，0)

查 E 型热电偶分度表 EE(160，0) = 10501V，EE(25，0)=1496.5V，则

K   x	K   x	K

EE(160，25)=105011496.5=9004.5V                      E (t ，0) =E (t ，25)+ E (25，0)

=9004.5+1000(查K 型热电偶分度表)

=10004.5（V）

x

反查 K 型热电偶分度表，得 t =246.4℃

4-14 试述电子自动平衡电桥的工作原理？当热电阻短路、断路或电源停电时，指针应指在什么地方？为什么？

解	电子自动平衡电桥的原理电路如下图所示。

16

题解 4-14 图	电子平衡电桥测温原理图

当被测温度为测量下限时，R 有最小值及 R ，滑动触点应在 R 的左端，此时电桥的

t	t0	P

平衡条件是

R （R

3

R ） R R

+

=

t0	P	2 4

（1）

当被测温度升高后，热电阻阻值增加Rt，滑动触点应右移动才能使电桥平衡，此时电桥的平衡条件是

R （R +R +R

r ）=R

(R + r

)	（2）

用式（1）减式（2），则得

3	t0

t	P	1

2	4	1

1   3	2 1

Rt  R3 r R  = R r

即

R

r  3	R

（3）

1	R	 R	t

2	3

从上式可以看出：滑动触点 B 的位置就可以反映热电阻阻值的变化，亦即反映了被测

温度的变化。并且可以看到触点的位移与热电阻的增量呈线性关系。

t

当热电阻短路时，R =0，为了使电桥平衡，指针应尽可能地向左滑动，直至始端；当热电阻断路时，Rt=，为了使电桥平衡，指针应尽可能地向右滑动，直至终终端；当电源停电时，指针指在任何位置，电桥输出都为0，（电桥“平衡”）。

  - 有一分度号为 Cul00 的热电阻，接在配分度号为 Ptl00 的自动平衡电桥上，指针读数为 143℃，问所测实际温度是多少?

解 温度为 143℃时，分度号为Ptl00 的热电阻阻值（查Ptl00 分度表）为154.70。而自动平衡电桥上实际接的是分度号为Cul00 的热电阻，利用 154.70查 Cul00 分度表，得所测实际温度为 128℃。

  - 有一配 K 分度号热电偶的电子电位差计，在测温过程中错配了 E 分度号的热电偶，此时仪表指示 196℃，问所测的实际温度是多少?此时仪表外壳为 28℃。

解 电子电位差计指示 196℃，输入信号为

EK(196，28)= E(196，0) E(28，0)=7.9771.122=6.855(mV)，

而该热电势实际是由E 型热电偶提供的。设所测的实际温度为t，则有

EE(t，0)= EE(t，28) EE(28，0)= EK(196，28)+ EE(28，0)=6.855+1.679=8.534(mV)

查 E 型热电偶分度表，得所测的实际温度为t=132.2℃

# 第 5 章 自动控制仪表

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/886004243140010044