HGJ

国际标准分类号ICS

中国标准文献分类号CCS

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

T/HGJ XXXXX-YYYY

橡胶工厂供配电设计规范

Code for design of electric power supply system for rubber factory

(征求意见稿)

20YY-MM-DD发布							20YY-MM-DD实施

中国石油和化工勘察设计协会发布

# 1 总   则

1.0.1  为保证橡胶工厂供配电设计质量，保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理等基本要求，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、改建和扩建橡胶工厂的供配电设计。

1.0.3  供配电设计应按照橡胶工厂负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件，统筹兼顾，合理确定设计方案。

1.0.4  供配电设计应采用成熟、有效的节能措施，合理采用分布式能源，降低能源消耗，促进绿色工业建筑的发展。

1.0.5  橡胶工厂供配电设计，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术   语

2.0.1  备用电源   standby power supply

当正常电源断电时，用来维持电气装置或照明系统所需的电源。

2.0.2  双重电源   duplicate supply

一个负荷的电源是由两个电路提供的，这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的。

2.0.3  应急电源   emergency power supply（EPS）

用作应急供电系统组成部分的电源。

2.0.4  不间断电源  uninterruptible power supply(UPS)

能够提供满足电子信息设备与计算机系统供电质量要求的, 不间断供电的后备电源装置。

2.0.5  分布式电源   distributed resources

在用户所在场地或附近建设安装、运行，以用户侧自发自用为主、多余电量上网，且在配电网系统平衡调节为特征的发电设施。

2.0.6  单相用电设备 single-phase equipment

连接到一个相线和中性线之间的用电设备。

2.0.7  相间用电设备 interphase equipment

连接到二个相线之间的用电设备。

2.0.8  隔离电器  device for isolation

具有隔离功能的电器。

2.0.9  TN系统  TN system

电力系统有一点直接接地，电气装置的外露可导电部分通过保护线与该接地点相连接。根据中性导体(N)和保护导体(PE)的配置方式，TN系统可分为如下三类：

1 TN-C系统，整个系统的N、PE线是合一的。

2 TN-C-S系统，系统中有一部分线路的N、PE线是合一的。

3 TN-S系统，整个系统的N、PE线是分开的。

2.0.10  特低电压   extra-low voltage (ELV)

相间电压或相对地电压不超过交流方均根值50V的电压。

2.0.11  安全特低电压系统 safety extra low voltage system (SELV)

在正常条件下不接地的、电压不超过特低电压的电气系统。

2.0.12  保护特低电压系统 protection of extra low voltage system (PELV)

在正常条件下接地的、电压不超过特低电压的电气系统。

# 3 用电负荷分级及供电要求

## 3.1  用电负荷分级

3.1.1  用电负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电对人身安全、经济损失所造成的影响程度，划分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。

3.1.2  一级负荷是指中断供电将造成人身伤害、在经济上造成重大损失的用电负荷。

3.1.3  二级负荷是指中断供电将在经济上造成较大损失的用电负荷。

3.1.4  三级负荷是指不属于一级、二级负荷的其他用电负荷。

3.1.5  用电负荷分级应符合本规范附录A的规定。

## 3.2  供电要求

3.2.1  二级负荷的外部电源进线宜由6kV及以上的两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。

3.2.2 二级消防负荷应由双重电源供电，当一路电源发生故障时，另一路电源不应同时受到损坏。

3.2.3  下列电源可作为应急电源：

1 蓄电池装置；

2 UPS电源装置；

3 EPS电源装置；

4 独立于正常工作电源的发电机组：

5 供电网络中独立于正常工作电源的专用馈电线路。

3.2.4 应急电源应根据允许中断供电的时间选择，并应符合下列规定：

1 允许中断供电时间为15s以上的供电，可选用快速自启动的发电装置。

2 自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的，可选用带有自动投入装置的独立于正常工作电源之外的专用馈电线路。

3 允许中断供电时间为毫秒级的供电，可选用不间断电源装置。

3.2.5 应急电源的供电时间，应按生产技术上要求的允许停车过程时间确定

3.2.6 各级用电负荷的备用电源设置可根据用电需要确定。

3.2.7 三级负荷可采用单电源单回路供电。

# 4 供电系统

## 4.1 供电系统电压

4.1.1  橡胶工厂外部供电电源的电压应根据地区电网条件，工厂用电负荷大小、用电设备特性及对电源系统的要求确定，宜采用110kV、66kV或35kV电压等级。

4.1.2  橡胶工厂内部供电电源的一级配电电压宜采用10kV电压等级，低压配电电压宜采用220/380V。

4.1.3  电压允许的偏差值应符合现行国家标准《电能质量供电电压偏差》GB/T12325的规定

1 工厂电源受电端的电压偏差允许值见表4.1.3-1.

表4.1.3-1  电源受电端的电压偏差允许值

| 系统标称电压 | 电压偏差允许值 |
| --- | --- |
| ≥35kV三相(线电压) | 正、负偏差值绝对值之和≤10% |
| ≤10kV三相(线电压) | ±7% |
| 0.22kV单相（相电压） | -10 %~ +7% |

2 用电设备端子电压偏差允许值见表4.1.3-2.

表4.1.3-2  用电设备端子电压偏差允许值

| 用电设备端子 | 电压偏差允许值 |
| --- | --- |
| 正常情况下电动机端子 | -5 %~ +5% |
| 一般工作场所照明 | -5%~ +5% |
| 远离变电所的小面积一般工作场所照明 | -10%~ +5% |
| 应急照明 | -10%~ +5% |
| 道路照明 | -10%~ +5% |

## 4.2供电系统电压调整

4.2.1  减少供电系统电压偏差应采取下列措施：

1 正确选择变压器的变压比和电压分接头；

2 直接向35kV、10kV、6kV电网送电的电压等级35kV以上降压变压器选用有载调压变压器；

3 降低供电系统阻抗；

4 采用无功功率补偿措施；

5 宜使三相负荷平衡。

4.2.2 供电系统中的波动负荷产生的电压变动和闪变在电网公共连接点的限值应符合现行国家标准《电能质量电压波动和闪变》GB/T12326的规定，对波动负荷的供电宜采取如下措施：

1 采用专线供电；

2 与其他负荷共用配电线路时，降低配电线路阻抗；

3 较大功率的波动负荷或波动负荷群与对电压波动、闪变敏感的负荷，分别由不同的变压器供电；

4 采用动态无功补偿装置或动态电压调节装置；

5 大容量电动机宜采用降压启动方式；

6 工厂内各生产设备电动机宜错开启动。

4.2.3 供电系统中的谐波电压和在公共连接点注入的谐波电流允许限值

应符合现行国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549的规定，控制各类非线性用电设备所产生的谐波宜采取如下措施：

1 各类大功率非线性用电设备变压器，由短路容量较大的工厂总变（配）电站供电；

2 对大功率静止整流器，采用增加整流变压器二次侧的相数和整流器的整流脉冲数；或采用多台相数相同的整流装置，并使整流变压器的二次侧有适当的相角差，或按谐波次数装设分流滤波器；

3 选用D，yn11接线组别的三相配电变压器。

4.2.4 供电系统中在公共连接点的三相电压不平衡度允许限值应符合现行国家标准《电能质量三相电压不平衡》GB/T15543的要求，降低三相低压配电系统的不对称度宜采取如下措施：

1 220V单相用电设备或380V相间用电设备接入220V／380V三相配电系统时，宜使三相平衡；

2 由地区公共低压电网供电的220V负荷，线路电流小于等于60A时，可采用220V单相供电；大于60A时，宜采用220V／380V三相四线制供电。

## 4.3供电系统接线

4.3.1  总变（配）电站供电系统的主接线，应根据外部电源数量、主变压器台数及容量、出线回路数量、设备特点及负荷性质等条件确定，并应满足供电可靠、运行灵活、操作检修方便、节约投资和便于扩建等要求。

1 110kV系统出线6回路以下时宜采用单母线或单母线分段的接线，6回路及以上时宜采用双母线接线；

2 35kV~66kV系统出线8回路以下时宜采用单母线或单母线分段的接线，8回路及以上时宜采用双母线接线；

3 总变（配）电站装有两台及以上主变压器时，6kV～10kV电气接线宜采用单母线分段，分段方式应满足当其中一台主变压器停运时，有利于其他主变压器的负荷分配的要求。

4.3.2  总变（配）电站主变压器的数量和容量，应根据外部电源进线回路数和用电负荷大小，并结合工厂生产产能发展要求确定。

4.3.3  总变（配）电站主变压器宜采用两绕组变压器。

4.3.4 当需限制总变（配）电站6kV～10kV线路的短路电流时，可采用下列措施之一：

1 变压器分列运行；

2 采用高阻抗变压器；

3 在变压器回路中串联限流装置。

4.3.5 接在母线上的避雷器和电压互感器，可合用一组隔离开关。接在变压器引出线上的避雷器，不宜装设隔离开关。

4.3.6 具有两条及以上生产线的生产工段，每条生产线的用电设备应由同一母线段供电，生产线内直接由总变（配）电站供电的大容量电动机，宜和向该生产线供电的电源共同接至同一母线段上。

4.3.7  当发电机组直接接入总变（配）电站6kV～10kV系统时，应在其断路器两侧均装设隔离开关。

## 4.4供电系统接地方式

4.4.1  主变压器110kV侧中性点应装设直接接地的隔离开关。

4.4.2  工厂6kV~66kV供电系统，应根据单相接地电容电流值以及系统5年~10年的发展规划预先确定接地方式。

1 当工厂35kV、66kV系统单相接地电容电流大于10A,或6kV~20kV电缆线路构成的系统单相接地电容电流大于10A时，中性点应经中性点谐振接地装置接地，当系统单相接地电容电流不大于10A时可采取中性点不接地方式。

2  6kV～35kV主要由电缆线路构成的配电系统，单相接地故障电容电流较大时，可采用中性点低电阻接地方式。

3 中性点不接地或中性点谐振接地装置接地的6kV~35kV供电系统，应有限制接地故障危及系统及设备安全运行的措施

4.4.3  6kV～66kV系统采用中性点谐振接地装置接地时，应满足下列要求：

1 谐振接地装置宜采用具有自动跟踪补偿功能的消弧装置；

2 正常运行时，自动跟踪补偿消弧装置应确保中性点的长时间电压位移不超过系统标称相电压的15％；

3 采用自动跟踪补偿消弧装置时，系统接地故障残余电流不应大于10A；

4 当主变压器无中性点或中性点未引出时，应装设专用接地变压器以连接自动跟踪补偿消弧装置，接地变压器容量应与消弧部分的容量相配合。对新建变电站，接地变压器可根据站用电的需要兼作站用变压器。

4.4.4  不宜将多台中性点谐振接地装置集中安装在系统中的一处。

## 4.5功率因数

4.5.1  工厂用电负荷的功率因数不宜低于0.95。

4.5.2  长期连续运行的大、中型电动机，宜采用同步电动机。

4.5.3  在中性点非直接接地的系统中，电容器装置应采用中性点不接地的星形接线。

4.5.4  电容器补偿装置回路,严禁装设自动重合闸装置。

4.5.5  电容器的分组容量，应满足其投切时产生的母线电压波动不超过额定电压值的±2.5%和不发生谐振的要求，在满足上述要求的条件下，宜加大每组电容器的容量、减少组数。

4.5.6  为限制电容器组合闸时产生的涌流和抑制谐波电压，在电容器组回路中应串联电抗器，在谐波电压允许范围内，宜选用较小电抗值。串联电抗器感抗值选择，应使在可能产生的任何高次谐波下，电容器回路总阻抗值均为感抗性质。

4.5.7 电容器并联总容量不应超过3900kvar。

# 5  总变（配）电站

## 5.1站址选择和整体布局

5.1.1  总变（配）电站站址应符合下列要求：

1 应靠近负荷中心；

2 宜位于靠近厂区边缘且地势较高地段；

3 考虑风向朝向的影响，宜避开粉尘、蒸汽、水雾、腐蚀性气体等污染源，不应设在污染源盛行风向的下风侧；

4 应便于线路的引入和引出；

5 宜留有发展、扩建的余地。

5.1.2  总变（配）电站整体布置的基本原则：

1 应满足供电系统的运行要求，利于运行人员的监视、控制和操作，保证电气设备安全运行及方便检修；

2 应和工厂的发展规模、规划想配合，妥善处理分期建设的问题；

3 布置紧凑合理、节约用地，并注意建、构筑物的协调和环境的美化；

4 站内各建、构筑物的布置应满足防火要求；

5 总变（配）电站应按地形和地质条件，因地制宜进行布置；

6 合理进行竖向布置和确定建筑物的标高，以利于排水；

7 道路的设置应便于运输、运行巡视和设备检修，且满足火灾消防的要求。

## 5.2主要电气设备的选择和选型

5.2.1  电气设备的选择应符合下列要求：

1 满足正常运行、检修、短路和过电压等情况下的要求，并考虑远景发展；

2 符合当地环境条件；

3 质量可靠、经济合理并力求技术先进；

4 和整个工程的建设标准协调一致，同类设备应减少品种；

5 电器的一般技术要求和环境条件应执行相关国家标准的规定。

5.2.2 电气设备的选型应符合下列要求：

1 方便施工和减少维护工作量；

2 对断路器、主变压器等主要电气设备应进行技术经济比较。

5.2.3 断路器的选择应符合下列要求：

1 质量可靠、价格合理并力求技术先进；

2 35kV及以下电压等级的断路器，宜选用真空断路器，也可以采用SF6断路器；

3 66kV和110kV电压等级的断路器宜选用SF6断路器。

5.2.4 主变压器的选择应符合下列条件：

1 绕组数量应和工厂供电系统主接线的电压级数相配合；

2 110kV绕组采用Yn结线；

3 当电压偏差过大而不能保证电压质量时，应采用有载调压变压器。

4 电力变压器的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求

5.2.5 电流互感器、电压互感器的选择宜符合下列条件：

1 3～35kV配电装置的电流互感器、电压互感器宜选用树脂浇注绝缘结构；

2 66～110kV配电装置的电流互感器、电压互感器可根据安装使用条件及产品制造水平选择。

5.2.6 避雷器的选择宜符合下列条件：

1 35kV及以下采用真空断路器的回路，宜根据被操作回路的负载性质(容性或感性负载)，选用金属氧化物避雷器或阻容吸收器进行过电压保护；

2 66～110kV配电装置，宜采用金属氧化物避雷器进行过电压保护。

5.2.7 消弧线圈的选择宜符合下列条件：

1 装设在屋外的消弧线圈宜选用油浸式；

2 装设在屋内的消弧线圈宜选用干式。

5.2.8 35kV及以下电压等级的配电装置宜采用金属封闭开关设备，金属成套开关设备应具备下列功能：

1 防止误分、误合断路器；

2 防止带负荷拉合隔离开关；

3 防止带电挂接地线(合接地开关)；

4 防止带接地线关(合)断路器(隔离开关)；

5 防止误入带电间隔。

## 5.3配电装置的布置

5.3.1  配电装置布置应整齐，并应满足运行中对人身和设备安全的要求，且便于操作、巡视、检修及安装。

5.3.2  配电装置的安全间距应符合现行国家标准《3kV-110kV高压配电装置》GB50060的规定。

5.3.3  同类设备宜布置在同一中心线或同一标高上。

5.3.4  金属封闭开关设备布置要求如下：

1  3～35kV金属封闭高压开关设备配电装置应在户内布置；

2  110kV气体绝缘金属封闭开关设备配电装置可在户内或户外布置。

5.3.5  SF6配电装置户内布置时，宜设置在独立的房间内，并应设通风、排风装置，不宜设置在人员经常活动的的设施上方。

5.3.6  当工厂66kV、110kV供电系统采用SF6配电装置时，终端杆塔尽量靠近总变（配）电站边缘设置，架空线路的交叉换位应在终端杆塔之前完成，其相序排列应和进线套管的相位一致。

5.3.7  配电装置的布置应避免供配电线路进、出线的交叉。

## 5.4继电保护、自动装置及电气测量

5.4.1  工厂供配电系统继电保护和自动装置的设置，应符合现行国家标准

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062和电力行业有关规范、规程的规定，工厂电源接入系统的继电保护和自动化装置的设置除满足用户要求外，尚需与供电部门的要求相适应。

5.4.2  总变（配）电站与下级变配电所的自动装置之间整定时限应相互配合，并满足各级电动机再启动的要求。

5.4.3  10kV进户断路器应具有短路电流延时速断保护功能。

5.4.4工厂供配电系统电气测量的设置，应符合现行国家标准《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB50063和电力行业有关规范、规程的规定，工厂电源接入系统的电能计量的设置除满足用户要求外，尚需满足供电部门的要求。

## 5.5所用电和操作电源

5.5.1  总变（配）电站宜装设两台容量相同可互为备用的所用变压器，两台所用变压器二次侧宜装设电源自动切换装置。

5.5.2 所用变压器宜采用干式变压器。

5.5.3 所用变压器应独立设置，不宜利用接地变压器兼做所用变压器。

5.5.4 所用变压器一次侧电压按其接入母线的空载电压选取。

5.5.5 所用变压器的容量应按总变（配）电站最大计算负荷确定。

5.5.6 总变（配）电站的操作电源应采用110V或220V成套直流电源装置，成套蓄电池组容量应符合下列要求：

1 有人值班总变（配）电站为全站事故停电1h的放电容量；

2 无人值班总变（配）电站为全站事故停电2h的放电容量；

3 应满足事故放电末期最大冲击负荷的要求。

## 5.6电力设备过电压保护

5.6.1  总变（配）电站电力设备过电压保护装置的配置应符合现行国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064的规定。

5.6.2 当使用电磁式电压互感器时，应采取防止铁磁谐振过电压的措施，宜在零序回路中设置阻尼电阻或专用的消谐器。

5.6.3 架空电力线路在进户前的杆塔处应装设避雷器。

5.6.4 6kV~66kV配电装置的过电压保护器应符合下列要求：

1 在系统最高运行电压下应保证自身的安全；

2 雷电过电压和内部过电压宜限制在3.5倍相电压水平以下；

3 相间过电压和相对地过电压宜限制在同一水平。

# 6  低压配电

## 6.1配电线路的保护

6.1.1  从由户外引入的低压电源线路，应在总配电箱（柜）的受电端装设具有隔离功能的电器。

6.1.2  在TN系统中，宜采用TN-S系统，在人员可能接触到电气装置外露可导电部分的潮湿场所，宜采用安全特低电压系统(SELV)。

6.1.3  低压配电线路应根据不同故障类别装设短路保护、过负荷保护、过电压及欠电压保护、电弧故障保护， 当配电线路发生故障时，保护装置应切断供电电源或发出报警信号，或将状态及故障信息上传。

6.1.4 低压配电线路采用的上、下级保护电器，其动作应具有选择性，各级保护电器之间应能协调配合；对于非重要负荷的保护电器，可采用无选择性切断。

6.1.5 用电设备末端配电线路的保护，除应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的规定外，尚应符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB 50055的有关规定。

6.1.6 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路，过负荷保护应作用于信号报警，不应切断电源。

## 6.2电动机控制设备的设置

6.2.1 电动机宜就地控制和监视，当存在下列情况之一时，可远距离或集中控制和监视。

1 现场环境恶劣，操作人员不宜久留的场所；

2 控制对象分散，不便于统一调度和控制；

3 控制对象较远且不经常巡视；

4 高水平自动化或工艺专业的要求。

6.2.2 当就地控制时，在机旁设置启、停控制开关；当多处控制时，宜按下列要求装设控制开关：

1 在控制室装设启、停控制开关及工作制选择开关；

2 在机旁根据具体情况按下列方式之一装设控制开关：

1）启、停控制开关和工作制选择开关；

2）紧急停车开关（工艺专业要求时）。

工作制选择开关应装设在机旁或控制室其中的一个地方，当工作制选择开关装设在控制室时，现场控制开关应设锁停功能。

6.2.3 就地控制设备宜安装在靠近电动机便于操作的地方，如该处看不见机械传动部分，应有下列预防事故的措施：

1 装设启动预告音响信号装置；

2 靠近电动机和传动机械处装设阻止启动的开关。

6.2.4 电动机或成组电动机，可根据工艺流程要求设置必要的联锁和自动控制系统，该系统应满足以下要求：

1 对成组或连续启动的电动机应符合电压波动的规定；

2 非电量接点应满足接通和断开的要求，必要时应进行接点转换；

3 应设置选择或切换开关，控制联锁的投切等。

# 7  供配电线路

## 7.1电缆选择

7.1.1  电缆选择应根据环境特征、用电设备的技术参数和敷设方式等条件进行选择，并应符合防火和安全方面的要求。

7.1.2 电缆的选择应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB50217的规定。

## 7.2电缆敷设要求

7.2.1  电缆敷设的路径需满足下列要求：

1 应敷设方便、路径较短、便于维护和检修；

2 应避开外力损伤、振动、腐蚀及可能受热的地方；

3 宜在爆炸危险较小的环境或远离释放源的地方；

4 宜避开将要挖掘施工的地方

7.2.2  低电平模拟信号电缆和动力电缆应保持最大可能的敷设间距，且不应同管敷设。

7.2.3  电缆穿墙或穿楼板时，应穿管保护或采取其他措施。电缆构筑物中的电缆引至电气柜、盘或控制柜、台的开孔部位，贯穿隔墙、楼板的孔洞处，工作井中电缆管孔等处应采取阻火封堵。

7.2.4  在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭电缆通道中，不得布置热力管道，不得有可燃气体或可燃液体的管道穿越。

7.2.5 电缆敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB50217的规定。

## 7.3电缆敷设方式

7.3.1  电缆敷设方式应根据工程条件、环境特征、和电缆类型、数量等条件，以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的要求选择，并应符合防火和安全方面的要求。

7.3.2  电缆敷设主要有下列方式：

1 电缆直埋敷设；

2 电缆穿保护管敷设；

3 电缆在电缆沟敷设；

4 电缆在电缆隧道敷设；

5 电缆在电缆夹层敷设；

6 电缆在厂房、厂区等其他公用设施中敷设。

7.3.3 电缆敷设方式的选择应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB50217的规定。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/886145224031010103