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[bookmark: bookmark1]一、建设项目基本情况
	项目名称
	台州核心商务区补强 110kV 线路工程

	建设单位
	国网浙江省电力有限公司台州供电公司

	法人代表
	
	联 系 人
	

	通讯地址
	浙江省台州市中心大道 809 号

	联系电话
	
	传 真
	/
	邮政编码
	318000

	建设地点
	浙江省台州市椒江区、经济开发区

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√    改扩建   技改
	行业类别 及代码
	电力供应-D4420

	占地面积
	/
	绿化面积
	/

	动态总投资 （万元）
	2025
	其中：环保投资
（万元）
	18
	环保投资比例 %
	0.9%

	评价经费
（万元）
	/
	预期投产日期
	2020 年
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	工程内容及规模：
1    项目必要性
为增加供电可靠性，提高电网运行方式的灵活性，缓解电网紧张的供电压力。且 结合该区域电网远景规划，进行补强后的网架结构更有利于将来商务变第三台主变的
接入。因此，对建设台州核心商务区补强 110kV 线路工程是非常必要的。
基于上述原因，国网浙江省电力有限公司台州供电公司拟建设台州核心商务区补 强 110kV 线路工程（下称“本项目”）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《国 务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第 682 号），本项 目需进行环境影响评价。根据《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分 内容的决定》（国家生态环境部令第 1 号）的规定，本项目属于“五十、核与辐射 181
输变电工程” 中的“其他（100 千伏以下除外）ℽ , 需编制环境影响报告表。
武汉网绿环境技术咨询有限公司（以下称“我公司” ）受国网浙江省电力有限公司 台州供电公司委托，承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司项目组成 员对工程区域进行了踏勘，收集了当地自然环境状况资料，并进行了相关环境检测。 根据国家的有关法律法规、环境评价技术导则和技术规范，编制完成了《环境影响报
告表》。
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图 1-1    本工程接入电网接线示意图
2    编制依据
2.1    法律、法规、政策
（1）  《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1  日；
（2）  《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月 29  日；
（3） 《中华人民共和国水污染防治法》，2017  年 6  月 27   日修订，2018  年 1
月 1 日起实施；；
（4）  《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年 10 月 26  日；
（5）  《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018 年 12 月 29  日；
（6）  《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016 年 11 月 7  日；
（7）  《中华人民共和国土地管理法》，2004 年 8 月 28  日；
（8）  《中华人民共和国电力法》，2018 年 12 月 29  日；
（9）  《中华人民共和国城乡规划法》，2015 年 4 月 24  日；
（10）  《电力设施保护条例》，2011 年 1 月 8  日；
（11）   《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例> 的决定》（国务院令
第 682  号），2017  年 10  月 1   日；
（12）  《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》（国务院国发[2010]46
号）；
（13）  《电磁辐射环境保护管理办法》（国家环保局第 18 号令），1997 年 3
月 25 日；
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	（14） 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（国
家生态环境部第 1 令），2018 年 4 月 28  日；
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	（15）  《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）；
（16） 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98
号）；
（17） 《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环办
[2013]131 号）；
（18） 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77
号）；
（19）  《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162 号）；
（20） 《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法> 的决定》
（浙江省人民政府第 364 号令，2018 年 3 月 1  日起实施）；
（21） 《浙江省辐射环境管理办法》（浙江省人民政府第 289 号令），2012 年
2 月 1  日；
（22） 《浙江生态省建设规划纲要》（浙江省人民政府浙政发[2003]23 号）。
2.2    导则、规程、规范
（1）  《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》HJ2.1-2016；
（2）  《环境影响评价技术导则  大气环境》HJ2.2-2018；
（3）  《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ 2.3-2018；
（4）  《环境影响评价技术导则  声环境》HJ2.4-2009；
（5）  《环境影响评价技术导则  生态影响》HJ19-2011；
（6）  《环境影响评价技术导则  输变电工程》HJ24-2014；
（7）  《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013；
（8）  《电磁环境控制限值》GB8702-2014；
（9）  《声环境质量标准》GB3096-2008；
（10）  《环境空气质量标准》GB3095-2012；
（11）  《地表水环境质量标准》GB3838-2002；
（12）  《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；
（13）  《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011。
3    项目组成
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	工程项目组成具体见表 1- 1。
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	表 1
	- 1    工程项目组成及建设内容
	一览表

	项目名称
	建 设 内 容

	
恒利~安康110kV  单回电缆线路工程
	输电线路经过台州市椒江区、经济开发区。

	
	本工程新建110kV单回电缆线路5.5km，其中新建电缆沟0. 1km，利用已 建管沟敷设5.4km 。本次环评输电线路按本期规模进行评价。

	
	电缆线路采用YJLW03-64/110- 1 ×630 mm2 型电缆。

	间隔工程
	220kV恒利变扩建1个110kV出线间隔。
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	4    地理位置
本工程新建输电线路位于台州市椒江区、经济开发区。
本工程地理位置见附图 1。
5    输电线路概况
5.1    线路规模
本工程新建 110kV 单回电缆线路 5.5km ，其中新建电缆沟 0. 1km ，利用已建管沟
敷设 5.4km（已建双回电缆沟内已有一回电缆运行，利用预留一回管廊敷设）。
5.2    线路路径方案
从已建的恒利-商务 5#电缆终端处电缆引下，利用已建恒利-商务线路管沟沿市府 大道向东敷设，至学院路右转，向南敷设至商务变门口，新建接头井和引接电缆沟与 安康-商务线路的已建管沟连通。由于现场地形所限，接头井位置需要位于商务变南侧 进所道路上。而后沿安康-商务的已建电缆管沟继续向南敷设直至东海大道左转，沿东 海大道南侧敷设向东敷至中心大道右转向南敷设，采用顶管敷设跨越葭沚泾接入安康
变 GIS 设备。
本工程线路路径走向见附图 3。
5.3  电缆线路选型及敷设方式
（1）电缆选型
根据本工程的实际情况，电缆采用YJLW03-64/110kV- 1 ×630mm2交联聚乙烯绝缘、
皱纹铝护套、线性中密度聚乙烯外护套单芯电力电缆。
（2）敷设方式
根据电缆线路现场地貌环境条件，本工程电缆敷设采用管沟敷设。
6    间隔扩建工程
（1）现有规模
220kV 恒利变（原名称为 220kV 栅浦变）于 2011 年 6 月投运，现状主变容量为
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	2 × 180MVA；220kV 出线 4 回；110kV 出线 8 回。
（2）本期规模
220kV 恒利变电站本期扩建 1 个 110kVGIS 间隔，220kV 恒利变电站在前期工程
已建基础上建设本期间隔扩建工程，不新增占地。
浙江省电力公司于 2006 年完成《台州地区 220kV 栅浦等 12 个输变电工程环境影 响报告书（表）》，浙江省环境保护局以《关于台州地区 220kV 栅浦等 12 个输变电
工程环境影响报告书（表）审查意见的函》（浙环辐[2006]100 号）批复了该项目。
7     占地与拆迁
（1） 占地
本工程新建 110kV 单回电缆线路 5.5km ，其中新建电缆沟 0. 1km ，利用已建管沟
敷设 5.4km ，采用管沟敷设，临时占地 600m2。
220kV 恒利变电站扩建 1 个 110kV 出线间隔，不新增占地。
8    工程投资及环保投资
台州核心商务区补强 110kV 线路工程总投资见表 1-4。
表 1-4    工程投资一览表

	序号
	项目名称
	动态总投资（万元）

	1
	线路工程
	1630

	2
	普通光缆
	6

	3
	OPGW 光缆
	17

	4
	对侧间隔
	372

	合  计
	2025

	本工程环保投资 18 万元， 占总投资的 0.9% 。具体环保投资明细见表 1-5。
表 1-5  环保投资一览表

	项目
	费用
	备注

	固废处置费用
	5
	/

	污水治 理费用
	施工期
	隔油池、沉淀池
	2
	/

	废气污染防治
	洒水
	1
	/

	环保竣工验收费
	10
	/
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	合  计
	18
	环保投资 18 万元， 占总投资的 0.9%

	9    与国家产业政策和规划的符合性分析
9.1    与规划的符合性分析
表 1-6    线路沿线相关部门意见

	序号
	部门
	意见
	落实情况

	1
	台州市规划局开发区分局
	原则同意线路路径方案
	取得盖章意见

	2
	台州市规划局椒江区分局
	原则同意线路路径方案
	取得盖章意见
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	本工程线路路径已取得台州市规划局开发区分局、台州市规划局椒江区分局的意
见，同意线路路径方案。可见，本工程线路路径与城市总体规划是相符的。
9.2    与地方生态规划相符性分析
根据《台州市环境功能区划》，台州核心商务区补强 110kV 工程位于台州市环境 功能区划中的椒江中心城区人居环境保障区（1001-IV-0- 1），相符性分析见表 1-7。
工程与其环境功能区划的位置关系见附图 5。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:
本工程为新建工程，工程内容包括新建 110kV 电缆线路和 220kV 恒利变电站间 隔扩建工程。与本项目有关的原有污染情况主要为已建 220kV 恒利变电站间隔扩建侧 产生的工频电场、工频磁场以及噪声。根据现状监测结果，220kV 恒利变电站工频电
场强度、工频磁感应强度及噪声均满足相应标准要求。
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	表 1-7    本工程与地方生态规划相符性分析

	功能小区 名称及编 号
	小区概况
	生态环境目标
	管控措施
	相符性分析

	






椒江中心 城区人居 环境保障 区
（1001-I V-0- 1）
	
面积：54.7（km2）
位置：位于椒江区 中部椒江入海口  南岸，主要为葭芷 街道、白云街道和 海门街道的大部  分区域以及下陈  洪家街道的北部  和三甲街道的西  北部。东至 S225   省道和椒金公路， 南至开发大道以  南桐东线延伸段， 西至椒江黄岩界， 北至椒江南岸。
	



地表水水质达到《地表水环境质量标 准》（GB3838）Ⅲ类标准或达到相应 的水环境功能区要求；
空气环境质量达到《环境空气质量标 准》（GB3095）二级标准；
土壤环境质量达到相关评价标准；
声环境质量达到《声环境质量标准》 （GB3096）1 类标准或相应声环境功 能区要求。
生态保护目标：城镇人均公共绿地面 积达到 12m2  以上。
	1 、禁止新建、扩建、改建三类工业项  目；禁止新建、扩建二类工业项目；现 有二类工业项目只能在原址基础上改
建，并须符合污染物总量替代要求，且 不得增加污染物排放总量，不得加重恶 臭、噪声等环境影响。
2 、禁止规模畜禽养殖。
3 、严格按照城镇规划进行人口聚集区  的建设，合理布局生产与生活空间，确 保居住区的舒适、安全，原有生态系统 得到应有保护。
4 、加强城镇环境基础设施建设，提高 城镇生活污水集中处理率和生活垃圾  分类、资源化和无害化水平。
5 、开展河道生态修复，完善城镇绿地 系统，提高人均公共绿地面积。
	




本工程属于电力基础设施工程，非二、 三类工业企业，线路施工产生的施工  废水不排放，经处理后不会对周围水  环境造成影响；运行期不产生废污水； 塔基永久占地及临时占地采取生态恢  复措施进行恢复，不会削弱所在区环  境功能。满足相应环境功能区准入要  求。
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[bookmark: bookmark2]二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况
1    气候
台州地处中纬度亚热带季风湿润气候区，具有海洋性特色，夏季长，春季短，深 冬有寒潮，初夏有梅雨，盛夏有伏旱，夏秋多台风，冬季受冷高压控制，以清冷干燥 天气为主。春末夏初，冷暖空气交替，天气晴热少雨，日照强，易发生干旱，同时台
风活动频繁。
2    水文
本工程线路主要跨越葭沚泾流域，葭沚泾为椒江支流，属于椒江台州景观娱乐、 工业用水区。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（浙政函[2015]71 号），
椒江台州景观娱乐、工业用水区现状水质为 IV 类， 目标水质为 III 类。
3    地形、地貌、地质

	（1）  地形地貌
本工程线路走向 100%位于平原。
本工程沿线地形地貌见图 2- 1。

[image: ]
电缆线路路径走向
	





[image: ]
线路跨越葭沚泾
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	（2）  地质
本工程平地土壤地质条件按软亚粘土划分，土壤地耐力按 60kPa考虑。平原土
质以松沙石、岩石为主。电缆管沟、电缆工作井土质情况以普通土、泥水为主。
4    生态环境
（1）  植被和植物
经调查，工程线路沿途未见国家及地方重点保护野生植物和古树名木。
（2）  陆生动物
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	经调查，工程线路沿途未见国家及地方重点保护野生动物及其集中栖息地。

	项目所在地环境功能区划：
根据项目所在地环境状况，本工程所在地环境功能区划如下表：
表 2- 1    本工程所在地环境功能区划

	序号
	环境功能区划名称
	所属类别或是否 属于该功能区划

	1
	水环境功能区划
	III 类

	2
	大气环境功能区划
	二类区

	3
	声环境功能区划
	2 类

	4
	自然保护区
	否

	5
	风景名胜区
	否

	6
	饮用水水源保护区
	否

	7
	世界文化和自然遗产地
	否

	8
	基本农田保护区
	否

	9
	森林公园
	否
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[bookmark: bookmark3]三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量状况及主要环境问题：
为了解台州核心商务区补强 110kV 线路工程沿线电磁环境及声环境质量现状，
我公司于 2018 年 11 月 7  日进行了现状检测。
1    电磁环境
台州核心商务区补强 110kV 线路工程沿线及间隔扩建处背景测点工频电场强 度现状检测结果 2.2V/m~353.6V/m，工频磁感应强度值的范围为 0.036μT~2.000μT，
小于 4000V/m ，100μT 标准限值。
具体电磁环境评价详见电磁环境影响评价专题。
2    声环境
2.1    检测期间气象条件及检测单位
（1）检测期间气象条件
表 3- 1    检测期间气象条件
	项目
	2018.11.7

	天气状况
	阴

	风速
	0.6m/s ~0.8m/s

	温度
	17.5℃~24. 1℃

	湿度
	62.5%~66.3%


（2）检测单位
武汉网绿环境技术咨询有限公司。
2.2    测量方法
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
2.3    测量仪器
表 3-2    噪声测量仪器一览表
	

AWA5680 型声级计
（066076）
	生产厂家
	杭州爱华仪器有限公司

	
	仪器编号
	066076

	
	测量范围
	28dB~ 133dB

	
	频率范围
	20Hz~ 12.5kHz

	
	检定单位
	湖北省计量测试技术研究院
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	检定日期
	2018.2.9~2019.2.8
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	2.4    检测结果
表 3-3    声环境质量现状检测结果

	工程名称
	检测
点编
号
	测点名称
	测点位置
	Leq(dB（A）)
	标准值

	
	
	
	
	昼间
	夜间
	dB（A）

	台州核心商务区补强 110kV 线路工程
	N1
	220kV 恒利变
扩建间隔侧
	扩建间隔侧 围墙外 1m
	43.4
	40.1
	昼间：60
夜间：50

	
2.5  现状评价
从上表中可以看出：
220kV 恒利变变电站间隔扩建侧现状噪声监测结果为昼间 43.4dB（A）、夜间 40. 1dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标
准。
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	环境影响评价范围及评价因子
1    评价因子
结合环境概况及工程特点，确定工程的主要评价因子为：
（1） 现状评价
电磁环境：工频电场、工频磁场。
生态环境：植物、植被等。
声环境：等效连续 A 声级 Leq。
（2） 预测评价
电磁环境：工频电场、工频磁场。
生态环境：植物、植被等。
声环境：等效连续 A 声级 LAeq。
水环境：SS 、CODCr 、BOD5 、氨氮、石油类等。
2    评价等级
（1）  电磁环境
根据《环境影响评价导则  输变电工程》（HJ24-2014），本工程 110kV 线路 工程均为电缆线路，电缆线路电磁环境影响评价工作等级为三级，综上，确定电磁
环境影响评价工作等级为三级。
（2）  生态环境
根据《环境影响评价导则  生态影响》（HJ19-2011），本工程所经区域属于
其中规定的一般区域，不涉及特殊生态敏感区以及重要生态敏感区，工程占地面积
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	小于 2km2，线路长度小于 50km。确定本工程的生态环境影响评价工作等级为三级。
3    评价范围
（1） 电磁环境
根据《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2014），确定本工程电
磁场评价范围为：电缆管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离）。
（2） 生态环境
根据《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2014），本工程输电线 路采用地下电缆形式，其生态环境评价范围为电缆管廊两侧边缘各 300m 内的带状
区域。

	主要环境保护目标：
（1） 电磁环境
根据工程特点及工程区域环境状况，确定本工程评价范围内无环境保护目标。
保护要求：居民区工频电磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）50Hz 频率下公众曝露限值 4000V/m 为工频电场强度限值、100μT 为工频磁感应强度限
值。
（2） 水环境
保护对象：葭沚泾。
保护要求：满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。
（3） 生态环境
保护对象：植被、重点保护动植物。
保护要求：减少对工程占地区、线路下方植被的影响，对重点保护动植物不造
成影响。
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	表 3-4    评价范围内的保护目标一览表

	一、 电磁环境及声环境保护目标

	无


二、水环境保护目标

	保护对象
	与本工程位置关系
	水质要求

	葭沚泾
	钻越
	目标水质 III 类


三、生态环境保护目标

	保护对象
	与本工程位置关系
	保护要求

	植被、动植物
	工程沿线
	减少对工程占地区、电缆管廊上方植被的 影响，对重点保护动植物不造成影响。
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[bookmark: bookmark4]四、评价适用标准

	环 境 质 量 标 准
	
（1） 工频电磁场
根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），50Hz 频率下，环境中工频 电场强度的公众曝露控制限值为 4000V/m ，工频磁感应强度的公众暴露控制限
值为 100μT。
（2） 声环境
本工程区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。
（3） 水环境
本工程线路跨越葭沚泾，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III
类标准。
（4） 大气环境
工程区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

	污 染 物 排 放 标 准
	


施工期间，施工场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》
（GB12523-2011）中昼间噪声排放限值≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。
运行期，220kV 恒利站间隔扩建侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）中 2 类标准。

	


总量 控制 指标
	



无相关要求。




14
[bookmark: bookmark5]五、建设项目工程分析
	工艺流程简述：
1    施工期
本工程施工期土建施工、设备安装等过程中可产生扬尘、施工噪声、废污水以及固
体废弃物等污染，工艺流程见图 5- 1。

	[image: ][image: ] (
施工期
    
       
) (
   
土建施工
   
)[image: ][image: ] (
设备安装
)[image: ] (
施工备料
               
扬尘、噪声、废水
)


	扬尘、噪声、废水、 固体废物



 (
扬尘、噪声、固体
 
废物
)

	图 5- 1      工程施工流程及产污环节图
2    运行期
输变电工程包括变电和送电两部分，由电源点发出的电能经高压输电线路输送至变 电站，在变电站内通过变压器将电能调变至一定电压等级，然后通过导线输送至其他变 电站或用户。变电和送电的过程中只是存在电压的变化和电流的传输现象，没有其他生
产活动存在。
本工程运行期产污环节见图 5-2。

工频电场
工频磁场

	 (
电缆线路
)[image: ][image: ][image: ]
	220kV 恒利变电站



	
	110kV 安康变电站




	图 5-2      输变电工程运行期工艺流程示意图
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	主要污染工序：
1    施工期
（1）  噪声
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	电缆线路施工期间的噪声主要来源于运输设备的车辆产生的噪声和开挖电缆沟时产
生的机械噪声。
（2）  废气
运输车辆、施工机械设备运行会产生少量尾气（含有 NOx 、CO 、CmHn 等污染物），
这些扬尘、粉尘、尾气等均为无组织排放。
（3）  污废水
1）  生产废水
电缆线路施工期间地面开挖过程产生的排水；施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露 天机械被雨水等冲刷后产生的含油废水；土石方工程裸露后中雨季形成的高浊度雨水； 还有施工现场清洗废水和施工人员生活污水等。主要污染因子为 CODCr 、氨氮、悬浮物
和石油类。
2）  生活污水
输电线路施工属移动式施工方式，施工人员产生的生活污水量很少，纳入当地生活
污水处理设施。
2    运行期
（1）  工频电磁场
输电线路运行产生的电磁场大小与线路的电压等级、运行电流、导线排列及周围环
境等有关。
（2）  噪声
电缆线路在运行期无噪声污染。
（3）  废水
电缆线路运行期间没有水污染物产生。
（4）  固废
电缆线路运行期间不产生固体废物污染物。
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[bookmark: bookmark6]六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容 类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	处理前产生浓度 及产生量
	排放浓度及
排放量

	大 气 污 染 物
	施工
期
	土方开挖、材料装卸， 运输车辆、施工机械
	NOx 、CO、 CmHn
	少量
	少量

	
	运行
期
	无
	/
	/
	/

	水 污 染 物
	

施工
期
	基础、机械设备冲洗
和混凝土搅拌系统冲
洗
	SS
石油类
	少量
	少量

	
	
	
生活污水
	SS
CODCr
BOD5
氨氮
	
少量
	
少量

	
	运行
期
	/
	/
	/
	/

	固 体 废 物
	
施工
期
	施工人员
	生活垃圾
	/
	/

	
	
	无
	/
	/
	/

	
	运行
期
	/
	/
	/
	/

	噪 声
	施工
期
	各种机械设备
	等效连续 A 声级
	80dB（A）~90dB（A）
	对工程周边环境影响较小

	
	运行
期
	导线、金具、绝缘子
	等效连续 A 声级
	/
	满足相应声环境质量标准

	其 他
	运行
期
	
导线、金具、绝缘子
	
工频电磁场
	
/
	工频电场强度
4000V/m；
工频磁感应强度
≤100μT





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/887046063020006054

17
image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image1.png
o NGEEES
= o
4
K% TN %
== o
i pie

2 ]





